## Sheet1
rayiç
YAPILACAK İŞİN CİNSİ
1001-000 | Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT): (Ölçü: Ad) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gövdesi pik döküm; sit-supab ve su alma kapakları pirinçten supap mili paslanmaz çelikten, vana kapatıldığında donmaya karşı özel otomatik ve su boşaltmalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda şok etkisine dayanıklı; türbülanssız, sürekli düzgün akışlı; (Kanatçıklı sitli) iki su alma ağızlı, standarda uygun renklerde yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselmeyen milli hidrandın iş yerinde temini ve yerine montajı.
1001-001 | DN 80 | 1709.2
1001-002 | DN 100 | 1784.4
1001-003 | DN 150 | 3205.6
1001-100 | İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak): (Ölçü: m) 12 kgf/cm² basınca dayanıklı, içi kauçuk kaplı yangın hortumu.
1001-101 | DN50 | 6.48
1001-102 | DN65 | 10.28
1001-200 | Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı:
1001-201 | DN25 | 82.9
1001-202 | DN50 | 145.48
1001-300 | Yangın püskürtücüsü (lansı): (TS 3145)
1001-301 | Kumandasız | 73.48
1001-302 | Kumandalı | 124.52
1001-400 | Yer Üstü Yangın Musluğu Açma Anahtarı (TS 3145) | 59
1002-000 | TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Makarası; azami 800 mm' den fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25 mm olan hortumlar için asgari çapı 200 mm' den az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 97/23/EC Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş Hortumu: Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum çapı 25 mm ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmayan nozul veya lansı: Kapama ve püskürtme ve/veya fıskiye yapabilen TS EN 671-1,671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında, rakorlu, valfı ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun.Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını içine alabilecek boyutlarda, İşyerinde Güvenlik Ve/Veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkındaki Direktif ( 92/58/EEC )' inde öngörülen levhalardan uygun olanı kullanılır. Not:Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte işyerinde temini ve montajı.
1002-100 | Tüpsüz Model Yangın Dolapları: Hortum Çapı Hortum Uzunluğu
1002-106 | DN25 20m | 701.4
1002-107 | DN25 25m | 719.4
1002-108 | DN25 30m | 756.4
1002-110 | Tüplü Model Yangın Dolapları: Hortum Çapı Hortum Uzunluğu
1002-116 | DN25 20m | 899.6
1002-117 | DN25 25m | 919.6
1002-118 | DN25 30m | 939.6
1002-200 | TS EN 671-2 NORMLARINDA YANGIN DOLABI: (Ölçü: Ad) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Hortumu: TS 9222'ye uygun DN50 çapında ve 20 m uzunluğunda yassı hortumu, makarası: TS. EN 671-2'ye uygun, diğer özellikler BFT 1002-000'deki gibi.
1002-201 | Tüpsüz Model | 665.6
1002-202 | Tüplü Model | 761.2
1002-300 | ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2 " HORTUMLU: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; 1,5 mm galvaniz sacdan imal, ayaklı, RAL 3001-3002 elektrostatik toz boyalı, çift raflı veya çift makaralı, dolap içine 2 adet 2” 20 metre TS 9222/T1 ’e uygun bez hortum, 2 adet 2” lansı, hortumların ve lansın uçlarında 2 “ DIN 14811’e uygun storz kaplin bulunan yangın dolabının iş yerinde temini ve montajı | 1669.6
1002-310 | ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2½" HORTUMLU: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; 1,5 mm galvaniz sacdan imal, ayaklı, RAL 3001-3002 elektrostatik toz boyalı, çift raflı veya çift makaralı, dolap içine 2 adet 2½," 20 metre TS 9222’e uygun bez hortum, 2 adet 2½ lansı, hortumların ve lansın uçlarında 2½ DIN 14811’e uygun storz kaplin bulunan yangın dolabının iş yerinde temini ve montajı. | 2819.6
1003-000 | Otomatik Yangın Sprinkleri: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Yangının ısısı sonucu, cam veya ergiyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1003-100 | Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri: Açılma sıcaklığı 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 100ºC veya 141ºC.
1003-101 | Dik DN 15 | 16
1003-102 | Dik DN 20 | 21.8
1003-103 | Sarkık DN 15 | 16.7
1003-104 | Sarkık DN 20 | 22.2
1003-105 | Yatay Duvar Kenarı DN 15 | 28.3
1003-106 | Yatay Duvar Kenarı DN 20 | 36.9
1003-120 | Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri: Depo, yatak odası, büyük oda, koridor, çatı, vb. özel uygulamalar için üretilmiş ve onaylanmış.
1003-121 | Genişletilmiş Etkili DN 15 | 65
1003-123 | İri Damlalı DN 20 | 83.5
1003-124 | EBHT (Erken Baskın Hızlı Tepkili) DN 20 | 64
1004-000 | Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul):(Ölçü:Ad.;İhzarat %60 ) Açık konumda su açıldığında, suyu belli bir açı ile dağıtma biçimi ve damlacık yapısında püskürterek yangını söndürme, soğutma veya yüzeyi soğutma işlevine sahip, pirinç malzemeden, onaylı açık yangın su püskürtme memesinin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1004-010 | Açık Yangın Su Püskürtme Memesi
Açılma sıcaklığı 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 100ºC veya 141ºC.
1004-011 | Dik DN 15 | 17.3
1004-012 | Dik DN 20 | 26.6
1004-013 | Sarkık DN 15 | 17.7
1004-014 | Sarkık DN 20 | 25
1004-020 | Yangın Sprinklerin veya Açık Yangın Su Püskürtme Memesine İlaveler için Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad.; İhzarat: %60). Yangın sprinklerini, görünüş olarak veya aşınmalara karşı değiştirme amaçlı, renk verecek veya koruyacak biçimde kullanılan kaplamalar
1004-021 | Beyaz Boyalı | 4.23
1004-022 | Krom Kaplama | 1.83
1004-030 | Hızlı Tepki İlavesi: Otomatik yangın sprinklerinin ısıya karşı vereceği tepkiyi hızlandırarak, daha çabuk açılma özelliğine sahip olması. | 13.68
1004-040 | Rozet İlavesi: Sprinkler kafasının bağlantısının ve bağlandığı boruyu gizlemek amacıyla kullanılan, sprinkler kafası ile arkasındaki yüzey arasında kalan plaka; kaplama ilavesi "yangın sprinklerine ilaveler için ödenecek farklardan" ayrıca ödenmek üzere,
1004-041 | Sabit Tek Parça Rozet | 3.46
1004-042 | Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet | 4.17
1004-043 | Gizli Gömme Rozet | 16.54
1004-100 | Test ve Drenaj Vanası (Ölçü: Ad.; İhzarat:% 60) Bronz veya pirinç malzemeden yapılmış, küresi paslanmaz, K faktörü 80 ile 360 değerleri arasında, 21 bar (300 psi) çalışma basıncında, üç konumlu olarak iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1004-110 | Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç;
1004-111 | DN 25 | 273.2
1004-112 | DN 32 | 309.2
1004-113 | DN 40 | 566.2
1004-114 | DN 50 | 692.2
1005-000 | Islak Alarm Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, Kelepçeleri dahil, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-2'e uygun ıslak alarm vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1005-001 | DN 80 | 3810
1005-002 | DN 100 | 3861.6
1005-003 | DN 150 | 4387.2
1005-004 | DN 200 | 6254
1006-000 | Kuru Alarm Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad.;İhzarat %60) Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, kelepçeleri dahil, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş TS EN12259-3'e uygun ıslak alarm vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1006-001 | DN 80 | 9442
1006-002 | DN 100 | 9910
1006-003 | DN 150 | 11690
1007-000 | Baskın Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, kelepçeleri dahil, baskın vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1007-001 | DN 80 | 13018
1007-002 | DN 100 | 13882
1007-003 | DN 150 | 16430
1007-004 | DN 200 | 25290
1008-000 | Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60)
1008-100 | Su Motorlu Gong İlavesi: | 818.6
1008-200 | Geciktirme Hücresi İlavesi: | 776.2
1008-300 | Alarm Basınç Anahtarı İlavesi: | 366.8
1008-400 | Kuru Alarm Vanası Basınçlı Hava Besleme ve Ayar Düzeneği İlavesi: | 1696.8
1008-500 | Baskın Vanası Elektrikli Tahrik Ünitesi İlavesi: | 1594.8
1010-000 | SULU YANGIN SÖNDÜRME TESİSAT ELEMANLARI:
1010-100 | Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Borunun boruya bağlanmasını sağlamak amacıyla , sert (rigid), döküm demirden, yangın kullanımına uygun kelepçe contalı, yivli esnek boru bağnantı kelepçesinin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1010-101 | DN 25 | 15.18
1010-102 | DN 32 | 16.5
1010-103 | DN 40 | 17.2
1010-104 | DN 50 | 20.1
1010-105 | DN 65 | 22.7
1010-106 | DN 80 | 25.6
1010-107 | DN 100 | 37.04
1010-108 | DN 150 | 62.48
1010-109 | DN 200 | 115.84
1010-110 | DN 250 | 201.96
1010-200 | Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Borunun boruya bağlanmasını sağlamak amacıyla, esnek (flexible), döküm demirden, yangın kullanımına uygun kelepçe contalı, yivli esnek boru bağlantı kelepçesinin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi
1010-201 | DN 25 | 15.18
1010-202 | DN 32 | 16.5
1010-203 | DN 40 | 17.2
1010-204 | DN 50 | 20.1
1010-205 | DN 65 | 22.7
1010-206 | DN 80 | 25.6
1010-207 | DN 100 | 37.04
1010-208 | DN 150 | 63.48
1010-209 | DN 200 | 115.84
1010-210 | DN 250 | 201.96
1010-300 | Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.
1010-310 | Çift Yönlü:
1010-311 | DN 32 | 37.5
1010-312 | DN 40 | 38.5
1010-313 | DN 50 | 39.3
1010-314 | DN 65 | 41.4
1010-315 | DN 80 | 57
1010-316 | DN 100 | 62.94
1010-317 | DN 150 | 112.92
1010-320 | Dört Yönlü:
1010-321 | DN 32 | 92.84
1010-322 | DN 40 | 94.84
1010-323 | DN 50 | 97.84
1010-324 | DN 65 | 105.84
1010-325 | DN 80 | 127.96
1010-326 | DN 100 | 138.92
1010-327 | DN 150 | 225.12
1010-330 | Sınırlandırıcı Gergi Telli:
1010-331 | DN 32 | 104.96
1010-332 | DN 40 | 108.96
1010-333 | DN 50 | 112.96
1010-334 | DN 65 | 114.48
1010-335 | DN 80 | 137.08
1010-336 | DN 100 | 157.52
1010-337 | DN 150 | 350.8
1011-000 | Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi gecikmeli hale getirilmiş olan akış anahtarının iş yerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi.
1011-001 | DN 25 | 447.2
1011-002 | DN 32 | 456.2
1011-003 | DN 40 | 468.2
1011-004 | DN 50 | 467.8
1011-005 | DN 65 | 469.8
1011-006 | DN 80 | 473.8
1011-007 | DN 100 | 478.8
1011-008 | DN 150 | 482.8
1011-009 | DN 200 | 505
1012-000 | Boşaltma Vanası: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) DN 25 bağlantı çaplı, giriş-çıkış dişli bağlantılı, tam geçişli küresel vana türünde, 175 psi basınç sınıfına dahil, döküm demir gövdeli, paslanmaz çelik küreli, asma kilitle kilitleme dili olan küresel vananın işyerinde temini ve yerine montajı. | 88.5
1013-100 | İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Giriş-çıkış bağlantısına uygun, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dahil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibreli, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1013-101 | DN 40 | 424.8
1013-102 | DN 50 | 761.8
1013-103 | DN 65 | 769.6
1013-104 | DN 80 | 814.6
1013-105 | DN 100 | 879.6
1013-106 | DN 150 | 1237.6
1013-107 | DN 200 | 1680.8
1014-000 | İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Giriş-çıkış yivli bağlantılı, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dahil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibreli, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi .
1014-101 | DN 40 | 636.8
1014-102 | DN 50 | 726.8
1014-103 | DN 65 | 766.6
1014-104 | DN 80 | 814.6
1014-105 | DN 100 | 879.6
1014-106 | DN 150 | 1258.8
1014-107 | DN 200 | 1880.4
1015-110 | İzlenebilir Kelebek Vanalar İçin Ödenecek Farklar:(Ölçü:Ad.;İhzarat: %60)
1015-111 | PN 16 Basınç Sınıfı İlavesi: | 155
1015-112 | PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi: | 308
1015-200 | İzlenebilir Yükselen Milli Vana: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Giriş-çıkış flanşlı bağlantılı, 175 psi basınç sınıfına dahil, bağlantı çapı DN 100, TKÇY izleme anahtarı ve sıkıştırma vida somunları olan yükselen milli vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1015-201 | DN 40 | 726
1015-202 | DN 50 | 1002
1015-203 | DN 65 | 1084
1015-204 | DN 80 | 1142.8
1015-205 | DN 100 | 1347.6
1015-206 | DN 150 | 1957.6
1015-207 | DN 200 | 3070.4
1016-000 | Yangın Çek Vana: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Giriş-çıkış yivli bağlantılı, çalparalı, 175 psi basınç sınıfına dahil, döküm demir gövdeli, bronz diskli, bağlantı çapı DN 100 olan çek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1016-001 | DN 25 | 89.96
1016-002 | DN 32 | 125.4
1016-003 | DN 40 | 154.36
1016-004 | DN 50 | 383.48
1016-005 | DN 65 | 459.52
1016-006 | DN 80 | 528.08
1016-007 | DN 100 | 638
1016-008 | DN 150 | 898
1016-009 | DN 200 | 1299.2
1017-000 | İtfaiye Bağlantı Ağzı: (Ölçü: Ad) Malzemesi pirinç, itfaiye bağlantı çapı DN65 x DN65 Storz, sistem bağlantı çapı DN100 olan, çıkış ağızlarını koruyucu kapaklı, duvar bronz rozetli ve DN15 damlatma vanalı, İtfaiye bağlantı ağzının işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi. | 758.2
1017-100 | İtfaiye Bağlantı Ağzı için ödenecek farklar: (Ölçü: Ad)
1017-101 | Damlatma Vanası İlavesi: | 73.42
1017-102 | Arka Plakası İlavesi: | 78
1017-103 | İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi: | 78
1017-104 | PN 16 Basınç Sınıfı İlavesi: | 211
1017-105 | PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi | 423
1017-200 | İtfaiye Kat Bağlantı Vanası: (Ölçü: Ad) Gövdesi dövme pirinç, itfaiye bağlantısına uygun kaplinli ve alüminyum zincirli kapaklı, TSE 12259'e uygun, itfaiye kat bağlantı vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.
1017-201 | DN 50 | 180.6
1017-202 | DN 65 | 304.2
1020-000 | YANGIN POMPALARI:
1020-100 | Elektrik Motorlu Yangın Pompası: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz , mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının,elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. 1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.
1020-110 | Yatay Hat (in-line) Tipi Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
1020-112 | 12 m³/h 60 mSS | 9185.2
1020-113 | 12 m³/h 80 mSS | 10751.6
1020-114 | 12 m³/h 100 mSS | 10958.8
1020-116 | 60-66 m³/h 60 mSS | 15426.8
1020-117 | 60-66 m³/h 80 mSS | 17204
1020-118 | 60-66 m3/h 100 mSS | 19850
1020-120 | 120-126 m³/h 60 mSS | 20790
1020-121 | 120-126 m³/h 80 mSS | 24776
1020-122 | 120-126 m³/h 100 mSS | 30142
1020-130 | Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası: ​ Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
1020-132 | 12 m³/h 60 mSS | 9608.8
1020-133 | 12 m³/h 80 mSS | 10116.8
1020-134 | 12 m³/h 100 mSS | 10550
1020-134/1 | 50-59 m³/h 60 mSS | 13964
1020-134/2 | 50-59 m³/h 80 mSS | 18366
1020-134/3 | 50-59 m³/h 100 mSS | 18520
1020-136 | 60-66 m³/h 60 mSS | 15862
1020-137 | 60-66 m³/h 80 mSS | 19014
1020-138 | 60-66 m³/h 100 mSS | 19796
1020-138/1 | 70-79 m³/h 60 mSS | 18222
1020-138/2 | 70-79 m³/h 80 mSS | 22170
1020-138/3 | 70-79 m³/h 100 mSS | 29702
1020-138/4 | 80-89 m³/h 60 mSS | 24644
1020-138/5 | 80-89 m³/h 80 mSS | 24810
1020-138/6 | 80-89 m³/h 100 mSS | 30342
1020-138/7 | 90-99 m³/h 60 mSS | 26534
1020-138/8 | 90-99 m³/h 80 mSS | 27208
1020-138/9 | 110-119 m³/h 60 mSS | 27810
1020-138/10 | 110-119 m³/h 80 mSS | 27990
1020-140 | 120-126 m³/h 60 mSS | 28458
1020-141 | 120-126 m³/h 80 mSS | 29124
1020-142 | 120-126 m³/h 100 mSS | 32918
1020-143 | 120-126 m³/h 120 mSS | 37334
1020-150 | Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
1020-151/1 | 110-119 m³/h 100 mSS | 27600
1020-151/2 | 110-119 m³/h 120 mSS | 34720
1020-152 | 120-126 m³/h 60 mSS | 27238
1020-153 | 120-126 m³/h 80 mSS | 34646
1020-154 | 120-126 m³/h 100 mSS | 38360
1020-155 | 120-126 m³/h 120 mSS | 45480
1020-180 | Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası: ​ Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
1020-182 | 12 m³/h 60 mSS | 9154.4
1020-183 | 12 m³/h 80 mSS | 9997.2
1020-184 | 12 m3/h 100 mSS | 10521.6
1020-186 | 60-66 m³/h 60 mSS | 15706
1020-187 | 60-66 m³/h 80 mSS | 17186
1020-188 | 60-66 m³/h 100 mSS | 19682
1020-200 | Dizel Motorlu Yangın Pompası: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, dizel motor, iki takım yedekli akü ve akü şarj grubu olan, mazot tankı, dizel motor devir sınırlandırıcılı, yedekli çift yol verme düzeneği olan, pompa gövdesi, kaidesi, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan, dizel kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. NOT: 1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.
1020-210 | Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
1020-212 | 60-66 m³/h 60 mSS | 38982
1020-213 | 60-66 m³/h 80 mSS | 44014
1020-214 | 60-66 m³/h 100 mSS | 46546
1020-214/1 | 70-79 m³/h 60 mSS | 40252
1020-214/2 | 70-79 m³/h 80 mSS | 46540
1020-214/3 | 70-79 m³/h 100 mSS | 59422
1020-214/4 | 80-89 m³/h 60 mSS | 44774
1020-214/5 | 80-89 m³/h 80 mSS | 60310
1020-214/6 | 80-89 m³/h 100 mSS | 62842
1020-214/7 | 90-99 m³/h 60 mSS | 45284
1020-214/8 | 90-99 m³/h 80 mSS | 60958
1020-214/9 | 110-119 m³/h 60 mSS | 47810
1020-214/10 | 110-119 m³/h 80 mSS | 61610
1020-216 | 120-126 m³/h 60 mSS | 48458
1020-217 | 120-126 m³/h 80 mSS | 64124
1020-218 | 120-126 m³/h 100 mSS | 65418
1020-219 | 120-126 m³/h 120 mSS | 66714
1020-230 | Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası: ​ Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
1020-230/1 | 110-119 m³/h 100 mSS | 67376
1020-230/2 | 110-119 m³/h 120 mSS | 69054
1020-232 | 120-126 m³/h 60 mSS | 62828
1020-233 | 120-126 m³/h 80 mSS | 70244
1020-234 | 120-126 m³/h 100 mSS | 74268
1020-235 | 120-126 m³/h 120 mSS | 81714
1020-236 | 170-180 m³/h 60 mSS | 76636
1020-237 | 170-180 m³/h 80 mSS | 79010
1020-238 | 170-180 m³/h 100 mSS | 81752
1020-239 | 170-180 m³/h 120 mSS | 103108
1020-300 | Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sulu yangın söndürme sistemlerinde, küçük kaçak ve su dalgalanmalarını karşılayarak basıncın sabit tutulmasını sağlamak üzere, doğrudan veya yıldız-üçgen kalkışlı, sulu yangın söndürme sistemi basınç talebinden 1 bar daha yüksek değerde seçilmiş, dikey milli, çok kademeli, paslanmaz çelik çarklı kaçak giderme pompaları'nın, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, elektrikli kumanda panosuyla birlikte birleştirilmiş olarak, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. ​ Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
1020-303 | 1,0 m³/h 60 mSS | 2931.6
1020-304 | 2,0 m³/h 60 mSS | 3242.8
1020-305 | 4,0 m³/h 60 mSS | 3803.2
1020-306 | 6,0 m³/h 60 mSS | 3818.8
1020-309 | 1,0 m³/h 80 mSS | 3323.2
1020-310 | 2,0 m³/h 80 mSS | 3347.2
1020-311 | 4,0 m³/h 80 mSS | 3984.8
1020-312 | 6,0 m³/h 80 mSS | 4023.2
1020-315 | 1,0 m³/h 100 mSS | 3385.6
1020-316 | 2,0 m³/h 100 mSS | 3784
1020-317 | 4,0 m³/h 100 mSS | 4013.6
1020-318 | 6,0 m³/h 100 mSS | 4414
1020-321 | 1,0 m³/h 120 mSS | 3942.8
1020-322 | 2,0 m³/h 120 mSS | 4123.2
1020-323 | 4,0 m³/h 120 mSS | 4573.2
1020-324 | 6,0 m³/h 120 mSS | 5528.8
1020-400 | Yangın Pompaları'na ilaveler için Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad.; İhzarat: %60)
1020-401 | Gövde Soğutma Vanası İlavesi: | 291.92
1020-402 | Otomatik Hava Atma İlavesi: | 163.92
1020-403 | Basınç Kaydetme Cihazı İlavesi: | 1471.2
1020-404 | Dikey Milli Pompalar İçin her 1m mil Uzatma İlavesi: | 1171.2
1020-500 | Pompa akışmetre: Ölçme ilkesi Annubar, Venturi veya Orifis plaka olan, en az PN10 basınç sınıfında, ölçme bağlantı hortumu, duvar sabitleme elemanı, ibreli analog
göstergeli, pompa deneme akış metrenin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1020-501 | DN 80 | 3923.6
1020-502 | DN 100 | 4728.8
1020-503 | DN 150 | 5190
1020-504 | DN 200 | 6136
1021-000 | DUMAN ATIM SİSTEMİ:
1021-100 | Toplayıcı menfez, (DKP Sac); (tek sıra kanatlı) Zıt kanatlı ayarlanabilir tipte, E300 60 dayanım özelliklerinde, istenilen renkte boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemesiyle birlikte, işyerinde temini, projesine teknik şartnamesi ne uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1021-101 | 100 cm2' ye kadar | 54.42
1021-102 | 100 - 250 cm2 | 92.96
1021-103 | 251 - 500 cm2 | 110.52
1021-200 | Duman Atım Kanalı: (Ölçü: m²; İhzarat: %60) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 13501-4+A1; TS EN 1363-1, 2, 3; TS EN 1366-8; TS EN 12101-7'e uygun, E300 60 dayanım özelliklerinde, çelik sac veya özel malzemeden plakalı, duman sızdırmaz, flanş bağlantılı, hava kanalının işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1021-201 | 100 - 500 cm2 | 65.96
1021-202 | 501 - 1000 cm2 | 87.52
1021-203 | 1001 - 1600 cm2 | 105.92
1021-204 | 1601 - 2500 cm2 | 123.44
1021-205 | 2501 - 3600 cm2 | 166.08
1021-206 | 3601 - 4500 cm2 | 216.6
1021-300 | Duman Tahliye Kapağı: (Ölçü: Tk) Projesine uygun, ısı yalıtımlı, dış ortama dayanıklı profillerden imal edilmiş, kullanım yerine göre polikarbonat, cam, akrilik veya alüminyum yüzey malzemesinden oluşan, elektrik motorlarıyla yada termik pnomatik sistem ile çalışan, akülü yada CO2​ gazlı panolarla kumanda edilen, yangın otomasyonundan gelen sinyal ve acil buton yardımıyla manuel olarak açılabilen, TS EN 12101-2 test sertifikasına sahip duman tahliye kapağının iş yerinde temini ve yerine montajı. (kasası, duman tahliye mekanizması, panosu fiyata dahildir.)
1021-301 | 1 m²’ ye kadar | 4780
1021-302 | 2 m²’ ye kadar | 6454
1021-400 | Elektro Mekanik Yangın Perdesi: (Ölçü: m²;İhzarat: %60) Projesine uygun mukavemet hesapları yapılmış ve idarece onaylanmış,1000ºC ısıya dayanıklı yanmaz kumaştan, iki taraftan ikişer yatakla şase üzerine monte edilerek rulman yataklı tambura sarılan,tamburun iki başında eğilme ve burkulmaya mukavim çelik malzemeden milli, rulmanlı ara aktarma ve montaj adaptörü, perdenin aşağı yukarı çalışabilmesi için iki tarafından duvar ve yere ankraj edilen iki adet U profili, TSEK kalite belgeli sonsuz vidalı dişli çarklı redüktörü, redüktörün ön kısmında koruyucu muhafazası bulunan,limit swiçli,kumanda panolu, gerektiğinde manuel hareket edebilen, elektro mekanik yangın perdesinin yerine montajı ve çalışır halde teslimi.. Not: Manuel çalışma sistemi olması durumunda montajlı fiyatlar % 20 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
1021-401 | 15 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı) | 2489.6
1021-402 | 30 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı) | 2225.6
1021-403 | 45 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı) | 2156.8
1021-404 | 65 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı) | 1934.4
1021-500 | Duman Atım Fanı: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil.)
1021-510 | TS EN 12101'e göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar.
1021-511 | 10.000 m³/h | 5983.2
1021-512 | 12.000 m³/h | 6199.6
1021-513 | 16.000 m³/h | 6924
1021-514 | 20.000 m³/h | 7911.6
1021-515 | 25.000 m³/h | 8880
1021-516 | 30.000 m³/h | 9426.4
1021-517 | 35.000 m³/h | 9962.8
1021-518 | 40.000 m³/h | 10809.2
1021-519 | 45.000 m³/h | 12238.8
1021-520 | 50.000 m³/h | 14224
1021-521 | 55.000 m³/h | 14956
1021-522 | 60.000 m³/h | 15220
1021-523 | 65.000 m³/h | 15384
1021-524 | 70.000 m³/h | 17628
1021-525 | 75.000 m³/h | 19692
1021-526 | 80.000 m³/h | 20320
1021-527 | 90.000 m³/h | 20940
1021-528 | 100.000 m³/h | 22414
1021-550 | Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 1021-510'ün aynı olacak. BFT 1021-510'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
1021-600 | Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 1021-510'ün aynı olacak. BFT 1021-510'deki montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
1021-700 | TS EN 12101'e göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar..
1021-701 | 10.000 m³/h | 7112
1021-702 | 12.000 m³/h | 7516.4
1021-703 | 16.000 m³/h | 9510.8
1021-704 | 20.000 m³/h | 9896
1021-705 | 25.000 m³/h | 9990.4
1021-706 | 30.000 m³/h | 10066.4
1021-707 | 35.000 m³/h | 10968.8
1021-708 | 40.000 m³/h | 12653.2
1021-709 | 45.000 m³/h | 14520
1021-710 | 50.000 m³/h | 14794
1021-711 | 55.000 m³/h | 15384
1021-712 | 60.000 m³/h | 15932
1021-713 | 65.000 m³/h | 17924
1021-714 | 70.000 m³/h | 18340
1021-715 | 75.000 m³/h | 19884
1021-716 | 80.000 m³/h | 20992
1021-717 | 90.000 m³/h | 22028
1021-718 | 100.000 m³/h | 23522
1021-750 | Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 1021-700'ün aynı olacak. BFT 1021-700'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
1021-800 | Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 1021-700'ün aynı olacak. BFT 1021-700'deki montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
1022-000 | Basınçlandırma Fanı: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, panolu kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksbıl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması.Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil.
1022-100 | Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar.
1022-101 | 2.500 m³/h | 2887.6
1022-102 | 5.000 m³/h | 3536.8
1022-103 | 7.500 m³/h | 4017.2
1022-104 | 10.000 m³/h | 4261.2
1022-105 | 12.500 m³/h | 4355.6
1022-106 | 15.000 m³/h | 4487.6
1022-107 | 20.000 m³/h | 4525.2
1022-108 | 25.000 m³/h | 5776
1022-109 | 30.000 m³/h | 5945.6
1022-110 | 35.000 m³/h | 7196.4
1022-200 | Toplam basıncı 75 paskala kadar; diğer özellikler BFT 1022-100'ün aynı olacak. BFT 1022-100'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
1022-300 | Toplam basıncı 110 paskala kadar; diğer özellikler BFT 1022-100'ün aynı olacak. BFT 1022-100'deki montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
1022-400 | Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar.
1022-401 | 2.500 m³/h | 2803.2
1022-402 | 5.000 m³/h | 3678
1022-403 | 7.500 m³/h | 3706.4
1022-404 | 10.000 m³/h | 4440
1022-405 | 12.500 m³/h | 4496.8
1022-406 | 15.000 m³/h | 4590.4
1022-500 | Toplam basıncı 75 paskala kadar; diğer özellikler BFT 1022- 400'ün aynı olacak. BFT 1022-400'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
1022-600 | Toplam basıncı 100 paskala kadar;diğer özellikler BFT 1022-400'ün aynı
olacak. BFT 1022-400'deki montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
1022-700 | Fazla Basınç Rahatlatma Damperi: (Ölçü: Ad., İhzarat: %60) Oransal yaylı veya karşı ağırlıklı damperli, 300mmx600mm boyutların da menfez ve montaj elemanları. | 685.4
1023-000 | MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ: (Ölçü:Tk.; İhzarat %60) Mutfak cihazları (ocak, fırın, yağlı kızartma, vb.), davlumbaz içi veya havalandırma kanalı içinde çıkan yangının üzerine, sabit borulama tesisatı aracılığıyla, metallerde aşınmaya neden olamayacak düşük PHlı yaş kimyasal (potasyum temelli) söndürücü püskürterek, otomatik olarak söndüren mekanik düzenekli, yangın söndürme sisteminin, tüp, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçesi, söndürücü, esnek bağlantı hortumu, gergi teli, söndürücü püskürtme memeleri, mekanik tahrik ünitesi, itici tahrik gaz tüpü, siyah çelik söndürücü borulaması, krom çelik ergiyen metalli sigorta teli koruma borulaması, vb. dahil iş temini ve projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı.
1023-100 | Algılama ve Tetikleme Sistemi: Ergiyen Metalli Sigorta ve Kelepçesi, gergi teli, mekanik tahrik ünitesi, krom çelik ergiyen metalli sigorta teli koruma borulaması, sigorta ve tahrik mekanizması gergi teli köşe dönüş makarası, elle tahrik mekaniz ması ve bağlantıları, vb. dahil.
1023-101 | Ergiyen Metal Sigortalı | 2128
1023-200 | Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı: Söndürücü sıvı, tüpler, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçeleri, söndürücü, esnek bağlantı hortumu, itici tahrik gaz tüpleri, siyah çelik söndürücü borulaması, vb. dahil
1023-201 | 5 lt' ye kadar söndürücülü | 2152
1023-202 | 6-10 lt söndürücülü | 2710
1023-203 | 11-15 lt söndürücülü | 4050
1023-204 | 16-20 lt söndürücülü | 4350
1023-205 | 21-25 lt söndürücülü | 5438
1023-206 | 26-30 lt söndürücülü | 6328
1023-207 | 31-35 lt söndürücülü | 8260
1023-300 | Söndürücü Püskürtme Memesi: Paslanmaz çelikten imal, dişli bağlantılı ocak, yağlı kızartıcı (fritöz), fırın, baca, davlumbaz içi yağ filtresi koruması için. | 100.44
1023-400 | Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü:Ad.; İhzarat: %60)
1023-401 | Elektrikli Tahrik Mekanizması | 3226.8
1023-402 | Mekanik Uzaktan Elle Tahrik Mekanizması | 180.96
1023-403 | Algılama Sistemi Bağlantısı Kontak İlavesi | 77.48
1024-000 | Mekanik LPG veya Doğal Gaz Kesme Vanası: Ergiyen metalli sigorta koptuğunda boşalan gergi teline bağlı olarak, açık konumdan kapalı konuma geçerek, yangın söndürmeyle birlikte, ısıtıcı gaz girişini otomatik olarak kesen mekanik vana
1024-001 | DN 20 | 1049.6
1024-002 | DN 25 | 1209.6
1024-003 | DN 32 | 1289.6
1024-004 | DN 40 | 1409.6
1024-005 | DN 50 | 1469.6
1025-010 | Elektrikli LPG veya Doğal Gaz Kesme Vanası Tüpe boşalma komutu geldiğinde, açık konumda bulunan solenoid vananın enerjisinin kesilmesiyle kapalı konuma geçerek, yangın söndürmeyle birlikte,
ısıtıcı gaz girişini otomatik olarak kesen elektro mekanik vana
1025-011 | DN20 | 646.6
1025-012 | DN25 | 818.6
1025-013 | DN32 | 1059.6
1025-014 | DN40 | 1149.6
1025-015 | DN50 | 1509.6
1026-000 | ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü:Ad.; İhzarat %60) TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve 97/23/CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, ABC Sınıfı yangınları söndürmeye uygun, kuru kimyevi tozlu, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, alaşımlı sıvama gövdeli, dış korozyona karşı fosfotlanmış ve koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1026-001 | 1 kg | 41.72
1026-002 | 2 kg | 50.22
1026-003 | 4 kg | 86.94
1026-004 | 6 kg | 105.44
1026-005 | 9 kg | 138.44
1026-006 | 12 kg | 157.44
1027-000 | Karbondioksit (CO2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve 97/23/CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, B ve C sınıfı yangına uygun, kaynaksız yekpare gövdeli, koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, yüksek basınç emniyet ventilli pirinç vanalı, CO2 gazlı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1027-001 | 2 kg | 162.72
1027-002 | 5 kg | 249.44
1028-000 | Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve 97/23/CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, A ve B sınıfı yangına uygun, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, AFFF tipi köpüklü, alaşımlı sıvama gövdeli, deiyonize su ile karışımı yapılmış, söndürücü gövde içi ve dışı korozyona dayanıklı gövde içi ayrıca plastik kaplamalı, dışı koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, yüksek basınç emniyet ventilli pirinç vanalı, TS EN 3-8 onaylı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1028-001 | 6 kg | 102.44
1028-002 | 9 kg | 126.88
1029-000 | Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad.: İhzarat %60) TS 862 -7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun, 97/23/CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, deiyonize sulu sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, A sınıfı yangına uygun, alaşımlı sıvama gövdeli, korozyona dayanıklı gövde iç kaplamalı, koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, TS EN 3-8 onaylı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi.
1029-001 | 6 kg | 87.44
1029-002 | 9 kg | 129.88
1030-000 | KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
1030-100 | Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu: | 5034.8
Minimum sac aksamı 70 mikron toz boya ( RAL 3001 ) ile boyanmış, makarası azami 800 mm’ den fazla olmayan, iki çelik disk ve 25mm iç çaplı hortumlar için asgari çapı 200 mm’ den az olmayan, iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, hortumu yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1’ e uygun ve hortum çapı 30 metreyi aşmayan, nozul veya lansı kapama sisleme ve blok atış yapabilen, TS EN 671-1 standardına uygun olan, köpük su karışımını sağlayabilmek için DIN 14384 ‘ e uygun, % 1 ila % 6 arasında AFFF köpüğü venturi prensibine göre suyla karıştırılabilecek 1” ayarlı köpük mikseri olan, içinde min 50 litre DKP sacdan mamul köpük tankı bulunan, köpük emiş hortumu, tam geçişli küresel vanası tüm bu teçhizatı içine dâhil alabilecek boyutlarda İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkında Direktif (92/58/EEC)'te öngörülen levhalardan uygun olanı iliştirilmiş kasası ile birlikte ekipmanın min 50 litre AFFF köpük ile temini ve yerine montajı.
1030-110 | Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu: Minimum sac aksamı 70 mikron toz boya RAL 3001 ile boyanmış, makara azami 800 mm’ den fazla olmayan, iki çelik disk ve 50 mm iç çaplı bez hortumlar için asgari çapı 100 mm den az olmayan, iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun üretilmiş, hortumu TS 9222’ ye uygun ve hortumu 20 metre olan, nozul veya lansı kapama, sisleme ve blok atış yapabilen EN 671-2 standardına uygun olan, köpük su karışımı sağlamak için DIN 14384 uygun, %1 ila %6 arasında AFFF köpüğü venturi prensibine göre suyla karıştırılabilecek ayarlı 200 lt/dk kapasiteli 2 “ köpük mikseri olan, içinde min.50 lt köpük bidonu köpük emiş hortumu, 2 “ tam geçişli küresel vanası bulunan ve tüm bu teçhizatı içine alabilecek boyutlarda İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkında Direktif (92/58/EEC)'te öngörülen levhalardan uygun olanı iliştirilmiş kasası ile birlikte ekipmanın min 50 litre köpük AFFF köpük ile temini ve yerine montajı. | 5364.8
1030-200 | KÖPÜK ORANLAYICI: İki flanş arasına akıştırabilen veya dişli tip venturi prensibine göre çalışan, % 3 veya % 6 oranında köpüğü suya karıştırabilen, gövdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basınçta çalışan iç parçaları pirinç olan oranlayıcının temini.
1030-201 | 200-450 litre arası akışlı | 1622
1030-202 | 450-1100 litre arası akışlı | 1892
1030-203 | 1100-1600 litre arası akışlı | 2224.4
1030-204 | 1700-2000 litre arası akışlı | 2934.4
1030-205 | 2100-2400 litre arası akışlı | 4164.4
1030-300 | DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI: 12 bar çalışma basıncında gövde kısmı çelikten imal edilmiş, iç kısmı elestomerik malzemeden mamul, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 13445 serisine göre veya ASME SEC VIII DIV.I ‘e uygun imal edilmiş, üzerinde taşıma kulakları, termal relif vanası, köpük kontsantrasyon vanası, drenaj, dolum ve emniyet ventili çıkışı bulunan isim plakası ile donatılmış. Köpük seviye göstergesi bulunan, iç ünitesi neoprene polimerlerle güçlendirilmiş, polyester olan, ASTM D-412 ‘ye göre dizayn edilmiş olan ekipmanın temini ve montajı.
1030-301 | 200 lt | 8789.6
1030-302 | 400 lt | 12039.6
1030-303 | 600 lt | 13789.6
1030-304 | 1.000 lt | 16169.6
1030-305 | 1.500 lt | 18064.4
1030-306 | 2.000 lt | 20874.4
1030-307 | 2.500 lt | 23184.4
1030-308 | 3.000 lt | 29814.4
1030-309 | 3.500 lt | 32184.4
1030-310 | 4.000 lt | 36314.4
1040-100 | Yangın Durdurucu Kelepçe (Ölçü: Ad) TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere, duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, içte intümesan (ısı ile genleşen) grafit bazlı sargı içerik ile yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu kelepçenin, kullanıma hazır ve kompakt olarak yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı. Boru Çapı Aralığı (mm)
1040-101 | Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Kelepçe | 39.34
1040-102 | Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Kelepçe | 46.34
1040-103 | Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Kelepçe | 52.34
1040-104 | Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Kelepçe | 56.34
1040-105 | Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Kelepçe | 67.96
1040-106 | Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Kelepçe | 90.96
1040-107 | Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Kelepçe | 119.96
1040-108 | Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Kelepçe | 273.96
1040-109 | Ø200 - Ø224 Yangın Durdurucu Kelepçe | 455.56
1040-110 | Ø225 - Ø249 Yangın Durdurucu Kelepçe | 573.56
1040-111 | Ø250 - Ø300 Yangın Durdurucu Kelepçe | 895.56
1040-150 | Yangın Durdurucu Sargı (Ölçü: Ad) TS-EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere; duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, intümesan özellikli (ısı ile genleşen) grafit bazlı, yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu sargının yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı. Boru Çapı Aralığı (mm)
1040-151 | Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Sargı | 20.9
1040-152 | Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Sargı | 24.9
1040-153 | Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Sargı | 30.2
1040-154 | Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Sargı | 40.4
1040-155 | Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Sargı | 52.4
1040-156 | Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Sargı | 71.6
1040-157 | Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Sargı | 98.6
1040-158 | Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Sargı | 182.8