## Sheet1
Rayiçleri
YAPILACAK İŞİN CİNSİ
201-000 | ÇELİK BORULAR: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.
201-100 | Dikişli Borular; (Ölçü: m) Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) Anma Ölçüsü Dış çap/Et kalınlığı Manşonsuz ağırlık İnç mm. Ortalama kg/ m
201-104 | 1/2" 15 21,3/2,60 1,22 | 2.8
201-105 | 3/4" 20 26,9/2,60 1,57 | 3.64
201-106 | 1" 25 33,7/3,20 2,43 | 5.44
201-107 | 1 1/4" 32 42,4/3,20 3,13 | 7.2
201-108 | 1 1/2" 40 48,3/3,20 3,60 | 8.44
201-109 | 2" 50 60,3/3,60 5,10 | 11.76
201-110 | 2 1/2" 65 76,1/3,60 6,54 | 14.72
201-111 | 3" 80 88,9/4,00 8,53 | 19.2
201-112 | 4" 100 114,3/4,50 12,50 | 28.48
201-113 | 5" 125 139,7/5,00 17,10 | 39.2
201-114 | 6" 150 165,1/5,00 20,40 | 47.04
Dikişli Siyah Buhar ve Kazan Boruları; vidasız, TS EN 10217-1, 2, 3, 4, 5’e uygun (malzemesi Fe 33 DKP çelik sac) Dış çapı/ Et kalınlığı Ağırlık mm. kg/m.
201-115 | 44,5/2,5 2,6 | 7.16
201-116 | 51/3,0 3,6 | 9.08
201-117 | 57/3,0 4,0 | 11.64
201-118 | 60/3,0 4,5 | 12.6
201-119 | 70/3,0 4,95 | 13.48
201-120 | 76/3,2 5,45 | 15.92
201-121 | 83/3,2 6,46 | 18.08
201-122 | 89/3,6 6,85 | 20.48
201-123 | 102/3,75 9,1 | 23.6
201-124 | 108/3,5 9,7 | 24.24
201-125 | 114/3,75 10,2 | 26.8
201-126 | 127/4,0 12,2 | 31.44
201-127 | 133/4,0 12,7 | 32.88
201-128 | 140/4,0 13,5 | 34.16
201-129 | 159/4,5 17,2 | 37.68
Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (malzemesi Fe 33) (TS EN 10217-1) Anma Ölçüsü Dış çap/et kalınlığı Ağırlık inç mm/mm kg/m
201-130 | 8" 219,1x4,5 23,8 | 58.08
201-131 | 8" 219,1x5,0 26,4 | 64.48
201-132 | 8" 219,1x5,6 29,5 | 70.48
201-133 | 8" 219,1x6,3 33,1 | 80.88
201-134 | 8" 219,1x7,1 37,1 | 91.28
201-135 | 10" 273,0x4,5 29,8 | 73.12
201-136 | 10" 273,0x5,0 33,0 | 81.12
201-137 | 10" 273,0x5,6 36,9 | 91.52
201-138 | 10" 273,0x6,3 41,4 | 102.72
201-139 | 10" 273,0x7,1 46,6 | 114.72
201-140 | 12" 323,9x4,5 35,4 | 87.6
201-141 | 12" 323,9x5,0 39,3 | 96.4
201-142 | 12" 323,9x5,6 44,0 | 106
201-143 | 12" 323,9x6,3 49,3 | 120.4
201-144 | 12" 323,9x7,1 55,5 | 136.4
201-145 | 14" 355,6x4,5 39,0 | 91.04
201-146 | 14" 355,6x5,0 43,2 | 102.24
201-147 | 14" 355,6x5,6 48,3 | 112.64
201-148 | 14" 355,6x6,3 54,3 | 122.24
201-149 | 14" 355,6x7,1 61,0 | 137.44
201-150 | 14" 355,6x8,0 68,6 | 154.24
201-151 | 16" 406,4x4,5 44,6 | 103.44
201-152 | 16" 406,4x5,0 49,5 | 115.44
201-153 | 16" 406,4x5,6 55,3 | 129.04
201-154 | 16" 406,4x6,3 62,2 | 145.04
201-155 | 16" 406,4x7,1 69,9 | 161.84
201-156 | 16" 406,4x8,0 78,6 | 177.84
201-157 | 18" 457,2x4,5 50,2 | 117.52
201-158 | 18" 457,2x5,0 55,8 | 130.32
201-159 | 18" 457,2x5,6 62,3 | 146.32
201-160 | 18" 457,2x6,3 70,0 | 157.52
201-161 | 18" 457,2x7,1 78,8 | 177.52
201-162 | 18" 457,2x8,0 88,6 | 198.32
201-163 | 20" 508,0x4,5 55,9 | 131.12
201-164 | 20" 508,0x5,0 62,0 | 142.32
201-165 | 20" 508,0x5,6 69,4 | 160.72
201-166 | 20" 508,0x6,3 77,9 | 175.12
201-167 | 20" 508,0x7,1 87,7 | 197.52
201-168 | 20" 508,0x8,0 98,6 | 222.32
201-169 | 22" 588,8x5,0 68,3 | 157.68
201-170 | 22" 588,8x5,6 76,4 | 176.88
201-171 | 22" 588,8x6,3 85,9 | 194
201-172 | 22" 588,8x7,1 96,6 | 218
201-173 | 22" 588,8x8,0 109,0 | 250.8
201-174 | 24" 609,6x5,0 74,6 | 172.48
201-175 | 24" 609,6x5,6 83,5 | 186.88
201-176 | 24" 609,6x6,3 93,8 | 209.44
201-177 | 24" 609,6x7,1 106,0 | 239.04
201-178 | 24" 609,6x8,0 119,0 | 267.84
201-179 | 26" 660,4x5,6 90,4 | 204.32
201-180 | 26" 660,4x6,3 102,0 | 227.52
201-181 | 26" 660,4x7,1 115,0 | 257.92
201-182 | 26" 660,4x8,0 129,0 | 287.52
201-183 | 28" 711,2x6,3 109,0 | 242.8
201-184 | 28" 711,2x7,1 123,0 | 276.4
201-185 | 28" 711,2x8,0 139,0 | 310.8
201-186 | 30" 762,0x6,3 117,0 | 277.2
201-187 | 30" 762,0x7,1 132,0 | 296.4
201-188 | 30" 762,0x8,0 149,0 | 334
201-189 | 32" 812,8x7,1 141,0 | 316
201-190 | 32" 812,8x8,0 159,0 | 356
201-191 | 34" 863,6x7,1 150.0 | 345.6
201-192 | 34" 863,6x8,0 169.0 | 377.6
201-193 | 34" 863,6x8,8 186.0 | 417.6
201-194 | 36" 914,4x7,1 159.0 | 354.4
201-195 | 36" 914,4x8,0 179.0 | 398.4
201-196 | 36" 914,4x10,0 196.0 | 489.6
201-197 | 40" 1016,0x7,1 177.0 | 395.2
201-198 | 40" 1016,0x8,0 199.0 | 444.8
201-199 | 40" 1016,0x10,0 248.0 | 552.8
201-200 | Dikişli Galvanizli Borular; TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2: (Ölçü: m) Anma Ölçüsü Ortalama dış çap/ Et kalınlığı İnç Ø mm / mm
201-203 | 1/2" 15 21,3/2,65 | 4.12
201-204 | 3/4" 20 26,9/2,65 | 5.56
201-205 | 1" 25 33,7/3,25 | 8.08
201-206 | 1 1/4" 32 42,4/3,25 | 10.32
201-207 | 1 1/2" 40 48,3/3,25 | 11.84
201-208 | 2" 50 60,3/3,65 | 16.52
201-209 | 2 1/2" 65 76,1/3,65 | 21.28
201-210 | 3" 80 88,9/4,05 | 27.28
201-211 | 4" 100 114,3/4,5 | 40.08
201-212 | 5" 125 139,7/5,0 | 54.16
201-213 | 6" 150 165,1/5,0 | 65.68
201-300 | Dikişsiz Borular, (patent çelik çekme); (Ölçü: m) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe 33) Dış çap/et kalınlığı mm.
201-301 | 10,2/1,6 | 1.16
201-302 | 13,5/1,8 | 1.92
201-303 | 16,0/1,8 | 2.4
201-304 | 17,2/1,8 | 2.76
201-305 | 20,0/2,0 | 3.4
201-306 | 21,3/2,0 | 3.68
201-307 | 25,0/2,0 | 4.12
201-308 | 26,9/2,3 | 4.96
201-309 | 30,0/2,6 | 6.96
201-310 | 31,8/2,6 | 7.2
201-311 | 33,7/2,6 | 7.76
201-312 | 38,0/2,6 | 8.8
201-313 | 42,4/2,6 | 9.84
201-314 | 44,5/2,6 | 10
201-315 | 48,3/2,6 | 11.12
201-316 | 57,0/2,9 | 14.16
201-317 | 60,3/2,9 | 14.96
201-318 | 63,5/2,9 | 15.84
201-319 | 70,0/2,9 | 17.36
201-320 | 76,1/2,9 | 18.96
201-321 | 82,5/3,2 | 22.4
201-322 | 88,9/3,2 | 23.84
201-323 | 101,6/3,6 | 28.16
201-324 | 108,0/3,6 | 30.24
201-325 | 114,3/3,6 | 31.36
201-326 | 121,0/4,0 | 37.92
201-327 | 127,0/4,0 | 41.12
201-328 | 133,0/4,0 | 42.16
201-329 | 139,7/4,0 | 45.76
201-330 | 159,0/4,5 | 54.72
201-331 | 165,1/4,5 | 55.92
201-332 | 177,8/5,0 | 66.32
201-333 | 219,1/6,0 | 100.48
201-334 | 244,5/6,3 | 117.28
201-335 | 273,0/6,3 | 130.08
201-336 | 323,9/7,1 | 173.28
201-337 | 368,0/8,0 | 250.16
201-338 | 406,4/8,8 | 316.56
201-339 | 419,0/10,8 | 348.56
201-340 | 457,2/10,0 | 375.68
201-400 | Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) BFT 201-100, 201-200 ve 201-300'de tanımlanan boruların , dişli olarak bağlantılarında kullanılan tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli. | 0.24
201-500 | Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) BFT 201-100, 201-200 ve 201-300'de tanımlanan boruların, kaynaklı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile kaynak, tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli. | 0.2
201-600 | Bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) BFT 201-100, 201-200 ve 201-300'de tanımlanan boruların, flanşlı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli. | 0.32
201-700 | Bina dışında, kanal içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) BFT 201-100, 201-200 ve 201-300'de tanımlanan boruların, bina dışında kanallar içerisinde döşenmiş, dişli veya kaynaklı, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, taşıyıcı, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.(Konsollar ve taşıyıcı malzemeler hariç) | 0.12
201-750 | Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) BFT 201-100, 201-200 ve 201-300'de tanımlanan boruların, bina dışında kanallar içerisinde döşenmiş, flanşlı, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, taşıyıcı, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli. (Konsollar ve taşıyıcı malzemeler hariç) | 0.2
201-1000 | ÇELİK BORULAR: (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m, İhzarat: %60) 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş,TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0
mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini,yerine montajı,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarından ödenecektir.) Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm)
201-1001 | 21,3/2,8 | 4.24
201-1002 | 26,7/2,9 | 5.6
201-1003 | 33,4/3,4 | 8.4
201-1004 | 42,2/3,6, | 11.2
201-1005 | 48,3/3,7 | 13.52
201-1006 | 60,3/3,9 | 17.52
201-1007 | 76,0/5,2 | 28.16
201-1008 | 88,9/5,5 | 38
201-1009 | 114,3/6,0 | 49.28
201-1010 | 141,0/6,0 | 69.28
201-1011 | 168,3/7,1 | 90.08
201-1012 | 219,1/8,2 . | 136.08
201-1013 | 273,0/9,3 . | 186.24
201-1014 | 323,9/9,5 | 243.04
201-1100 | POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI: (Ölçü: m, İhzarat: %60) TS EN ISO 3183;2013 standardına uygun çelik doğalgaz borularının üzeri TS 5139 ve DIN 30670 standardına uygun olarak ekstrüzyon metoduyla üzeri polietilen ile kaplı doğalgaz boruların ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil, fittings tespit malzemeleri ile boruların işyerinde temini ve yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarından ödenecektir.) Dış Çap(mm)
201-1101 | 21,3 | 8.6
201-1102 | 26,9 | 10.52
201-1103 | 33,7 | 14.2
201-1104 | 42,4 | 19
201-1105 | 48,3 | 22.04
201-1106 | 60,3 | 30.04
201-1107 | 76,1 | 41.12
201-1108 | 88,9 | 55.12
201-1109 | 101,6 | 57.76
201-1110 | 114,3 | 70.56
201-1111 | 139,7 | 90.08
201-1112 | 165,1 | 100.08
201-1113 | 168,3 | 128.08
201-1114 | 219,1 | 176.72
201-1115 | 273,0 | 267.44
202-1000 | SANTRİFÜJ PİK DÖKÜM PİS SU BORULARI: (Ölçü: m) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluğu yaklaşık 7,2kg/dm³ olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561’e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında zor yanıcı malzemeden, boruların iç yüzeyinde 130µm iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise 40µm akrilik
kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.
202-1002 | DN 50 | 58
202-1003 | DN 70 | 72.24
202-1004 | DN 80 | 80.8
202-1005 | DN 100 | 93.28
202-1006 | DN 125 | 125.6
202-1007 | DN 150 | 146.88
202-1008 | DN 200 | 247.6
202-1009 | DN 250 | 332.8
202-1010 | DN 300 | 393.6
202-1200 | Pik döküm pis su boruları montaj malzemesi bedeli (Ölçü:%) 202-1000 pozundaki pik döküm pis su borularının montajında kullanılan bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, flanş ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının | 0.4
204-000 | PLASTİK BORULAR: (Ölçü: m)
204-100 | Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (geçme veya yapıştırma muflu); (Ölçü: m) TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap Basıncı ​ Ø mm Atmosfer
204-101 | 20 10 | 0.64
204-102 | 25 10 | 0.88
204-103 | 32 10 | 1.4
204-104 | 40 10 | 1.92
204-105 | 50 6 | 2.08
204-106 | 50 10 | 3
204-107 | 63 6 | 3.12
204-108 | 63 10 | 4.72
204-109 | 75 6 | 4.28
204-110 | 75 10 | 7
204-111 | 90 6 | 6.56
204-112 | 90 10 | 10.08
204-113 | 110 6 | 7.92
204-114 | 110 10 | 11.92
204-115 | 125 6 | 10.2
204-116 | 125 10 | 15.48
204-117 | 140 6 | 12.52
204-118 | 140 10 | 19.48
204-119 | 160 6 | 17.08
204-120 | 160 10 | 26.04
204-121 | 200 6 | 25.44
204-122 | 200 10 | 40.48
204-123 | 225 6 | 33.04
204-124 | 225 10 | 50.88
204-125 | 250 6 | 40.28
204-126 | 250 10 | 63.48
204-127 | 280 6 | 49.88
204-128 | 280 10 | 79.48
204-129 | 315 6 | 64.48
204-130 | 315 10 | 98.48
204-131 | 355 6 | 85.36
204-132 | 355 10 | 134.16
204-133 | 400 6 | 111.24
204-300 | Geçme veya yapıştırma muflu boru montaj malzemesi bedeli: (Ölçü: %) Sert PVC geçme veya yapıştırma muflu plastik içme suyu borularının montajında kullanılan fittings, yapıştırma malzemesi ve conta karşılığı olarak, montajlı boru tutarının;
204-301 | Bina içinde döşenmesi halinde.(Ölçü:%) | 0.2
204-302 | Bina dışında kanallar içinde döşenmesi halinde.(Ölçü:%) | 0.16
204-303 | Bina dışında toprağa döşenmesi halinde.(Ölçü:%) | 0.12
204-400 | Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); (Ölçü: m) TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap Et Kalınlığı Ø mm mm
204-401 | 40 - 50 3,0 | 3.2
204-402 | 70 - 75 3,0 | 4.8
204-403 | 100 - 110 3,0 | 8.36
204-404 | 125 3,2 | 9.64
204-405 | 150 - 160 3,2 | 14.84
204-406 | 160 3,8 | 17.2
204-407 | 200 3,9 | 23.92
204-408 | 200 4,9 | 27.64
204-409 | 250 4,9 | 39
204-500 | Plastik pis su borusu montaj malzemesi bedeli: (Ölçü: %)
204-501 | B.F.T 204-400 pozundaki pis su borularının montajında kullanılan fittings ve tespit malzemesi ile conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının (Ölçü:%) | 0.28
204-502 | Geçme veya yapıştırma muflu yağmur suyu plastik boru montaj malzemesi bedeli; diğer özellikler BFT 204-501' in aynı.(Ölçü:%) | 0.08
204-750 | POLİETİLEN BORULAR; (Ölçü: m) TS EN 12201-2:2011+A1’ye uygun polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı.
204-810 | PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular; (Ölçü: m)
204-811 | 32 | 1.08
204-812 | 40 | 2.2
204-813 | 50 | 2.8
204-814 | 63 | 4.8
204-815 | 75 | 6.12
204-816 | 90 | 9.72
204-817 | 110 | 13.24
204-850 | PE-RT (Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Polietilen) BORULAR: (Ölçü: m) TS EN ISO 22391-2 standardına uygun, boyut sınıfı A, uygulama sınıfı 4 ve 5'e uygun, sürekli işletimde 70°C sıcaklıkta, azami olarak ise 95°C sıcaklıkta çalışabilir, tasarım basıncı 6 bar olan, Tip2 PE-RT hammaddesinden üretilen boruların iş yerinde temini ve montajı.
204-851 | PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyersiz) | 1.4
204-852 | PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyerli) | 1.8
204-900 | Polietilen boru montaj malzemesi bedeli: (Ölçü: %)
204-901 | Bina içinde; (Ölçü: %) | 0.2
204-902 | Bina dışında kanallar içinde döşenmesi; (Ölçü: %) | 0.16
204-903 | Bina dışında toprağa döşenmesi; (Ölçü: %) | 0.08
204-910 | PEX BORULAR (Çapraz Bağlı Polietilen): (Ölçü: m) Seri, sınıf, basınç ve sıcaklığı; üretim şekli,semboller a, b, c, çapraz bağ oranı belirtilerek ISO 15875-2 (TS 10762-2 ISO 15875-2 ) ve DIN 16892-93 normuna uygun çapraz bağlı polietilen boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.
204-920 | PE-Xa BORULAR: (Ölçü: m) Peroksit katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, polietilen (PE-Xa) borular.
204-920/1 | PE-Xa Borular (6 bar): ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli ( EVOH ) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı. ​Anma Dış Çapı (Ø mm )
204-920/1-1 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm | 3.28
204-920/1-2 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 17x2,0 mm | 3.36
204-920/1-3 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm | 4.04
204-920/1-4 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm | 6.12
204-920/1-5 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x2,9 mm | 11.68
204-920/1-6 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm | 17.68
204-920/1-7 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x4,6 mm | 24.68
204-920/1-8 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm | 35.16
204-920/2 | PE-Xa Borular (10 bar): ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık , 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli ( EVOH ) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı. ​ Anma Dış Çapı (Ø mm )
204-920/2-1 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm | 3.56
204-920/2-3 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,8 mm | 7.08
204-920/2-4 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm | 13.36
204-920/2-5 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm | 22.8
204-920/2-6 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x5,5 mm | 33.84
204-920/2-7 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x6,9 mm | 49.8
204-940 | Al folyo katmanlı metal-polimer kompozit Pe-Xa borular: TS EN ISO 21003 ve TS EN ISO 15875 uyarınca peroksit katkısı ile yüksek basınç altında çapraz bağlanmış, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, 90 C azami işletme sıcaklığı ve azami 10 bar işletme basıncında çalışabilir, Al folyo katmanlı ( içten dışa plastik Al plastik ) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) boruların işyerinde temini ve montajı, Anma Dış Çapı (Ø mm )
204-941 | 16,2 x 2,6 mm | 6.16
204-942 | 20 x 2,9 mm | 8.16
204-943 | 25 x 3,7 mm | 12.4
204-944 | 32 x 4,7 mm | 19.36
204-945 | 40 x 6,0 mm | 35.44
204-960 | PE-Xb Borular: (Ölçü: m) ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı. Anma Dış Çapı (Ø mm )
204-960/1 | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm | 1.68
204-960/2 | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm | 2.36
204-960/3 | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm | 2.76
204-961/1 | PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm | 1.24
204-961/2 | PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm | 1.68
204-961/3 | PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 25x2,3 mm | 2.48
204-970 | B.F.T. 204-920 pozlarındaki PE-Xa boruların ısıtma tesisatında kullanılması halinde montajında kullanılan tüm bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, flanş ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının (Ölçü: %) | 0.28
204-971 | B.F.T. 204-940 pozundaki PE-Xa boruların montajında kullanılan bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, flanş ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının (Ölçü:%) | 0.16
204-972 | B.F.T. 204-920 ve 204-960 pozlarındaki boruların yerden ısıtma sisteminde kullanılması halinde montajında kullanılan bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, flanş ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının (Ölçü: %) | 0.16
204-975 | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın iş yerinde temini ve montajı. (Ölçü: m) | 0.52
204-980 | Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör: (Ölçü: Ad) Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç malzemeden mamul kolektörün (1 adet) iş yerine temini ve montajı. Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde ve vanaları ile birlikte temin edilecektir.
204-981 | 2 çıkışlı | 23.2
204-982 | 3 çıkışlı | 33.28
204-983 | 4 çıkışlı | 44.24
204-984 | 5 çıkışlı | 53.84
204-985 | 6 çıkışlı | 64.08
204-986 | 7 çıkışlı | 73.36
204-987 | 8 çıkışlı | 84.72
204-988 | 9 çıkışlı | 93.52
204-989 | 10 çıkışlı | 103.76
204-990 | 11 çıkışlı | 116.56
204-991 | 12 çıkışlı | 125.12
204-1100 | Polipropilen Plastik Pis Su Boruları (geçme muflu) (Ölçü: m) (TS EN 1451-1’e uygun) Dış Çap Et Kalınlığı (mm) (mm)
204-1101 | 50 Ø 1,8 | 3.04
204-1102 | 70 Ø 1,9 | 5.08
204-1103 | 100 Ø 2,7 | 10.16
204-1104 | 125 Ø 3,1 | 12.68
204-1105 | 150 Ø 3,9 | 20.92
204-1200 | Polipropilen plastik pis su boruları (geçme muflu) (TS EN 1451-1) montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) | 0.28
Polipropilen plastik pis su borularının (Geçme muflu) montajında kullanılan fittings, kapak ilavesi, tespit malzemesi ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının.
204-2100 | SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Ölçü: m) Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş yerinde temini ve yerine montajı. Dış Çap (mm) min. Et Kalınlığı (mm)
204-2101 | 50 Ø 2,0 | 5.88
204-2102 | 70 Ø 2,4 | 9.72
204-2103 | 110 Ø 3,2 | 16.76
204-2104 | 125 Ø 3,2 | 24.28
204-2105 | 160 Ø 4,0 | 32.44
204-2106 | 200 Ø 4,5 | 55.48
204-2150 | Ses izoleli plastik pis su boruları montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) Ses izoleli plastik pis su borularının montajında kullanılan bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, flanş ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının | 0.28
204-3000 | Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m) TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
204-3100 | PN 20 Polipropilen Borular; (Ölçü: m) Anma Ölçüsü Dış Çap / Et kalınlığı inç ( Ø/ mm )
204-3102 | 1/2" 20/3,4 | 1.6
204-3103 | 3/4" 25/4,2 | 2.6
204-3104 | 1" 32/5,4 | 4.48
204-3105 | 11/4" 40/6,7 | 7
204-3106 | 11/2" 50/8,4 | 11.08
204-3107 | 2" 63/10,5 | 17.48
204-3108 | 21/2" 75/12,5 | 24.92
204-3109 | 3" 90/15,0 | 42.36
204-3110 | 4" 110/18,4 | 62.88
204-3111 | 5" 125/20,9 | 87.96
204-3000/A | Alüminyum Folyolu (oksijen bariyerli) Kompozit PP-RC Borular: (Ölçü: m) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), TS 9937'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman Alüminyum folyo olup , orta katman (Alüminyum ) et kalınlığı en az 150 mikron , dış katman et kalınlığı en az 0,5 mm olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak
kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
204-3100/A | PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular; (Ölçü: m) Anma Ölçüsü Dış Çap / Et kalınlığı( Ø mm.)
204-3101/A | 1/2" 20/2,8 | 2.6
204-3102/A | 3/4" 25/3,5 | 3.68
204-3103/A | 1" 32/4,4 | 6.52
204-3104/A | 11/4" 40/5,5 | 10.12
204-3105/A | 11/2" 50/6,9 | 15.64
204-3106/A | 2" 63/8,6 | 24.84
204-3107/A | 21/2" 75/10,3 | 39.96
204-3108/A | 3" 90/12,3 | 64.36
204-3109/A | 4" 110/15,1 | 92.08
204-3000/C | Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular: (Ölçü: m) TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
204-3100/C | PN 25 Cam Elyaf Takviyeli Polipropilen Borular; (Ölçü: m) Anma Ölçüsü Dış Çap / Et kalınlığı( Ø mm)
204-3101/C | 1/2" 20/2,8 | 1.88
204-3102/C | 3/4" 25/3,5 | 2.76
204-3103/C | 1" 32/4,4 | 4.6
204-3104/C | 11/4" 40/5,5 | 7.24
204-3105/C | 11/2" 50/6,9 | 11.32
204-3106/C | 2" 63/8,6 | 17.64
204-3107/C | 21/2" 75/10,3 | 27.16
204-3108/C | 3" 90/12,3 | 41.16
204-3109/C | 4" 110/15,1 | 60.88
204-3300 | Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) Bina içi tesisatında kullanılan, BFT 204-3100deki polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin bağlantılarında kullanılan bir tarafı kaynaklı diğer tarafı pirinç vidalı olarak kullanılan polipropilen PPR-C tip 3ten mamul dirsek manşon, "T" istavroz, redüksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi bağlantı parçaları ile plastik ve metal kelepçe, askı, kovan gibi her türlü tespit malzemesi bedeli olarak montajlı polipropilen boru tutarının Not: (Sağlık Bakanlığından içme suyunda kullanılmasında sakınca bulunmadığına dair belgelendirilmiş olacaktır.) | 0.36
204-3400 | Bina dışında kanallar içinde döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) Bina dışında kanallar içinde kullanılan B.F.T 204-3100'deki boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı ve vidalı olarak bağlanmaları halinde diğer özellikler BFT 204-3300'deki gibi olmak üzere, polipropilen boru tutarının. | 0.144
204-3500 | Bina dışında toprağa döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) Bina dışında kanallar içinde toprağa döşenmiş BFT 204-3100' deki polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vidalı olarak bağlanmaları halinde diğer özellikler B.F.T 204-3300'deki gibi | 0.144
204-4000 | ÖN YALITIMLI BORULAR (Ölçü: m)
204-4100 | Ön Yalıtımlı Çelik Borular; (Ölçü: m) TS EN 253:2009+A1’ e uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen(HDPE) dış mahfazalı, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dahil, fiting ve tespit malzemeleri hariç) Taşıyıcı boru anma ölçüsü Mahfaza dış çapı inç Ø mm
204-4101 | 1/2" 75 | 15.6
204-4102 | 3/4" 90 | 20
204-4103 | 1" 90 | 21.08
204-4104 | 1 1/4" 110 | 28.12
204-4105 | 1 1/2" 110 | 28.36
204-4106 | 2" 125 | 35.2
204-4107 | 2 1/2" 140 | 44.64
204-4108 | 3" 160 | 55.52
204-4109 | 4" 200 | 79.68
204-4110 | 5" 225 | 94.32
204-4111 | 6" 250 | 115.84
204-4112 | 8" 315 | 170.64
204-4113 | 10" 400 | 259.52
204-4114 | 12" 450 | 326
204-4200 | Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular; (Ölçü: m) TS EN 10255+A1’e uygun galvaniz taşıma borulu, diğer özellikleri 204-4100’e uygun ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dahil, fiting ve tespit malzemeleri hariç) ​ Taşıyıcı boru anma ölçüsü Mahfaza dış çapı inç Ø mm
204-4201 | 1/2" 75 | 20.08
204-4202 | 3/4" 90 | 23.12
204-4203 | 1" 90 | 25.24
204-4204 | 1 1/4" 110 | 31.8
204-4205 | 1 1/2" 110 | 33.8
204-4206 | 2" 125 | 42.8
204-4207 | 2 1/2" 140 | 56.64
204-4208 | 3" 160 | 65.52
204-4209 | 4" 200 | 95.68
204-4210 | 5" 225 | 126.32
204-4211 | 6" 250 | 145.44
204-4250 | 204-4100 ve 204-4200 pozlarındaki boruların montajında kullanılan bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, flanş ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının (Ölçü: %) | 0.24
204-4300 | Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular; (Ölçü: m) EN 15632 'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, soğutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütilen(PB), PEX-a,
PPR, PE ; dış mahfazası poliolefin, çapraz bağlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ‘den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95°C’ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri hariç) ​ Taşıyıcı Boru Anma Çapı Muhafaza Borusu min. Dış Çapı (Ø) mm (Ø) mm
204-4301 | 25 50 | 52.44
204-4302 | 32 63 | 79.68
204-4303 | 40 75 | 89.08
204-4304 | 50 90 | 120.64
204-4305 | 63 125 | 145.84
204-4306 | 75 125 | 171.12
204-4307 | 90 160 | 250.64
204-4308 | 110 190 | 269.68
204-4309 | 125 200 | 348.08
204-4350 | 204-4300 pozundaki boruların montajında kullanılan fitting bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, montajlı boru tutarının (Ölçü:%) | 0.12
206-000 | BAKIR BORULAR: (İhzarat: %60) TS EN 12449a göre imal edilmiş borunun iş yerinde temini ve montajı.
206-200 | 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, (Ölçü: m)
206-203 | 5 Ø mm | 2.16
206-204 | 6 Ø mm | 2.76
206-205 | 8 Ø mm | 3.92
206-206 | 10 Ø mm | 5.12
206-207 | 12 Ø mm | 6.2
206-208 | 14 Ø mm | 7.4
206-209 | 16 Ø mm | 8.76
206-210 | 20 Ø mm | 11.16
206-300 | 1 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m)
206-301 | 4 Ø mm | 1.6
206-302 | 5 Ø mm | 2.28
206-303 | 6 Ø mm | 3.2
206-304 | 8 Ø mm | 4.68
206-305 | 10 Ø mm | 6.28
206-306 | 12 Ø mm | 7.88
206-307 | 14 Ø mm | 9.48
206-308 | 16 Ø mm | 10.52
206-309 | 18 Ø mm | 12.04
206-310 | 20 Ø mm | 13.32
206-311 | 22 Ø mm | 15.08
206-312 | 25 Ø mm | 17.64
206-313 | 28 Ø mm | 19.6
206-500 | 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m)
206-501 | 5 Ø mm | 2.84
206-502 | 6 Ø mm | 3.56
206-503 | 8 Ø mm | 6.28
206-504 | 10 Ø mm | 8.84
206-505 | 12 Ø mm | 11
206-506 | 16 Ø mm | 16.76
206-507 | 20 Ø mm | 20.44
206-508 | 22 Ø mm | 22.2
206-509 | 25 Ø mm | 25.32
206-510 | 28 Ø mm | 29.32
206-511 | 32 Ø mm | 32.76
206-512 | 35 Ø mm | 36.16
206-513 | 36 Ø mm | 39.76
206-514 | 40 Ø mm | 44.56
206-600 | 2 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m) Dış Çapı
206-601 | 20 Ø mm | 26.28
206-602 | 25 Ø mm | 33.4
206-603 | 32 Ø mm | 43.84
206-604 | 40 Ø mm | 55.64
206-900 | Bakır boru montaj malzemesi: (Ölçü: %)
206-901 | Vidalı fitingsli bağlama durumunda montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) Bakır boruların ağzının genişletilerek flanş yapılıp vidalı fitings parçaları ile sızdırmaz şekilde bağlanmaları halinde montajlı boru tutarının | 0.16
206-902 | Fosfor bakır alaşımı ile kaynak halinde fitings bedeli; (Ölçü: %) Bakır boruların, bakır olmayan boru veya aksama kaynatılması için,fosfor bakır alaşımı ile kaynak edilmesi halinde montajlı boru tutarının | 0.2
206-903 | Gümüş- bakır alaşımı ile kaynak yapılması halinde malzemesi bedeli; (Ölçü: %) Bakır boruların, bir taraftan genişletilip muf teşkil edildikten sonra biri diğerinin içerisine gereği kadar geçirilip, bakır-gümüş alaşımı kullanılması halinde montajlı boru tutarının NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar elektrolitik (yumuşak) bakır borular içindir. | 0.24
207-000 | SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI: (Ölçü: Ad) 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.
207-100 | Sürgülü (şiber) ve Glop Vanalar; pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288)'e göre boşaltmasız;
207-101 | 15 Ø mm (1/2") | 13.568
207-102 | 20 Ø mm (3/4") | 15.656
207-103 | 25 Ø mm (1") | 25.968
207-104 | 32 Ø mm (1 1/4") | 46.648
207-105 | 40 Ø mm (1 1/2") | 61.256
207-106 | 50 Ø mm (2") | 98.88
207-400 | Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 6-10; 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171’e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfında ki vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.
207-401 | 40 Ø mm | 147.576
207-402 | 50 Ø mm | 185.184
207-403 | 65 Ø mm | 212.944
207-404 | 80 Ø mm | 250.304
207-405 | 100 Ø mm | 331.744
207-406 | 125 Ø mm | 461.384
207-407 | 150 Ø mm | 554.96
207-408 | 200 Ø mm | 985.208
207-409 | 250 Ø mm | 1591.376
207-410 | 300 Ø mm | 1917.392
207-411 | 350 Ø mm | 2568.192
207-412 | 400 Ø mm | 3439.44
207-413 | 500 Ø mm | 6085.712
207-414 | 600 Ø mm | 6571.704
207-500 | Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 16; TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı.
207-501 | 40 Ø mm | 173.76
207-502 | 50 Ø mm | 195.68
207-503 | 65 Ø mm | 234.24
207-504 | 80 Ø mm | 278.2
207-505 | 100 Ø mm | 341.488
207-506 | 125 Ø mm | 499.056
207-507 | 150 Ø mm | 600.36
207-508 | 200 Ø mm | 1078.224
207-509 | 250 Ø mm | 1771.76
207-510 | 300 Ø mm | 2364.152
207-511 | 350 Ø mm | 3080.912
207-512 | 400 Ø mm | 4139.64
207-513 | 500 Ø mm | 7317.912
207-514 | 600 Ø mm | 7902.28
207-600 | Kosva Vana (kolon musluğu); pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e uygun boşaltmalı;
207-601 | 15 Ø mm (1/2") | 15.256
207-602 | 20 Ø mm (3/4") | 19.208
207-603 | 25 Ø mm (1") | 30.096
207-604 | 32 Ø mm (1 1/4") | 54.816
207-605 | 40 Ø mm (1 1/2") | 75.776
207-606 | 50 Ø mm (2") | 108.864
208-200 | Doğalgaz Tahliye Vanaları; (TS EN 14382+A1) 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, Doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan 10 mbar ile 6 bar arasındaki doğalgaz veya LPG basıncının yüklenmesi halinde atmosfere boşalma yapan tahliye vanalarının temini ve yerinde montajı.
208-201 | 10 - 40 mbar | 146.688
208-202 | 40 -110 mbar | 174.872
208-203 | 90 -160 mbar | 189.736
208-204 | 160-500 mbar | 303.928
208-205 | 400-2000 mbar | 364.144
208-206 | 300-6000 mbar | 525.24
209-000 | KIZGIN SU BUHAR VANALARI: (Ölçü: Ad) 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.
209-200 | PN 16 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı;
209-201 | 15 Ø mm Flanşlı | 94.32
209-202 | 20 Ø mm Flanşlı | 104.72
209-203 | 25 Ø mm Flanşlı | 124.56
209-204 | 32 Ø mm Flanşlı | 169.68
209-205 | 40 Ø mm Flanşlı | 207.84
209-206 | 50 Ø mm Flanşlı | 236.24
209-207 | 65 Ø mm Flanşlı | 353.44
209-208 | 80 Ø mm Flanşlı | 475.04
209-209 | 100 Ø mm Flanşlı | 649.84
209-210 | 125 Ø mm Flanşlı | 960.24
209-211 | 150 Ø mm Flanşlı | 1320.08
209-212 | 200 Ø mm Flanşlı | 2359.6
209-213 | 250 Ø mm Flanşlı | 5100.4
209-300 | PN 16 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı;
209-301 | 15 Ø mm Vidalı Flanşlı | 72.4
209-302 | 20 Ø mm Vidalı Flanşlı | 90.4
209-303 | 25 Ø mm Vidalı Flanşlı | 112.56
209-304 | 32 Ø mm Vidalı Flanşlı | 169.76
209-305 | 40 Ø mm Vidalı Flanşlı | 213.52
209-306 | 50 Ø mm Vidalı Flanşlı | 288.56
209-307 | 65 Ø mm Flanşlı | 398.96
209-308 | 80 Ø mm Flanşlı | 506.96
209-309 | 100 Ø mm Flanşlı | 667.52
209-400 | PN 25-40 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı;
209-401 | 15 Ø mm Vidalı Flanşlı | 120.04
209-402 | 20 Ø mm Vidalı Flanşlı | 149.36
209-403 | 25 Ø mm Vidalı Flanşlı | 182.72
209-404 | 32 Ø mm Vidalı Flanşlı | 256.8
209-405 | 40 Ø mm Vidalı Flanşlı | 343.84
209-406 | 50 Ø mm Vidalı Flanşlı | 439.76
209-500 | PN 40 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı;
209-501 | 15 Ø mm Flanşlı | 123.56
209-502 | 20 Ø mm Flanşlı | 148.32
209-503 | 25 Ø mm Flanşlı | 185.92
209-504 | 32 Ø mm Flanşlı | 230.4
209-505 | 40 Ø mm Flanşlı | 312.88
209-506 | 50 Ø mm Flanşlı | 376.8
209-507 | 65 Ø mm Flanşlı | 642.72
209-508 | 80 Ø mm Flanşlı | 775.92
209-509 | 100 Ø mm Flanşlı | 965.28
209-510 | 125 Ø mm Flanşlı | 1513.52
209-511 | 150 Ø mm Flanşlı | 1777.28
209-512 | 200 Ø mm Flanşlı | 3696.88
209-600 | PN 25-40 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı;
209-601 | 15 Ø mm Flanşlı | 134.76
209-602 | 20 Ø mm Flanşlı | 154.72
209-603 | 25 Ø mm Flanşlı | 181.92
209-604 | 32 Ø mm Flanşlı | 229.6
209-605 | 40 Ø mm Flanşlı | 291.84
209-606 | 50 Ø mm Flanşlı | 346.96
209-607 | 65 Ø mm Flanşlı | 522.56
209-608 | 80 Ø mm Flanşlı | 675.12
209-609 | 100 Ø mm Flanşlı | 894.24
209-610 | 125 Ø mm Flanşlı | 1354.64
209-611 | 150 Ø mm Flanşlı | 1770.64
209-612 | 200 Ø mm. Flanşlı | 3297.76
209-613 | 250 Ø mm. Flanşlı | 7067.12
209-614 | 300 Ø mm. Flanşlı | 9609.2
209-700 | PN 16 Denge Pistonlu, Kızgın Su ve Buhar Vanaları; Gövdesi GG25 demir döküm, ağır ve devamlı işletme şartlarında, açma ve kapama anında pistona gelecek basıncı kendi içinde dengeleyerek kolay açma ve kapama sağlayacak şekilde dizayn edilmiş, paslanmaz çelik pistonlu, iç sızdırmazlık için iki gövde, kapak sızdırmazlığı için bir takım, mil sızdırmazlığı için iki takım özel ringle donatılmış, volanla irtibatı mil- piston mili ile sağlanmış, kapak ve baskı somunları yüksek ısıya mukavim disk biçimli yaylara haiz, sıcak su, kızgın su, buhar ve diğer akışkanlarda kullanılabilen denge pistonlu vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.
209-701 | 65 Ø mm Flanşlı | 616.48
209-702 | 80 Ø mm Flanşlı | 771.36
209-703 | 100 Ø mm Flanşlı | 1014.96
209-704 | 125 Ø mm Flanşlı | 1514.8
209-705 | 150 Ø mm Flanşlı | 1920.16
209-706 | 200 Ø mm Flanşlı | 2974.8
209-800 | PN 25-40 Denge Pistonlu Kızgın Su ve Buhar Vanaları; gövdesi GSC-25 çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, diğer özellikler 209-700'ün aynı.
209-801 | 65 Ø mm Flanşlı | 600.08
209-802 | 80 Ø mm Flanşlı | 796.32
209-803 | 100 Ø mm Flanşlı | 1040.96
209-804 | 125 Ø mm Flanşlı | 1652.64
209-805 | 150 Ø mm Flanşlı | 2099.68
209-806 | 200 Ø mm Flanşlı | 3345.52
210-000 | ÖZEL VANALAR (Ölçü: Ad, İhzarat: %80)
210-150 | TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (Ölçü: Ad) (TS EN 1111) Kullanım suyu sıcaklığını 20-60 ºC arasında, ayarlanan değere sabit tutan,38 ºC de haşlanmama emniyet butonu olan, soğuk veya sıcak su miktarı ve basıncındaki ani değişmeler sonucu gelen suyu emniyet amaçlı olarak tamamen kesen , her iki girişte ters akışı engelleyen çekvalfi bulunan , açma kapama düzeneği bulunmayan sadece karışım yapan, termostatik karışım vanasının iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.
210-151 | 15 Ø mm (1/2") | 156.4
210-152 | 20 Ø mm (3/4") | 170.48
210-600 | KÜRESEL VANALAR: (TS 3148) 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.
210-620 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı;
210-623 | 15 Ø mm (1/2") | 10.64
210-624 | 20 Ø mm (3/4") | 13.72
210-625 | 25 Ø mm (1") | 21.4
210-626 | 32 Ø mm (1 1/4") | 37.48
210-627 | 40 Ø mm (1 1/2") | 51.88
210-628 | 50 Ø mm (2") | 78.08
210-630 | PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı;
210-631 | 40 Ø mm | 113.92
210-632 | 50 Ø mm | 146.8
210-633 | 65 Ø mm | 182
210-634 | 80 Ø mm | 265.2
210-635 | 100 Ø mm | 374.8
210-690 | PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı;
210-694 | 40 Ø mm | 96
210-695 | 50 Ø mm | 111.2
210-696 | 65 Ø mm | 147.2
210-697 | 80 Ø mm | 205.6
210-698 | 100 Ø mm | 250.4
210-699 | 125 Ø mm | 450.4
210-700 | PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı;
210-702 | 15 Ø mm | 70.16
210-703 | 20 Ø mm | 82.6
210-704 | 25 Ø mm | 94.88
210-705 | 32 Ø mm | 126.56
210-706 | 40 Ø mm | 155.92
210-707 | 50 Ø mm | 209.52
210-708 | 65 Ø mm | 283.44
210-709 | 80 Ø mm | 381.92
210-710 | 100 Ø mm | 515.44
210-711 | 125 Ø mm | 781.2
210-712 | 150 Ø mm | 1338.72
210-713 | 200 Ø mm | 2313.92
210-714 | 250 Ø mm | 3278.88
210-750 | PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı;
210-753 | 15 Ø mm. (1/2") | 89.96
210-754 | 20 Ø mm. (3/4") | 108.48
210-755 | 25 Ø mm. (1") | 154.08
210-756 | 32 Ø mm. (1 1/4") | 194.8
210-757 | 40 Ø mm. (1 1/2") | 235.6
210-758 | 50 Ø mm. (2") | 329.28
210-760 | PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi.
210-762 | 15 Ø mm Flanşlı | 146.88
210-763 | 20 Ø mm Flanşlı | 174.6
210-764 | 25 Ø mm Flanşlı | 211.64
210-765 | 32 Ø mm Flanşlı | 271.68
210-766 | 40 Ø mm Flanşlı | 321.44
210-767 | 50 Ø mm Flanşlı | 436.16
210-768 | 65 Ø mm Flanşlı | 622.56
210-769 | 80 Ø mm Flanşlı | 808.88
210-770 | 100 Ø mm Flanşlı | 1247.28
210-771 | 125 Ø mm Flanşlı | 1524.96
210-772 | 150 Ø mm Flanşlı | 2426.4
210-773 | 200 Ø mm Flanşlı | 3761.44
210-780 | PN 10-16, Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı;
210-783 | 15 Ø mm. (1/2") | 47.56
210-784 | 20 Ø mm. (3/4") | 52.76
210-785 | 25 Ø mm. (1") | 66.04
210-786 | 32 Ø mm. (1 1/4") | 79.48
210-787 | 40 Ø mm. (1 1/2") | 104.76
210-788 | 50 Ø mm. (2") | 140.92
210-800 | DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331/A1) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının iş yerinde temini ve yerine montajı.
210-810 | Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli;
210-811 | 15 Ø mm (1/2") vidalı | 9.52
210-812 | 20 Ø mm (3/4") vidalı | 13.4
210-813 | 25 Ø mm ( 1" ) vidalı | 21.96
210-814 | 32 Ø mm (1 1/4") vidalı | 36.24
210-815 | 40 Ø mm (1 1/2") vidalı | 51.84
210-816 | 50 Ø mm ( 2" ) vidalı | 76.64
210-820 | Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı;
210-821 | 15 Ø mm | 75.8
210-822 | 20 Ø mm | 97.04
210-823 | 25 Ø mm | 120.64
210-824 | 32 Ø mm | 149.84
210-825 | 40 Ø mm | 184.96
210-826 | 50 Ø mm | 251.6
210-830 | Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) PN16 - PN25 - PN40 çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere TS 9809'a uygun, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, paslanmaz çelikten teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, flanşlı vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.
210-831 | 65 Ø mm | 315.52
210-832 | 80 Ø mm | 452.4
210-833 | 100 Ø mm | 641.2
210-834 | 125 Ø mm | 987.44
210-835 | 150 Ø mm | 1785.76
210-836 | 200 Ø mm | 3024.88
210-837 | 250 Ø mm | 5184.16
210-3000 | KOL KUMANDALI KELEBEK VANA: (PN 10-16) (TS EN 593+A1) 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110°C), hava anti- korozit bütün akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit
türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.
210-3001 | 50 Ø mm | 84.32
210-3002 | 65 Ø mm | 94
210-3003 | 80 Ø mm | 134
210-3004 | 100 Ø mm | 169.2
210-3005 | 125 Ø mm | 261.44
210-3006 | 150 Ø mm | 287.52
210-3007 | 200 Ø mm | 465.12
210-3008 | 250 Ø mm | 716.64
210-3009 | 300 Ø mm | 1292.8
210-3010 | 350 Ø mm | 2097.6
210-3011 | 400 Ø mm | 3462.4
210-3012 | 500 Ø mm | 5499.2
211-1000 | BALANS VANALARI (Ölçü: Ad, İhzarat: %80) Isıtma, soğutma, HVAC ve kızgın su tesisatlarında kullanılmak üzere iki adet ölçüm noktası volanın bir tarafında yer alan, iki skala (ana ayar/hassas ayar skalaları) ile ön ayar değeri okunabilen, suyun vana mili etrafında dönerek ölçme noktasına ulaşmasını sağlayacak ölçme haznesi bulunan, debi, basınç farkı ve sıcaklık ölçümüne olanak sağlayan iki adet ölçüm noktası bulunan, ayarlanan değerde vananın açılmasını engelleme özelliği bulunan ve mühür takmaya olanak sağlanan, balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
211-1100 | Statik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı; PN 16-PN 25 basınç sınıfında , gövdesi ve kafa parçası bronz dökümden, klape ve mil çinko oluşumuna mukavim pirinç malzemeden imal edilmiş , klapesi PTFE contalı,çift o-ring ile mil sızdırmazlığı sağlanmış, içten dişli (vidalı) , balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
211-1102 | 15 Ø mm (1/2" ) | 95.28
211-1103 | 20 Ø mm (3/4" ) | 113.28
211-1104 | 25 Ø mm (1" ) | 136.88
211-1105 | 32 Ø mm (1 ¼" ) | 193.04
211-1106 | 40 Ø mm (1 ½" ) | 231.92
211-1107 | 50 Ø mm (2" ) | 376.72
211-1200 | Statik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, flanşlı; PN 16 basınç sınıfında , gövdesi GG-25 demir döküm malzemeden , kafa parçası bronz dökümden , mil ve vana klapesi çinko oluşumuna mukavim pirinç malzemeden imal edilmiş , klapesi PTFE contalı flanşlı balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
211-1201 | 65 Ø mm | 957.68
211-1202 | 80 Ø mm | 1176
211-1203 | 100 Ø mm | 1696
211-1204 | 125 Ø mm | 2342.4
211-1205 | 150 Ø mm | 3087.2
211-1206 | 200 Ø mm | 6945.6
211-1207 | 250 Ø mm | 10932.8
211-1208 | 300 Ø mm | 15903.2
211-1300 | Dinamik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı; Isıtma, soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi dökme pirinç, kartuşu plastik esaslı malzemeden , yayı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, debi ayar ünitesi 8 farklı debi aralığına ayarlanabilen , debi ölçüm noktaları bulunan ,PN 16 sınıfı dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. 15Ø (1/2¨) ve 20Ø (3/4¨) ölçülerinde dişli (iç vidalı), 25Ø (1¨) -40Ø (1½¨) ölçüleri arası dişli (dış vidalı) kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
211-1301 | 15 Ø mm (1/2" ) | 164.32
211-1302 | 20 Ø mm (3/4" ) | 168.64
211-1303 | 25 Ø mm (1" ) | 250.32
211-1304 | 32 Ø mm (1 ¼" ) | 309.84
211-1305 | 40 Ø mm (1 ½" ) | 457.04
211-1400 | Dinamik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, wafer tip; Isıtma,soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi sfero döküm ,kartuşu 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, debi ölçüm noktaları bulunan PN 16 sınıfı , flanşlar arası sıkıştırmalı tip bağlantılı ,kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
211-1401 | 50 Ø mm | 805.2
211-1402 | 65 Ø mm | 1131.2
211-1403 | 80 Ø mm | 1198.4
211-1404 | 100 Ø mm | 2222.4
211-1405 | 125 Ø mm | 3159.2
211-1406 | 150 Ø mm | 4340
211-1407 | 200 Ø mm | 6335.2
211-1408 | 250 Ø mm | 9430.4
211-1409 | 300 Ø mm | 11385.6
212-000 | BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR: (Ölçü: Ad) Su, buhar ve diğer yanmayan gazlar için, onaylı projesinde belirtilmiş giriş ve çıkış basınçları için akışkan debisi ve sıcaklığına uygun olarak seçilecek, gövdesi dökme demir veya çelikten, mil ve yuvanın temas yüzeyleri bronz veya paslanmaz çelikten, basınca uygun flanşları, giriş basıncı debi talebinin değişmesi halinde çıkış basıncını hassasiyetle ayarlandığı değerlerde tutabilecek basınç düşürme vanasının iş yerinde temini, yerine montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
212-100 | Basınç Düşürücü Vana, su için;
212-101 | 15 Ø mm. Vidalı (1/2") | 95.12
212-102 | 20 Ø mm. Vidalı (3/4") | 99.6
212-103 | 25 Ø mm. Vidalı (1") | 124.04
212-104 | 32 Ø mm. Vidalı (1 1/4") | 183.6
212-105 | 40 Ø mm. Vidalı (1 1/2") | 217.52
212-106 | 50 Ø mm Vidalı (2") | 286.64
212-107 | 65 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 388.8
212-108 | 80 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 492.32
212-109 | 100 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 525.84
212-110 | 125 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 625.44
212-111 | 150 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 980.72
212-200 | Basınç Düşürücü Vana, buhar için, PN 16, flanşlı;
212-201 | 15 Ø mm. | 414.68
212-202 | 20 Ø mm. | 446.56
212-203 | 25 Ø mm. | 478.88
212-204 | 32 Ø mm. | 612.48
212-205 | 40 Ø mm. | 684.96
212-206 | 50 Ø mm. | 749.84
212-207 | 65 Ø mm. | 1973.36
212-208 | 80 Ø mm. | 1994.8
212-209 | 100 Ø mm. | 2534.24
212-300 | Basınç düşürücü vana, buhar için PN 25 flanşlı BF No.: 212-200 deki montajlı birim fiyatlar % 25 artırılarak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanır.
212-400 | Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri: (TS 10624) 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE uygunluk işaretli, TSE 10624 standardına uygun, doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil tutmak için kullanılan filtreli regülatörlerin iş yerinde temini, yerinde montajı.
212-410 | Filtreli Regülatör 500 mbar’a kadar;
212-411 | DN15 (1/2”) Vidalı | 88.32
212-412 | DN20 (3/4”) Vidalı | 96.32
212-413 | DN25 (1”) Vidalı | 108.56
212-420 | Filtreli Regülatör 1 bar’a kadar;
212-421 | DN20 (3/4”) Vidalı | 108
212-422 | DN25 (1”) Vidalı | 118.88
212-423 | DN32 (11/4”) Vidalı | 222.56
212-424 | DN40 (11/2”) Vidalı | 238.16
212-425 | DN50 (2”) Vidalı | 321.12
212-426 | DN65 (21/2”) Flanşlı | 1214.32
212-430 | Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretli, filtreli regülatör doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil tutmak çıkış basıncındaki sorunlarda gaz akışını durdurmak için kullanılan filtreli emniyet kapatmalı regülatörlerin iş yerinde temini ve yerinde montajı.
212-431 | Filtreli Regülatörler 1bar’a kadar;
212-432 | DN20 (3/4”) Vidalı | 191.76
212-433 | DN25 (1”) Vidalı | 205.76
212-434 | DN32 (11/4”) Vidalı | 399.92
212-435 | DN40 (11/2”) Vidalı | 420.32
212-436 | DN50 (2”) Vidalı | 497.2
212-437 | DN65 (21/2”) Flanşlı | 554.08
212-500 | Doğalgaz Sayacı Muhafaza Kutusu: Dış hava koşullarına maruz doğalgaz sayaçları için doğalgaz şartnamesine uygun, DKP saç malzemeden yapılmış, fırın boyalı, lastik contalı, sayaç kutusu üzerinde gözetleme camı ve havalandırma panjuru bulunan, bükülebilir kollu kapağı olan doğalgaz sayaç muhafaza kutusunun iş yerinde temini ve yerine montajı. (demir imalat Y. 23.176 dan ödenecektir.)
213-000 | SOLENOİD VALFLER: (Ölçü: Ad, İhzarat: %80) Su buhar, hava veya yağ yakıt hatlarını uzaktan ve otomatik olarak kontrol etmek üzere monte edilecek, kalite belgeli, kesit, malzeme Cv. veya Kv. değeri
elektrik gerilimi değeri, akım cinsini gösteren katoloğu idarece onanmak kaydıyla seçilecek, vana gövdesi; akışkan sıcaklık ve basıncına tabi olarak pirinç, demir dökme veya çelikten, mil ve yuvasının temas yüzeyleri paslanmaz çelikten, valfın uçları arasındaki basınca tabi olarak pirinç, dökme demir veya çelikten mil ve yuvası dahil komple olarak işyerinde temini, yerine montajı ve ayarlarının yapılıp çalışır halde teslimi. (Soğutucu akışkan için kullanılacak olanlar hariçtir).
213-100 | Solenoid Valf: hava, su, yağ için, maksimum 105 ºC, PN 6;
213-101 | 10 Ø mm. Vidalı (3/8") | 79.44
213-102 | 15 Ø mm. Vidalı (1/2") | 90.64
213-103 | 18 Ø mm. Vidalı (5/8") | 97
213-104 | 20 Ø mm. Vidalı (3/4") | 102.96
213-105 | 22 Ø mm. Vidalı (7/8") | 137.52
213-106 | 25 Ø mm. Vidalı (1") | 152.72
213-200 | Solenoid Valf; buhar, hava, su ve yağ için maksimum 140°C; PN 16, B.F.No: 213-100’deki montajlı birim fiyatlar %40 arttırılarak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanır.
213-300 | Doğalgaz Selenoid Vanaları 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.
213-310 | Kullanım basıncı 500m bar’a kadar olan selenoidler normalde açık:
213-311 | DN 15 (1/2”) Vidalı | 86.36
213-312 | DN 20 (3/4”) Vidalı | 88.52
213-313 | DN 25 (1”) Vidalı | 105.04
213-314 | DN 32 (11/4”) Vidalı | 144.4
213-315 | DN 40 (11/2”) Vidalı | 156.32
213-316 | DN 50 (2”) Vidalı | 228.4
213-317 | DN 65 (21/2”) flanşlı | 623.28
213-318 | DN 80 (3”) flanşlı | 686.24
213-319 | DN 100 (4”) flanşlı | 1242.88
213-320 | DN 125 (5”) flanşlı | 2385.12
213-321 | DN 150 (6”) flanşlı | 2504
213-322 | DN 200 (8”) flanşlı | 6655.84
213-350 | Kullanım Basıncı 6 bar’a kadar olan selenoidler normalde açık:
213-351 | DN15 (1/2”) Vidalı | 153.24
213-352 | DN20 (3/4”) Vidalı | 160.16
213-353 | DN25 (1”) Vidalı | 180.32
213-354 | DN32 (11/4”) Vidalı | 242.32
213-355 | DN40 (11/2”) Vidalı | 247.04
213-356 | DN50 (2”) Vidalı | 344
213-357 | DN65 (21/2”) flanşlı | 794.88
213-358 | DN80 (3”) flanşlı | 921.36
213-359 | DN100 (4”) flanşlı | 1560.48
213-360 | DN125 (5”) flanşlı | 2504
213-361 | DN150 (6”) flanşlı | 2615.28
213-362 | DN200 (8”) flanşlı | 7367.28
213-380 | Kullanım Basıncı 500m bar’a kadar olan selenoidler normalde kapalı:
213-381 | DN15 (1/2”) Vidalı | 174.52
213-382 | DN20 (3/4”) Vidalı | 183.76
213-383 | DN25 (1”) Vidalı | 204.08
213-384 | DN32 (11/4”) Vidalı | 296.48
213-385 | DN40 (11/2”) Vidalı | 321.36
213-386 | DN50 (2”) Vidalı | 434.72
213-387 | DN65 (21/2”) flanşlı | 932.16
213-388 | DN80 (3”) flanşlı | 1051.04
213-389 | DN100 (4”) flanşlı | 1802
213-390 | DN125 (5”) flanşlı | 3064.88
213-391 | DN150 (6”) flanşlı | 3223.76
213-392 | DN200 (8”) flanşlı | 8343.04
213-400 | Kullanım Basıncı 6 bar’a kadar olan selenoidler normalde kapalı:
213-401 | DN15 (1/2”) Vidalı | 252.44
213-402 | DN20 (3/4") Vidalı | 265.44
213-403 | DN25 (1”) Vidalı | 277.92
213-404 | DN32 (11/4”) Vidalı | 378
213-405 | DN40 (11/2”) Vidalı | 415.36
213-406 | DN50 (2”) Vidalı | 504.64
213-407 | DN65 (21/2”) flanşlı | 987.2
213-408 | DN80 (3”) flanşlı | 1219.04
213-409 | DN100 (4”) flanşlı | 1978.16
213-410 | DN125 (5”) flanşlı | 3376.88
213-411 | DN150 (6”) flanşlı | 3455.84
213-412 | DN200 (8”) flanşlı | 9638.56
214-500 | Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) Dökme demir gövdeli, baskılı (oturmalı) paslanmaz çelikten metal körüklü, vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, flanşlı vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.
214-501 | 15 Ø mm. Flanşlı | 180.56
214-502 | 20 Ø mm. Flanşlı | 206.88
214-503 | 25 Ø mm. Flanşlı | 255.04
214-504 | 32 Ø mm. Flanşlı | 316.88
214-505 | 40 Ø mm. Flanşlı | 374.64
214-506 | 50 Ø mm. Flanşlı | 438.8
214-507 | 65 Ø mm. Flanşlı | 678
214-508 | 80 Ø mm. Flanşlı | 791.52
214-509 | 100 Ø mm. Flanşlı | 1100.48
214-510 | 125 Ø mm. Flanşlı | 1585.68
214-511 | 150 Ø mm. Flanşlı | 2092.8
214-512 | 200 Ø mm. Flanşlı | 3780.08
214-513 | 250 Ø mm. Flanşlı | 7638.4
214-600 | Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) Çelik döküm veya sfero GGG 40 gövdeli, baskılı (oturmalı) paslanmaz çelikten metal körüklü, vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, flanşlı vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.
214-601 | 15 Ø mm. Flanşlı | 270.96
214-602 | 20 Ø mm. Flanşlı | 310.88
214-603 | 25 Ø mm. Flanşlı | 350.24
214-604 | 32 Ø mm. Flanşlı | 405.68
214-605 | 40 Ø mm. Flanşlı | 463.44
214-606 | 50 Ø mm. Flanşlı | 556.4
214-607 | 65 Ø mm. Flanşlı | 835.6
214-608 | 80 Ø mm. Flanşlı | 1055.52
214-609 | 100 Ø mm. Flanşlı | 1476.48
214-610 | 125 Ø mm. Flanşlı | 2121.68
214-611 | 150 Ø mm. Flanşlı | 2844.8
214-612 | 200 Ø mm. Flanşlı | 4420.08
214-700 | Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı; (Ölçü: Ad) 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, gövde ve kapağı pik veya sfero dökümden, yatay veya düşey olarak monte edilebilen, depo kaplarda veya rezervuarlarda su seviyesini kontrol eden, gövdesi, flatörü, flatörün hareketini vananın kontrol bölümüne iletmek için gerekli özellikte ekipmanı ile komple vananın iş yerinde temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.
214-701 | 50 Ø mm | 740.16
214-702 | 65 Ø mm | 855.12
214-703 | 80 Ø mm | 1074.8
214-704 | 100 Ø mm | 1222.56
216-000 | SİRKÜLASYON POMPALARI: (Ölçü: Ad) (TS EN 16297/1-2-3) Onaylı projesine göre debi, basınç, güç, verim gibi karakteristiklerini veren teknik dökümanları ile seçilecek, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş, bronz, paslanmaz çelik, bakalit veya döküm fanı salmastra baskısı, çelik milli kuru veya yaş rotorlu 120 °C sıcağa kadar dayanıklı elektrik motoru ile direkt akuple veya elastik kavrama ile bağlı sirkülasyon pompasının iş yerinde temini ve yerine montajı.
216-300 | Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/min’a. kadar; Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip) , gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 1450 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"’ ne göre 7,5 kW ve üzeri motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak. Bu güçteki motorların IE2 verim seviyesinde olması halinde değişken hızlı olacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı. Karakteristik Eğrisinin Orta Noktasının Debisi Basıncı Pa m3/h mSS
216-301 | 0,5 - 2 (0,25-0,70) 2250- 5300 | 459.6
216-302 | 2,1 - 4 (0,40-0,90) 3600- 8100 | 507.6
216-303 | 2,1.- 4 (0,91-2,00) 8101-18000 | 687.6
216-304 | 2,1 - 4 (2,01-3,00) 18001-27000 | 810.8
216-305 | 4,1- 8 (0,50-2,00) 4500-18000 | 898.8
216-306 | 4,1 - 8 (2,01-3,50) 18001-31500 | 986.8
216-307 | 4,1 - 8 (3,51-5,00) 31501-45000 | 1018.8
216-308 | 8,1-12 (0,50-2,00) 4500- 18000 | 1087.6
216-309 | 8,1-12 (2,01-3,51) 18001-31500 | 1127.6
216-310 | 8,1-12 (3,51-5,00) 31501-45000 | 1199.6
216-311 | 12,1-25 (0,50-2,00) 4500-18000 | 1263.6
216-312 | 12,1-25 (2,01-3,50) 18001-31500 | 1319.6
216-313 | 12,1-25 (3,51-5,00) 31501-45000 | 1351.6
216-314 | 25,1-60 (0,50-2,00) 4500-18000 | 1415.6
216-315 | 25,1-60 (2,01-3,50) 18001-31500 | 1503.6
216-316 | 25,1-60 (3,51-5,00) 31501-45000 | 1583.6
216-317 | 25,1-60 (5,01-7,00) 45001-63000 | 1652.8
216-318 | 60,1-100 (1,00-3,50) 9000-31500 | 1684.8
216-319 | 60,1-100 (3,51-5,00) 31500-45000 | 1740.8
216-320 | 60,1-100 (5,01-7,00) 45001-63000 | 1804.8
216-321 | 60,1-100 (7,01-8,50) 63001-76500 | 2204.8
216-400 | Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası:Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip) 2950 devir/ min.a kadar: Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen(inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 2900 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"’ ne göre 7,5 kW ve üzeri motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak. IE2 verim seviyesinde olması halinde değişken hızlı olacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı. B.F. No: 216-300'deki 1450 devir/min. Pompa montajlı birim fiyatları ve montaj bedelleri % 10 eksiltilerek uygulanacaktır.
216-900 | Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası: (TS EN 16297/1-2-3) Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompalarının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devir daim pompaları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım tebliği"’ ne göre EEI≤0,23 enerji verim indeksine sahip PN10 basınç sınıfında, motoru blokaj, aşırı zorlanma ve ısınmalara karşı kendinden korumalı, dahili yada harici frekans konvertörlü, ∆p-c ve ∆p-V kontrol modlarına uygun basma yüksekliği ve anlık güç tüketimi işletim ve arıza sinyali bilgileri extra bir ekipman gerektirmeksizin üzerinden görüntülenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m aralıklarla basma yüksekliğini ayarlama imkanına sahip otomatik regülasyon düzeninde çalışabilen sistemde kullanılacak , frekans konvertörlü ıslak rotorlu sirkülasyon pompalarının gövde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20 ), yatakları metal emdirilmiş karbon, çarkı paslanmaz çelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartına uygun bir malzemeden yapılmış olup pompa izolasyon sınıfı en az IP43, motor koruma sınıfı en az F sınıfı, çalışma sıcaklığı sıcak su sirkülasyon pompaları sınıfı TF95’e göre -10ºC /+120ºC aralığında çalışabilen ıslak rotorlu sirkülasyon pompasının iş yerinde temini ve çalışır halde yerine montajı. ​NOT: ​1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır. ​2-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir. Debi Basınç m3/h mSS
216-901 | (0,5 - 3,5) (1 – 3) | 660.8
216-902 | (3,5 - 7,0) (1 – 3) | 1916.8
216-903 | (7 - 11) (1 – 3) | 2196.8
216-904 | (3 - 6) (3 – 5) | 2206.4
216-905 | (6 - 9) (3 – 5) | 2374.4
216-906 | (9 - 12) (3 – 5) | 3374.4
216-907 | (12 - 17) (3 – 5) | 3518.4
216-908 | (12 - 20) (5 – 10) | 4509.6
216-909 | (36 - 50) (5 – 10) | 6173.6
216-910 | (20 - 28) (5 – 10) | 4981.6
216-911 | (28 - 36) (5 – 10) | 5661.6
216-950 | Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip) , gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, frekans konvertörlü sirkülasyon pompalarının Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"’ ne göre 7,5 kW ve üzeri motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı NOT: 1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır. 2-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir. Debi Basınc ( m3/h ) ( mSS )
216-951 | 4-13 1-10 | 5188.8
216-952 | 6-14,5 1-14 | 5252.8
216-953 | 6-14,5 1-26 | 5924.8
216-954 | 12-34 1-17 | 6012.8
216-955 | 17-38 1-20 | 6100.8
216-956 | 18-42 1-27 | 7172.8
216-957 | 20-52 1-30 | 7462.4
216-958 | 26-60 1-17 | 6294.4
216-959 | 24-56 1-20 | 7078.4
216-960 | 26-56 1-20 | 7406.4
216-961 | 36-80 1-20 | 7493.6
216-962 | 32-100 1-14 | 7605.6
216-963 | 44-120 1-18 | 7765.6
216-964 | 52-104 1-64 | 18981.6
216-965 | 65-130 1-30 | 11901.6
216-966 | 45-135 1-40 | 14093.6
216-967 | 60-155 1-48 | 15357.6
216-968 | 50-155 1-52 | 15405.6
216-969 | 90-230 1-21 | 14525.6
216-970 | 90-250 1-25 | 16685.6
216-971 | 90-270 1-28 | 17165.6
216-972 | 120-260 1-30 | 17557.6
217-000 | SANTRİFÜJ POMPALAR (tek veya çok kademeli): (Ölçü: Ad) (TS EN ISO 9905,TS EN ISO 9908,TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için kullanılacak 105 °C kadar dayanıklı, tek veya çok kademeli, IE2 ve daha yüksek verime haiz elektrik motoru ile akuple, onaylı projesine göre debi, basınç, güç, verim, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, motor tip, devir sayısı ve gücü gibi teknik dökümanları ile seçilecek, elektrik motoru ile müşterek bir kaide üzerine monte edilip eksenlenmiş, ayarları yapılmış pompanın iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. NOT: 1-Pompanın kaide detayı idareye verilecektir. 2-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır.
3-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir.
217-100 | Santrifüj Pompa; 1500/min.'a kadar; Karakteristik Eğrisinin Orta Noktasının Debisi Basıncı Pa m3/h mSS
217-101 | 3 - 5 (3,0 - 5) 27.000 - 45.000 | 1096
217-102 | 3 - 5 (5,1 - 10) 45.001 - 90.000 | 1168
217-103 | 3 - 5 (10,1 - 15) 90.001 - 135.000 | 1300
217-104 | 3 - 5 (15,1 - 20) 135.001 - 180.000 | 1400
217-105 | 3 - 5 (20,1 - 30) 180.001 - 270.000 | 1437.6
217-106 | 3 - 5 (30,1 - 40) 270.001 - 360.000 | 1924.8
217-107 | 3 - 5 (40,1 - 60) 360.001 - 540.000 | 2004.8
217-108 | 3 - 5 (60,1 - 80) 540.001 - 720.000 | 2468.8
217-109 | 3 - 5 (80,1 - 100) 720.001 - 900.000 | 2644.8
217-110 | 5,1 - 10 (3,0 - 5) 27.000 - 45.000 | 1150.4
217-111 | 5,1 - 10 (5,1 - 10) 45.001 - 90.000 | 1178.4
217-112 | 5,1 - 10 (10,1 - 15) 90.001 - 135.000 | 1320
217-113 | 5,1 - 10 (15,1 - 20) 135.001 - 180.000 | 1450
217-114 | 5,1 - 10 (20,1 - 30) 180.001 - 270.000 | 1500
217-115 | 5,1 - 10 (30,1 - 40) 270.001 - 360.000 | 2000
217-116 | 5,1 - 10 (40,1 - 60) 360.001 - 540.000 | 2100
217-117 | 5,1 - 10 (60,1 - 80) 540.001 - 720.000 | 2500
217-118 | 5,1 - 10 (80,1 - 100) 720.001 - 900.000 | 2800
217-119 | 10,1- 20 (3,0- 5) 27.000- 45.000 | 1247.6
217-120 | 10,1- 20 (5,1- 10) 45.001- 90.000 | 1293.6
217-121 | 10,1- 20 (10,1- 15) 90.001-135.000 | 1350
217-122 | 10,1- 20 (15,1- 20) 135.001-180.000 | 1547.2
217-123 | 10,1- 20 (20,1- 30) 180.001-270.000 | 1613.6
217-124 | 10,1- 20 (30,1- 40) 270.001-360.000 | 2226.4
217-125 | 10,1- 20 (40,1- 60) 360.001-540.000 | 2234.4
217-126 | 10,1- 20 (60,1- 80) 540.001-720.000 | 3042.4
217-127 | 10,1- 20 (80,1-100) 720.001-900.000 | 3354.4
217-128 | 21- 30 (3,0- 5) 27.000- 45.000 | 1432
217-129 | 21- 30 (5,1- 10) 45.001- 90.000 | 1460.8
217-130 | 21- 30 (10,1- 15) 90.001-135.000 | 1476
217-131 | 21- 30 (15,1- 20) 135.001-180.000 | 1695.2
217-132 | 21- 30 (20,1- 30) 180.001-270.000 | 1704
217-133 | 21- 30 (30,1- 40) 270.001-360.000 | 2632
217-134 | 21- 30 (40,1- 60) 360.001-540.000 | 2688
217-135 | 21- 30 (60,1- 80) 540.001-720.000 | 3595.2
217-136 | 21- 30 (80,1-100) 720.001-900.000 | 4211.2
217-137 | 31- 40 (3,0- 5) 27.000- 45.000 | 1461.6
217-138 | 31- 40 (5,1- 10) 45.001- 90.000 | 1636.8
217-139 | 31- 40 (10,1- 15) 90.001-135.000 | 1645.6
217-140 | 31- 40 (15,1- 20) 135.001-180.000 | 1833.6
217-141 | 31- 40 (20,1- 30) 180.001-270.000 | 2433.6
217-142 | 31- 40 (30,1- 40) 270.001-360.000 | 2720.8
217-143 | 31- 40 (40,1- 60) 360.001-540.000 | 4092
217-144 | 31- 40 (60,1- 80) 540.001-720.000 | 4599.2
217-145 | 31- 40 (80,1-100) 720.001-900.000 | 5469.6
217-146 | 41- 50 (3,0- 5) 27.000- 45.000 | 1500
217-147 | 41- 50 (5,1- 10) 45.001- 90.000 | 1700
217-148 | 41- 50 (10,1- 20) 90..001-180.000 | 1988.8
217-149 | 41- 50 (15,1- 20) 135.001-180.000 | 2072.8
217-150 | 41- 50 (20,1- 30) 180.001-270.000 | 2632.8
217-151 | 41- 50 (30,1- 40) 270.001-360.000 | 3344.8
217-152 | 41- 50 (40,1- 60) 360.001-540.000 | 4387.2
217-153 | 41- 50 (60,1- 80) 540.001-720.000 | 4413.6
217-154 | 41- 50 (80,1-100) 720.001-900.000 | 5439.2
217-155 | 51- 60 (3,0- 5) 27.000- 45.000 | 1550
217-156 | 51- 60 (5,1- 10) 45.001- 90.000 | 1729.6
217-157 | 51- 60 (10,1- 15) 90.001-135.000 | 2000
217-158 | 51- 60 (15,1- 20) 135.001-180.000 | 2368.8
217-159 | 51- 60 (20,1- 30) 180.001-270.000 | 3031.2
217-160 | 51- 60 (30,1- 40) 270.001-360.000 | 3744.8
217-161 | 51- 60 (40,1- 60) 360.001-540.000 | 4564
217-162 | 51- 60 (60,1- 80) 540.001-720.000 | 5091.2
217-163 | 51- 60 (80,1-100) 720.001-900.000 | 6323.2
217-164 | 61- 80 (3,0- 5) 27.000- 45.000 | 1656.8
217-165 | 61- 80 (5,1- 10) 45.001- 90.000 | 1840.8
217-166 | 61- 80 (10,1- 15) 90.001-135.000 | 2288.8
217-167 | 61- 80 (15,1- 20) 135.001-180.000 | 2752.8
217-168 | 61- 80 (20,1- 30) 180.001-270.000 | 3512.8
217-169 | 61- 80 (30,1- 40) 270.001-360.000 | 3955.2
217-170 | 61- 80 (40,1- 60) 360.001-540.000 | 4773.6
217-171 | 61- 80 (60,1- 80) 540.001-720.000 | 6239.2
217-172 | 61- 80 (80,1-100) 720.001-900.000 | 6506.4
217-173 | 81-100 (3,0- 5) 27.000- 45.000 | 1825.6
217-174 | 81-100 (5,1- 10) 45.001- 90.000 | 2265.6
217-175 | 81-100 (10,1- 15) 90.001-135.000 | 2616.8
217-176 | 81-100 (15,1- 20) 135.001-180.000 | 2920.8
217-177 | 81-100 (20,1- 30) 180.001-270.000 | 3868
217-178 | 81-100 (30,1- 40) 270.001-360.000 | 4157.6
217-179 | 81-100 (40,1- 60) 360.001-540.000 | 5789.6
217-180 | 81-100 (60,1- 80) 540.001-720.000 | 6295.2
217-181 | 81-100 (80,1-100) 720.001-900.000 | 8818.4
217-182 | 101-150 (5,0- 10) 45.000- 90.000 | 2569.6
217-183 | 101-150 (10,1- 15) 90.001-135.000 | 3400.8
217-184 | 101-150 (15,1- 20) 135.001-180.000 | 3510.4
217-185 | 101-150 (20,1- 30) 180.001-270.000 | 3829.6
217-186 | 101-150 (30,1- 40) 270.001-360.000 | 4717.6
217-187 | 101-150 (40,1- 60) 360.001-540.000 | 5820
217-188 | 101-150 (60,1- 80) 540.001-720.000 | 10490.4
217-189 | 101-150 (80,1-100) 720.001-900.000 | 15050.4
217-190 | 101-300 (10,0- 20) 90.000-180.000 | 3992.8
217-191 | 101-300 (20,1- 35) 180.001-315.000 | 5693.6
217-192 | 151-300 (35,1- 55) 315.001-495.000 | 8246.4
217-193 | 151-300 (56,0- 80) 504.000-720.000 | 12874.4
217-194 | 151-300 (81,0-120) 729.000-1.080.000 | 14578.4
217-195 | 151-300 (121-160) 1.081.000-1440.000 | 17063.2
217-200 | Santrifüj pompa; 3000 devir/ min. kadar, diğer özellikler BFT 217 -100'ün aynı. BF No: 217-100'deki 1500 devir/ min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, % 10 eksiltilerek uygulanacaktır.
217-300 | Beton kaide yapılması;
Pompanın madeni kaidesinin 4 kenarından 5'er cm. taşacak motor gücü 5 kw'a kadar 30 cm., 30 kw'a kadar 40 cm., 50 kw'a kadar 50 cm. kalınlıkta beton kaide yapılması. (İnşaat birim fiyatlarıyla ödenmek üzere) tahminen; (50 kw'dan yukarı güçler için temel planı verilecektir.)
217-400 | DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALAR (tek veya çok kademeli): (Ölçü: Ad) Paslanmaz çelik milli, düşey konumlu çalışabilir tipte tek veya çok kademeli, diğer özellikler 217-000'ın aynı santrifüj pompanın temini, iş yerine getirilmesi, yerine montajı ve işler halde teslimi. Karakteristik Eğrisinin Orta Noktasının Debisi m3/h Basıncı mSS Pa
217-401 | 0,8-4,0 (15-35) 135.000 - 315.000 | 986.8
217-402 | 1,2-5,0 (22-50) 198.000 - 450.000 | 1162.8
217-403 | 1,8-5,5 (23-65) 207.000 - 585.000 | 1258.8
217-404 | 2,1-6,5 (24-75) 216.000 - 675.000 | 1402.8
217-405 | 2,5-6,8 (25-85) 225.000 - 765.000 | 1746.8
218-000 | KIZGIN SU POMPALARI: (Ölçü: Ad) Onaylı projesine göre, gövde, mili, fan, conta, salmastra, eksenel kesit görünüşü, akışkanının cinsi, işletme basıncı ve sıcaklığı, debi, manometre yüksekliği, verim, güç ve net artı (+), emme yüksekliği karakteristikleri , pompa ölçüleri, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, soğutma suyu debisi, motor tip devir sayısı ve gücü gibi teknik dökümanları ile seçilecek, müşterek bir kaide üzerine monte edilip eksenlenmiş, ayarları yapılmış, kalite belgeli pompanın iş yerine temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. (Pompanın kaide detayı dökümanları idareye verilecektir)
218-100 | Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; B.F. No.: 217-100deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % 25 artırılarak uygulanacaktır.
218-200 | Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/ min.'a kadar; B.F. No.: 217-100deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % 15 artırılarak uygulanacaktır.
218-300 | Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; B.F. No.: 217-100deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % 50 artırılarak uygulanacaktır.
218-400 | Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; B.F. No.: 217-100deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % 30 artırılarak uygulanacaktır.
218-500 | Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; B.F. No.: 217-100deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % 100 artırılarak uygulanacaktır.
218-600 | Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; B.F. No.: 217-100deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % 80 artırılarak uygulanacaktır.
219-000 | GENLEŞME PARÇALARI (Kompansatörler): Eksenel tip (Körüklü); (Ölçü: Ad) Onaylı projesinde belirtilen, işletme basınçları, sıcaklıkları, ölçüleri, malzeme cinsi, uzama miktarı gibi bilgileri ile seçilecek, körüğü basınç ve sıcaklığa tabi olarak paslanmaz çelikten imal edilmiş veya gövdesi pik döküm borulu kompansatörün montajının yapılması, çalışır halde teslimi.
219-300 | Borulu tip genleşme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı;
219-301 | 40 Ø mm. | 119.68
219-302 | 50 Ø mm. | 137.36
219-303 | 65 Ø mm. | 174.56
219-304 | 80 Ø mm. | 203.52
219-305 | 100 Ø mm. | 244.16
219-306 | 125 Ø mm. | 278.08
219-307 | 150 Ø mm. | 342.08
219-308 | 200 Ø mm. | 499.12
219-400 | Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genleşme parçası; Buhar, kızgın su, gaz ve akaryakıt devrelerinde kullanılmak üzere, körüklü, açısal, eksenel ve yanal hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı ve limitli genleşme parçalarının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16, 30 mm genleşmeli.
219-401 | 40 Ø mm | 194
219-402 | 50 Ø mm | 213.52
219-403 | 65 Ø mm | 236.08
219-404 | 80 Ø mm | 274.16
219-405 | 100 Ø mm | 327.36
219-406 | 125 Ø mm | 393.84
219-407 | 150 Ø mm | 469.04
219-408 | 175 Ø mm | 553.76
219-409 | 200 Ø mm | 771.2
219-410 | 250 Ø mm | 1096.8
219-411 | 300 Ø mm | 1400.8
219-700 | PN-16 60 mm. uzama alabilir. Genleşme parçaları için 219-400'deki montajlı birim fiyatlar % 20 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız aynen uygulanır.
219-800 | Körüklü eksenel tip genleşme parçası; Buhar kızgın su ve kalorifer devrelerinde kullanılmak üzere, iki ucu dişli bağlantılı, laynerli, özel alaşımlı, paslanmaz çelikten, körüklü genleşme parçasının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C) PN-16, 30 mm genleşmeli.
219-801 | 15 Ø mm | 93.32
219-802 | 20 Ø mm | 112.76
219-803 | 25 Ø mm | 113.56
219-804 | 32 Ø mm | 131.32
219-805 | 40 Ø mm | 152.12
219-806 | 50 Ø mm | 168.72
219-1000 | Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü eksenel tip genleşme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü
paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlayan tahditleyicileri olan kaynak boyunlu - flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425°C -80 °C) PN-16.
219-1100 | Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 30 mm genleşmeli.
219-1101 | 25 Ø mm. | 274.24
219-1102 | 32 Ø mm. | 287.76
219-1103 | 40 Ø mm. | 310.88
219-1104 | 50 Ø mm. | 334.88
219-1105 | 65 Ø mm. | 396.24
219-1106 | 80 Ø mm. | 455.28
219-1107 | 100 Ø mm. | 551.68
219-1108 | 125 Ø mm. | 661.6
219-1109 | 150 Ø mm. | 818.4
219-1110 | 200 Ø mm. | 1152
219-1111 | 250 Ø mm. | 1552
219-1112 | 300 Ø mm. | 2526.8
219-1200 | Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 60 mm genleşmeli.
219-1201 | 25 Ø mm. | 357.36
219-1202 | 32 Ø mm. | 369.52
219-1203 | 40 Ø mm. | 393.12
219-1204 | 50 Ø mm. | 438.72
219-1205 | 65 Ø mm. | 501.36
219-1206 | 80 Ø mm. | 578
219-1207 | 100 Ø mm. | 665.76
219-1208 | 125 Ø mm. | 872.64
219-1209 | 150 Ø mm. | 1052.48
219-1210 | 200 Ø mm. | 1452.4
219-1211 | 250 Ø mm. | 1966.4
219-1212 | 300 Ø mm. | 2476.8
219-1300 | Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 90 mm genleşmeli.
219-1301 | 25 Ø mm. | 372.64
219-1302 | 32 Ø mm. | 409.28
219-1303 | 40 Ø mm. | 455.92
219-1304 | 50 Ø mm. | 519.92
219-1305 | 65 Ø mm. | 592.8
219-1306 | 80 Ø mm. | 673.92
219-1307 | 100 Ø mm. | 805.6
219-1308 | 125 Ø mm. | 970
219-1309 | 150 Ø mm. | 1118.24
219-1310 | 200 Ø mm. | 1606.4
219-1311 | 250 Ø mm. | 2240.8
219-1312 | 300 Ø mm. | 3135.6
219-1400 | Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genleşme parçası; Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) açısal, yanal ve eksenel hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı, limit çubuklu genleşme parçalarının temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, eksenel 30 mm,
yanal 75 mm hareketli kompansatör.
219-1401 | 25 Ø mm. | 314.24
219-1402 | 32 Ø mm. | 354.88
219-1403 | 40 Ø mm. | 378.32
219-1404 | 50 Ø mm. | 453.52
219-1405 | 65 Ø mm. | 480
219-1406 | 80 Ø mm. | 573.92
219-1407 | 100 Ø mm. | 687.2
219-1408 | 125 Ø mm. | 834
219-1409 | 150 Ø mm. | 1014.24
219-1410 | 200 Ø mm. | 1366.4
219-1411 | 250 Ø mm. | 1800.8
219-1500 | Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genleşme parçası; Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) açısal,yanal ve eksenel hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı, limit çubuklu genleşme parçalarının temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, eksenel 60 mm, yanal 75 mm hareketli kompansatör.
219-1501 | 65 Ø mm. | 512
219-1502 | 80 Ø mm. | 621.12
219-1503 | 100 Ø mm. | 698.4
219-1504 | 125 Ø mm. | 866
219-1505 | 150 Ø mm. | 1110.24
219-1506 | 200 Ø mm. | 1526.4
219-1507 | 250 Ø mm. | 2146.8
220-000 | TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri): (Ölçü: Ad, İhzarat: %80) Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C) .
220-100 | Flanşlı veya kaynak boyunlu; PN-16
220-101 | 15 Ø mm | 93.88
220-102 | 20 Ø mm | 106.44
220-103 | 25 Ø mm | 152.16
220-104 | 32 Ø mm | 158.16
220-105 | 40 Ø mm | 173.04
220-106 | 50 Ø mm | 191.44
220-107 | 65 Ø mm | 219.04
220-108 | 80 Ø mm | 265.6
220-109 | 100 Ø mm | 311.44
220-110 | 125 Ø mm | 360
220-111 | 150 Ø mm | 460.96
220-112 | 200 Ø mm | 658.56
220-113 | 250 Ø mm | 1050.56
220-200 | Flanşlı veya kaynak boyunlu; PN 25-40 BF No.:220-100’deki montajlı birim fiyatlar % 40 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız olarak aynen uygulanır.
220-300 | Kauçuk Titreşim Yutucu (absorberleri); (Ölçü: Ad, İhzarat: %80) PN 16 Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine
iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen körüğün kısmi açısal yanal eksenel olarak 10 mm hareket edebilen kauçuk malzemeden imal edilmiş flanşları karbon çelikten imal edilmiş titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 0 °C , +95 °C)
220-301 | 32 Ø mm. | 80.48
220-302 | 40 Ø mm. | 84.56
220-303 | 50 Ø mm. | 96.24
220-304 | 65 Ø mm. | 122.32
220-305 | 80 Ø mm. | 143.68
220-306 | 100 Ø mm. | 169.76
220-307 | 125 Ø mm. | 227.04
220-308 | 150 Ø mm. | 279.76
220-309 | 200 Ø mm. | 399.92
220-310 | 250 Ø mm. | 538.48
220-311 | 300 Ø mm. | 750.4
221-000 | PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494): (Ölçü: Ad) Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. Not: Filtre hassasiyeti; DN 20 ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 50 ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 150 ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.
221-100 | Pislik Tutucu; PN-16, buhar için; pres döküm vidalı;
221-101 | 15 Ø mm. (1/2") | 8.16
221-102 | 20 Ø mm. (3/4") | 12.48
221-103 | 25 Ø mm. (1") | 18.84
221-104 | 32 Ø mm. (1 1/4") | 31.04
221-105 | 40 Ø mm. (1 1/2") | 43.04
221-106 | 50 Ø mm. (2") | 77.8
221-200 | Pislik Tutucu; PN-16, buhar ve kızgın su için; gövdesi pik döküm, Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı;
221-201 | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 35.32
221-202 | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 44.92
221-203 | 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 60.52
221-204 | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 73.72
221-205 | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 87.64
221-206 | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 112.64
221-207 | 65 Ø mm. Flanşlı | 158.8
221-208 | 80 Ø mm. Flanşlı | 214.4
221-209 | 100 Ø mm. Flanşlı | 271.84
221-210 | 125 Ø mm. Flanşlı | 449.36
221-211 | 150 Ø mm. Flanşlı | 618.72
221-212 | 200 Ø mm. Flanşlı | 1035.6
221-213 | 250 Ø mm. Flanşlı | 2801.6
221-214 | 300 Ø mm. Flanşlı | 4103.2
221-400 | Pislik Tutucu; PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'den büyük çaplar laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı;
221-401 | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 80.24
221-402 | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 102.24
221-403 | 25 Ø mm Vidalı veya Flanşlı | 138.24
221-404 | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 168.48
221-405 | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 196.36
221-406 | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 278.76
221-407 | 65 Ø mm. Flanşlı | 521.2
221-408 | 80 Ø mm. Flanşlı | 666.08
221-409 | 100 Ø mm. Flanşlı | 844.4
221-410 | 125 Ø mm. Flanşlı | 1292.4
221-411 | 150 Ø mm. Flanşlı | 1679.36
221-412 | 200 Ø mm. Flanşlı | 2549.44
221-600 | Pislik Tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için; gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı;
221-601 | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 63.48
221-602 | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 79.32
221-603 | 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 99.32
221-604 | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 142.52
221-605 | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 168.56
221-606 | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 224
221-607 | 65 Ø mm. Flanşlı | 382.16
221-608 | 80 Ø mm. Flanşlı | 486.32
221-609 | 100 Ø mm. Flanşlı | 641.44
221-610 | 125 Ø mm. Flanşlı | 962.88
221-611 | 150 Ø mm. Flanşlı | 1319.6
222-000 | KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar): (Ölçü: Ad)
222-100 | Termodinamik tip, vidalı; 40 Atmosfer işletme basıncında, 250 °C sıcaklığa kadar dayanıklı, gövde, kapak, disk ve oturma yüzeyleri paslanmaz çelikten, TSE kalite belgeli kondenstopun iş yerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.
222-101 | 15 Ø mm. (1/2") | 145.32
222-102 | 20 Ø mm. (3/4") | 161.28
222-103 | 25 Ø mm. (1") | 208.48
222-104 | 32 Ø mm. (1 1/4") | 221.16
222-105 | 40 Ø mm. (1 1/2") | 242.76
222-106 | 50 Ø mm. (2") | 250.4
222-200 | Termostatik tip, vidalı; (TS-3144), 10 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı, gövdesi ve kapağı temper döküm veya kalite pirinçten, körükleri dikişsiz fosforlu bronz, monel veya tombaktan, supap veya supapın oturma yuvaları paslanmaz pirinçten mamul, TSE uygunluk belgesine haiz kondenstopun iş yerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.
222-201 | 15 Ø mm. (1/2") | 133.44
222-202 | 20 Ø mm. (3/4") | 153.44
222-203 | 25 Ø mm. (1") | 170.24
222-204 | 32 Ø mm. (1 1/4") | 173.92
222-205 | 40 Ø mm. (1 1/2") | 178.72
222-206 | 50 Ø mm. (2") | 221.28
222-400 | Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı;
PN-16, gövdesi dökme demir, şamandırası, valf, iğne ve yuvası paslanmaz çelik, TSE kalite belgeli kondenstopun iş yerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.
222-401 | 15 Ø mm | 361.28
222-402 | 20 Ø mm | 429.36
222-403 | 25 Ø mm | 478.96
222-404 | 32 Ø mm | 830.32
222-405 | 40 Ø mm | 972.96
222-406 | 50 Ø mm | 1292.16
222-600 | Ters kovalı tip, flanşlı; PN-16, gövde ve kapak kısmı dökme demir, valf mekanizması, iğne ve yuva kovası paslanmaz çelikten, TSE kalite belgeli, kondenstopun iş yerinde temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.
222-601 | 15 Ø mm | 148.4
222-602 | 20 Ø mm | 160.48
222-603 | 25 Ø mm | 252.48
222-604 | 32 Ø mm | 490.72
222-605 | 40 Ø mm | 690.72
222-606 | 50 Ø mm | 894.8
224-000 | OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI (TS-7817): (Ölçü: Ad) Sıvı dolu kap veya borularda biriken hava ve gazları atmak için monte edilecek, uygun kapasitede, çalışma basınç ve sıcaklığına tabi olarak bronz, dökme demir pirinç veya çelikten mamül, paslanmaz çelikten şamandıralı veya termostatlı cihazın iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.
224-100 | Otomatik Hava Atma Cihazı, buhar için, vidalı, PN-16;
224-101 | 15 Ø mm. (1/2") | 17.4
224-102 | 20 Ø mm. (3/4") | 33.32
224-300 | Otomatik Hava Atma Cihazı, su için;
224-301 | 15 Ø mm. (1/2") | 16.28
225-000 | AYIRICILAR: (Ölçü: Ad, İhzarat: %80) Kullanma yerine tabi olarak buhardan su, sudan buhar, buhardan yağ ve suyu ayıracak özellikte, basınç ve sıcaklığa tabi olarak dökme demir veya çelikten cihazın işyerinde temini ve yerine montajı.
225-100 | Hava Ayırıcı; Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için pirinç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 ºC su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması
225-110 | Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı;
225-111 | 15 Ø mm. (1/2") | 184.4
225-112 | 20 Ø mm. (3/4") | 225.2
225-113 | 25 Ø mm. (1") | 255.2
225-114 | 32 Ø mm. (1 1/4") | 326.4
225-115 | 40 Ø mm. (1 1/2") | 391.6
225-116 | 50 Ø mm. (2") | 476.8
225-120 | Kaynaklı Hava Ayırıcı;
225-121 | 50 Ø mm. | 716.8
225-122 | 65 Ø mm. | 752
225-123 | 80 Ø mm. | 1007.2
225-124 | 100 Ø mm. | 1108
225-125 | 125 Ø mm. | 1363.2
225-126 | 150 Ø mm. | 1543.2
225-127 | 200 Ø mm. | 2126.4
225-130 | Flanşlı Hava Ayırıcı;
225-131 | 50 Ø mm | 760.8
225-132 | 65 Ø mm. | 800
225-133 | 80 Ø mm. | 1024
225-134 | 100 Ø mm. | 1105.6
225-135 | 125 Ø mm. | 1518.4
225-136 | 150 Ø mm. | 1685.6
225-137 | 200 Ø mm. | 2300
225-200 | Tortu Ayırıcı; Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 ºC su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.
225-210 | Kaynaklı Tortu Ayırıcı;
225-211 | 50 Ø mm. | 492.8
225-212 | 65 Ø mm. | 526.4
225-213 | 80 Ø mm. | 766.4
225-214 | 100 Ø mm. | 831.2
225-215 | 125 Ø mm. | 1179.2
225-216 | 150 Ø mm. | 1313.6
225-217 | 200 Ø mm. | 1940
225-220 | Flanşlı Tortu Ayırıcı;
225-221 | 50 Ø mm. | 593.6
225-222 | 65 Ø mm. | 635.2
225-223 | 80 Ø mm. | 888.8
225-224 | 100 Ø mm. | 955.2
225-225 | 125 Ø mm. | 1314.4
225-226 | 150 Ø mm. | 1452.8
225-227 | 200 Ø mm. | 1999.2
225-500 | DOĞALGAZ FİLTRELERİ: (Ölçü: Ad, İhzarat: %80) (TS 10276) 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarındaki brülör, kombi, sayaç, regülatör gibi cihazların gazın taşındığı partiküllerden zarar görmemesi amacıyla kullanılan filtrelerin iş yerinde temini ve yerinde montajı.
225-510 | Kullanım basıncı 2 Bar’a kadar olan dişli filtreler:
225-511 | DN15 (1/2") Vidalı | 31.76
225-512 | DN20 (3/4") Vidalı | 35.12
225-513 | DN25 (1") Vidalı | 41.92
225-514 | DN32 (11/4") Vidalı | 61.52
225-515 | DN40 (11/2") Vidalı | 61.36
225-516 | DN50 (2") Vidalı | 79.92
225-520 | Kullanım basıncı 2 Bar’a kadar olan flanşlı filtreler:
225-521 | DN65 (21/2") flanşlı | 411.68
225-522 | DN80 (3") flanşlı | 444.56
225-523 | DN100 (4") flanşlı | 784.88
225-524 | DN125 (5") flanşlı | 1503.28
225-525 | DN150 (6") flanşlı | 1730.96
225-526 | DN200 (8") flanşlı | 5080.88
225-530 | Kullanım basıncı 6 Bar’a kadar olan dişli filtreler:
225-531 | DN15 (1/2") Vidalı | 52.36
225-532 | DN20 (3/4") Vidalı | 53.28
225-533 | DN25 (1") Vidalı | 54.48
225-534 | DN32 (11/4") Vidalı | 72.08
225-535 | DN40 (11/2") Vidalı | 73.76
225-536 | DN50 (2") Vidalı | 87.6
225-540 | Kullanım Basıncı 6 Bar’a kadar olan flanşlı filtreler:
225-541 | DN25 (1") flanşlı | 190.2
225-542 | DN32 (1 1/4") flanşlı | 247.8
225-543 | DN40 (1 1/2") flanşlı | 256.16
225-544 | DN50 (2") flanşlı | 302
225-545 | DN65 (21/2") flanşlı | 438.16
225-546 | DN80 (3") flanşlı | 523.04
225-547 | DN100 (4") flanşlı | 882.88
225-548 | DN125 (5") flanşlı | 1488.72
225-549 | DN150 (6") flanşlı | 1858.96
225-550 | DN200 (8") flanşlı | 4504.88
226-900 | PİS SU GERİ TEPME VENTİLİ (Ölçü:Ad) Pis su ve yağmur tesisatında kullanılmak üzere En 13564-1:Bina¦arda kullanılan Taşkın önleme cihazları standardına uygun olarak üretilmiş, çalışma prensibi DIN 1986-100:2002-03 standardına uygun, klapeli veya kilitli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.
226-910 | GERİ TEPME VALFİ (Ölçü: Ad ) Yatay veya düşey şekilde lavabo, duş veya küvetten suyun geri tepmesini engelleyen, dışkı içermeyen pissu hatlarına uygun uygulamalarda kullanılmak üzere Polipropilen gövdesi,temizleme gözlü pis su geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.
226-911 | Lavabo için; 50 Ø mm | 14.16
226-912 | Yatay tip; 50 Ø mm | 12.16
226-913 | Yatay tip; 75 Ø mm | 15.16
226-914 | Dikey tip; 50 Ø mm | 12.16
226-915 | Dikey tip; 75 Ø mm | 15.16
226-920 | ROGAR KLAPESİ ( Ölçü: Ad.) Rögar/Fosseptik içine, giriş borusu ağzına takılan, fare, haşarat ve pis kokunun bina tesisatına girmesini engelleyen, kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik klape, ABS gövde dışkı içermeyen pissu hatları için kullanılan, fare kemirmesine dayanıklı, elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılan kelebek vidalı temizlik kapağı bulunan pis su geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.
226-921 | Klapeli tip; 100 Ø mm | 32.6
226-922 | Klapeli tip; 125 Ø mm | 37.72
226-923 | Klapeli tip; 160 Ø mm | 47.24
226-924 | Klapeli tip; 200 Ø mm | 91.24
226-925 | Klapeli kilitli tip; 100 Ø mm | 37.8
226-926 | Klapeli kilitli tip; 125 Ø mm | 45.88
226-927 | Klapeli kilitli tip; 160 Ø mm | 72.44
226-928 | Klapeli kilitli tip; 200 Ø mm | 92.84
227-000 | GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için); (TS EN 1074-3)
(Ölçü: Ad) Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.
227-200 | Pirinç pres döküm vidalı;
227-201 | 15 Ø mm (1/2") | 8.24
227-202 | 20 Ø mm (3/4") | 13
227-203 | 25 Ø mm (1") | 18.44
227-204 | 32 Ø mm (1 1/4") | 27.16
227-205 | 40 Ø mm (1 1/2") | 42.12
227-206 | 50 Ø mm (2") | 59.04
227-290 | Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı;
227-291 | 15 Ø mm (1/2") Vidalı veya Flanşlı | 82
227-292 | 20 Ø mm (3/4") Vidalı veya Flanşlı | 90.32
227-293 | 25 Ø mm (1") Vidalı veya Flanşlı | 104.56
227-294 | 32 Ø mm (1 1/4") Vidalı veya Flanşlı | 126.48
227-295 | 40 Ø mm (1 1/2") Vidalı veya Flanşlı | 147.04
227-296 | 50 Ø mm (2") Vidalı veya Flanşlı | 188.64
227-300 | Döküm gövdeli, flanşlı;
227-301 | 65 Ø mm | 228.96
227-302 | 80 Ø mm | 284.08
227-303 | 100 Ø mm | 373.76
227-304 | 125 Ø mm | 552.24
227-305 | 150 Ø mm | 741.76
228-000 | GERİ TEPME VENTİLLERİ (buhar ve kızgın su için); (TS EN 12334) (Ölçü: Ad) 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.
228-100 | Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı; PN 16;
228-101 | 15 Ø mm | 65.16
228-102 | 20 Ø mm | 74.96
228-103 | 25 Ø mm | 86.96
228-104 | 32 Ø mm | 110.16
228-105 | 40 Ø mm | 135.12
228-106 | 50 Ø mm | 172
228-107 | 65 Ø mm | 255.04
228-108 | 80 Ø mm | 324.08
228-109 | 100 Ø mm | 453.84
228-110 | 125 Ø mm | 643.6
228-111 | 150 Ø mm | 933.2
228-112 | 200 Ø mm | 1576.64
228-113 | 250 Ø mm | 2404
228-300 | Çelik döküm gövdeli, baskı yaylı ve subaplı, teflonitli, vidalı veya flanşlı, PN 25-40;
228-301 | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 107.84
228-302 | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 120.36
228-303 | 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 143.56
228-304 | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 193.96
228-305 | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 232.72
228-306 | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 323.28
228-307 | 65 Ø mm. Flanşlı | 484.32
228-308 | 80 Ø mm. Flanşlı | 663.52
228-309 | 100 Ø mm. Flanşlı | 962.24
228-310 | 125 Ø mm. Flanşlı | 1480.32
228-311 | 150 Ø mm. Flanşlı | 1990.48
228-312 | 200 Ø mm. Flanşlı | 3000.64
228-313 | 250 Ø mm. Flanşlı | 4500
228-400 | Geri Tepme Ventili; gövdesi demir döküm, baskı yaylı ve subaplı, vidalı veya flanşlı, PN 16;
228-401 | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 75.32
228-402 | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 85.16
228-403 | 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 98.68
228-404 | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 121.88
228-405 | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 138.4
228-406 | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | 182.72
228-407 | 65 Ø mm. Flanşlı | 265.28
228-408 | 80 Ø mm. Flanşlı | 337.44
228-409 | 100 Ø mm. Flanşlı | 482.48
228-410 | 125 Ø mm. Flanşlı | 733.12
228-411 | 150 Ø mm. Flanşlı | 1004.96
228-412 | 200 Ø mm. Flanşlı | 1660.64
228-413 | 250 Ø mm. Flanşlı | 3100
228-600 | Geri Tepme Ventili; gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip), PN 16;
228-601 | 15 Ø mm. | 43.8
228-602 | 20 Ø mm. | 49
228-603 | 25 Ø mm. | 58.64
228-604 | 32 Ø mm. | 82.24
228-605 | 40 Ø mm. | 94.96
228-606 | 50 Ø mm. | 133.44
228-607 | 65 Ø mm. | 174.88
228-608 | 80 Ø mm. | 234.24
228-609 | 100 Ø mm. | 301.92
229-000 | EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7): (Ölçü Ad) 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap, yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.
229-100 | Emniyet Ventili; pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16;
229-101 | 15 Ø mm. (1/2") | 20.44
229-102 | 20 Ø mm. (3/4") | 36.24
229-103 | 25 Ø mm. (1") | 59.04
229-104 | 32 Ø mm. (1 1/4") | 104.92
229-105 | 40 Ø mm. (1 1/2") | 131.32
229-106 | 50 Ø mm. (2") | 166.52
229-200 | Emniyet Ventili; pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (oransal) kalkışlı, flanşlı, PN 16; (TSE belgeli)
229-201 | 32 Ø mm | 344.48
229-202 | 40 Ø mm | 440.32
229-203 | 50 Ø mm | 531.44
229-204 | 65 Ø mm | 855.52
229-205 | 80 Ø mm | 1156.64
229-206 | 100 Ø mm | 1593.68
229-300 | Emniyet Ventili; gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı tip, flanşlı, PN 16; (TSE belgeli)
229-301 | 32 Ø mm | 355.84
229-302 | 40 Ø mm | 486.8
229-303 | 50 Ø mm | 600.32
229-304 | 65 Ø mm | 931.84
229-305 | 80 Ø mm | 1217.36
229-306 | 100 Ø mm | 1607.04
230-000 | TEKNİK YALITIM (Taş yünü ve Camyünü ile): İhzarat:% 40 (TS EN 14303) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.Camyünü ve Taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemeleri kullanılmadığında, rabitz teline dikili taş yünü şilte 90 kg/m³ yoğunluktan, taş yünü levha 70 kg/m³ yoğunluktan aşağı olmayacaktır. Taş yünü şilte ve levhaların içerdiği klor miktarı < 10 ppm olmalıdır. NOT: 250 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda taş yünü prefabrik boru kullanılacaktır.
230-200 | Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı; (Ölçü: m2) Depo, sac vb. gibi düz yüzeylerin pasının temizlenmesini ve iki kat sülyen ile boyanması müteakip, şilte tipi rabitz telli 90 kg/m3 yoğunluğundaki taş yünü şilte veya 70 kg/m3 yoğunluğundaki taş yünü levha teknik yalıtım malzemesi ile yalıtımı; 200 mm. veya daha büyük çaplı cihazlarda muhakkak mesafe tutucularının kullanılması; muayeneden geçirilmesi, şart olan basınçlı kap ve cihazlarda, mesafe tutucuların kaynak ile tespiti; çapı 1 m.ye kadar olan tesislerde mesafe tutucuların 20x2 mm.lik lamadan; çapları 1m.den büyük tesislerde mesafe tutucuların 20x3 mm.lik lamadan kıvrılmak sureti ile yapılması; ısı köprülerine mani olmak maksadı ile mesafe tutucu kolları ile dış çember arasına ve dış çember ile kaplama sacı arasına en az 5 mm. kalınlıkta ısı köprülerini önleyici tabaka konması, çok büyük çaplı tankların etrafını saran mesafe tutucuların dış çemberlerinde genleşmelere karşı genleşme aralıkları bırakılması; yalıtım çevre uzunluğu 300 mm.den büyük olduğunda 0,8 mm.; 300 mm.den küçük olduğunda 0,6 mm. kalınlıkta alüminyumu, yalıtım üzerine ek yerleri en az 5 cm. ve birbiri üzerindeki ekleri ise, en az 5 cm. olacak şekilde kaplanması, alüminyum koruyucuların her parçasına, enine ve boyuna kordon yapılması; monte edildikten sonra sökülmeyecek olanların perçin; sökülme ihtimali olanların ise; alaşımlı ve paslanmaz plastik/neopren contalı cıvatalar ile her 10 cmde bir tespiti; alüminyum koruyucunun son bulduğu yerlere 2 veya daha çok parçalı ve dış çevresine kordon çekilmek suretiyle dayanıklılığı arttırılmış olan levhaların yapılması, 10" den büyük boruların projesine uygun kalınlıkta taş yünü şilte ile yalıtılması ve boyuna ek yerlerinin 1,2 mm kalınlıkta paslanmaz çelik tel ile dikilmesi, her 30 cmde bir 1,2 mm kalınlıkta paslanmaz çelik telle bağlanması, dış çapı 300 mmyi aşan yalıtım uygulamalarında yalıtım en üst katmanına enine bağlantı teli yerine her 30 cmde bir en az 13 mm genişlikte ve 0,5 mm kalınlıkta paslanmaz çelik veya alüminyum banttan bağlantı yapılması ve üstünün alüminyum ile kaplanması ve her 20 cmde bir plastik/neopren contalı vidalar veya her 30 cmde bir en az 13 mm genişlikte ve 0,5 mm kalınlıkta paslanmaz çelik veya alüminyum bant ile tespit edilmesi. (*) Isı ve ses yalıtımında 125 kg/m3
yoğunluğundaki telli taş yünü şilte kullanıldığında ayrıca montajlı birim fiyat % 45, 110 kg/m3 yoğunluğundaki taş yünü levha kullanıldığında % 60 artırılarak uygulanacaktır. Not:(Yoğunluğu 70-80 kg/m3 olan taş yünü telli şilte tipi malzeme ısı ve ses yalıtımında kullanılmayacaktır.) (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.)
230-201 | 3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte | 9.76
230-202 | 4,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte | 11.76
230-203 | 5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte | 14.8
230-204 | 6,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte | 19.04
230-205 | 8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte | 25.52
230-206 | 10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte | 30.72
230-207 | 4,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha | 8.08
230-208 | 5,0cm. kalınlıkta taş yünü levha | 10
230-209 | 6,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha | 11.76
230-210 | 8,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha | 15.44
230-211 | 10 cm. kalınlıkta taş yünü levha | 18.72
230-212 | 12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte | 35.92
230-213 | 12 cm. kalınlıkta taş yünü levha | 27.52
230-600 | Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu; (Ölçü: m.: İhzarat: % 60) Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması, yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, ince tel ile her 30 cm'de bir bağlanması (250 °C'den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.) -Soğuk akışkanlı tesisat borularında 230-1200 Birim Fiyat pozu kullanılacaktır. -Birim fiyata sülyen boya dahil değildir. Cam yünü ​ Boru Dış Çapı​ Et Kalınlığı
230-601 | (1/2") 21 Ø mm 25 mm. | 2.48
230-602 | (1/2") 21 Ø mm. 30 mm. | 3.2
230-603 | (3/4") 27 Ø mm. 25 mm. | 2.52
230-604 | (3/4") 27 Ø mm. 30 mm. | 3.4
230-605 | (1") 34 Ø mm 30 mm. | 3.84
230-606 | (1") 34 Ø mm. 40 mm. | 6.12
230-607 | (1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm. | 4.12
230-608 | (1 1/4") 42 Ø mm. 40 mm. | 6.68
230-609 | (1 1/2") 48 Ø mm. 30 mm. | 4.52
230-610 | (1 1/2") 48 Ø mm. 40 mm. | 6.92
230-611 | (2") 60 Ø mm. 30 mm. | 5.52
230-612 | (2") 60 Ø mm. 40 mm. | 8
230-613 | 57 Ø mm. 30 mm. | 4.68
230-614 | 57 Ø mm. 40 mm. | 6.72
230-615 | 57 Ø mm. 50 mm. | 9.2
230-616 | 63 Ø mm. 30 mm. | 5.24
230-617 | 63 Ø mm. 40 mm. | 7.96
230-618 | 63 Ø mm. 50 mm. | 10.04
230-619 | 70 Ø mm. 30 mm. | 5.4
230-620 | 70 Ø mm. 40 mm. | 8.6
230-621 | 70 Ø mm. 50 mm. | 10.52
230-622 | 76 Ø mm. 30 mm. | 6.12
230-623 | 76 Ø mm. 40 mm. | 9.56
230-624 | 76 Ø mm. 50 mm. | 11.64
230-625 | 83 Ø mm. 40 mm. | 8.92
230-626 | 83 Ø mm. 50 mm. | 11.32
230-627 | 83 Ø mm. 60 mm. | 16.44
230-628 | 89 Ø mm. 40 mm. | 10.52
230-629 | 89 Ø mm. 50 mm. | 13.64
230-630 | 89 Ø mm. 60 mm. | 17.24
230-631 | 102 Ø mm. 40 mm. | 10.56
230-632 | 102 Ø mm. 50 mm. | 14.64
230-633 | 102 Ø mm. 60 mm. | 17.44
230-634 | 108 Ø mm. 40 mm. | 11.44
230-635 | 108 Ø mm. 50 mm. | 15.2
230-636 | 108 Ø mm. 60 mm. | 18.88
230-637 | 108 Ø mm. 80 mm. | 28.4
230-638 | 114 Ø mm. 40 mm. | 12.56
230-639 | 114 Ø mm. 50 mm. | 16.08
230-640 | 114 Ø mm. 60 mm. | 20.64
230-641 | 114 Ø mm. 80 mm. | 31.04
230-642 | 127 Ø mm. 40 mm. | 13.08
230-643 | 127 Ø mm. 50 mm. | 16.2
230-644 | 127 Ø mm. 60 mm. | 21.64
230-645 | 127 Ø mm. 80 mm. | 31.56
230-646 | 133 Ø mm. 50 mm. | 16.88
230-647 | 133 Ø mm. 60 mm. | 22.88
230-648 | 133 Ø mm. 80 mm. | 33.12
230-649 | 159 Ø mm. 50 mm. | 19.68
230-650 | 159 Ø mm. 60 mm. | 25.6
230-651 | 159 Ø mm. 80 mm. | 35.28
230-652 | 169 Ø mm. 50 mm. | 21.92
230-653 | 169 Ø mm. 60 mm. | 29.04
230-654 | 169 Ø mm. 80 mm. | 41.68
230-655 | 193 Ø mm. 50 mm. | 23.6
230-656 | 193 Ø mm. 60 mm. | 31.28
230-657 | 193 Ø mm. 80 mm. | 45.52
230-658 | 219 Ø mm. 50 mm. | 26.32
230-659 | 219 Ø mm. 60 mm. | 35.28
230-660 | 219 Ø mm. 80 mm. | 53.68
230-661 | 244 Ø mm. 50 mm. | 30
230-662 | 244 Ø mm. 60 mm. | 37.84
230-663 | 244 Ø mm. 80 mm. | 56.64
230-664 | 273 Ø mm. 50 mm. | 33.12
230-665 | 273 Ø mm. 60 mm. | 40.72
230-666 | 273 Ø mm. 80 mm. | 61.12
230-671 | 21 Ø mm. 40 mm. | 5.4
230-672 | 21 Ø mm. 50 mm. | 7.76
230-673 | 21 Ø mm. 60 mm. | 9.68
230-674 | 27 Ø mm. 40 mm. | 5.72
230-675 | 27 Ø mm. 50 mm. | 8.2
230-676 | 27 Ø mm. 60 mm. | 10.36
230-677 | 34 Ø mm 50 mm. | 8.44
230-678 | 34 Ø mm. 60 mm. | 11.32
230-679 | 42 Ø mm. 50 mm. | 9.32
230-680 | 42 Ø mm. 60 mm. | 12.2
230-681 | 48 Ø mm. 50 mm. | 9.56
230-682 | 48 Ø mm. 60 mm. | 12.52
230-683 | 57 Ø mm. 60 mm. | 12.64
230-684 | 60 Ø mm. 50 mm. | 10.88
230-685 | 60 Ø mm. 60 mm. | 14
230-686 | 60 Ø mm. 80 mm. | 21.28
230-687 | 63 Ø mm. 60 mm. | 14.24
230-688 | 63 Ø mm. 80 mm. | 21.12
230-689 | 70 Ø mm. 60 mm. | 15.28
230-690 | 70 Ø mm. 80 mm. | 22.48
230-691 | 76 Ø mm. 60 mm. | 17.04
230-692 | 76 Ø mm. 80 mm. | 23.52
230-693 | 83 Ø mm. 80 mm. | 24.76
230-694 | 89 Ø mm. 80 mm. | 25.8
230-695 | 102 Ø mm. 80 mm. | 26.24
230-696 | 140 Ø mm. 50 mm. | 18.84
230-697 | 140 Ø mm. 60 mm. | 24.36
230-698 | 140 Ø mm. 80 mm. | 36.04
230-1200 | Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı:(Ölçü:m.; İhzarat:% 60)(TS EN 14303:2009+A1) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylı alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması. -Birim fiyata sülyen boya dahil değildir. Cam yünü Boru Dış Çapı ​ ​Et Kalınlığı
230-1201 | (1/4") 15 Ø mm 25 mm | 4.08
230-1202 | (1/4") 15 Ø mm 30 mm | 4.6
230-1203 | (1/4") 15 Ø mm 40 mm | 6.4
230-1204 | (1/4") 15 Ø mm 50 mm | 8.6
230-1205 | (1/2") 21Ø mm 25 mm | 4.28
230-1206 | (1/2") 21 Ø mm 30 mm | 5.32
230-1207 | (1/2") 21 Ø mm 40 mm | 7.12
230-1208 | (1/2") 21 Ø mm 50 mm | 9.84
230-1209 | (1/2") 21 Ø mm 60 mm | 11.76
230-1210 | (3/4") 27 Ø mm 25 mm | 4.6
230-1211 | (3/4") 27 Ø mm 30 mm | 5.24
230-1212 | (3/4") 27 Ø mm 40 mm | 7.64
230-1213 | (3/4") 27 Ø mm 50 mm | 10.12
230-1214 | (3/4") 27 Ø mm 60 mm | 12.36
230-1215 | (1") 33 Ø mm 25 mm | 5.16
230-1216 | (1") 33 Ø mm 30 mm | 6.04
230-1217 | (1") 33 Ø mm 40 mm | 8.2
230-1218 | (1") 33 Ø mm 50 mm | 10.6
230-1219 | (1") 33 Ø mm 60 mm | 13.72
230-1220 | (11/4") 42Ø mm 25 mm | 5.56
230-1221 | (11/4") 42Ø mm 30 mm | 6.44
230-1222 | (11/4") 42Ø mm 40 mm | 8.84
230-1223 | (11/4") 42Ø mm 50 mm | 12.12
230-1224 | (11/4") 42Ø mm 60 mm | 14.2
230-1225 | (11/2") 48Ø mm 25 mm | 6.12
230-1226 | (11/2") 48Ø mm 30 mm | 6.84
230-1227 | (11/2") 48Ø mm 40 mm | 9.4
230-1228 | (11/2") 48Ø mm 50 mm | 12.12
230-1229 | (11/2") 48Ø mm 60 mm | 14.6
230-1230 | (2") 60 Ø mm 25 mm | 6.72
230-1231 | (2") 60 Ø mm 30 mm | 7.6
230-1232 | (2") 60 Ø mm 40 mm | 10.08
230-1233 | (2") 60 Ø mm 50 mm | 12.96
230-1234 | (2") 60 Ø mm 60 mm | 16.96
230-1235 | (2") 60 Ø mm 80 mm | 25.76
230-1236 | (21/2") 76Ø mm 25 mm | 7.8
230-1237 | (21/2") 76Ø mm 30 mm | 8.84
230-1238 | (21/2") 76Ø mm 40 mm | 11.56
230-1239 | (21/2") 76Ø mm 50 mm | 14.52
230-1240 | (21/2") 76Ø mm 60 mm | 18.6
230-1241 | (21/2") 76Ø mm 80 mm | 29.24
230-1242 | (21/2") 76Ø mm 100 mm | 37.48
230-1243 | (3") 89 Ø mm 25 mm | 8.6
230-1244 | (3") 89 Ø mm 30 mm | 9.8
230-1245 | (3") 89 Ø mm 40 mm | 13.16
230-1246 | (3") 89 Ø mm 50 mm | 15.88
230-1247 | (3") 89 Ø mm 60 mm | 20.68
230-1248 | (3") 89 Ø mm 80 mm | 31.4
230-1249 | (3") 89 Ø mm 100 mm | 45.64
230-1250 | (4")114 Ø mm 25 mm | 7.28
230-1251 | (4")114 Ø mm 30 mm | 11.6
230-1252 | (4")114 Ø mm 40 mm | 15.6
230-1253 | (4")114 Ø mm 50 mm | 18.72
230-1254 | (4")114 Ø mm 60 mm | 24.16
230-1255 | (4")114 Ø mm 80 mm | 34.72
230-1256 | (4")114 Ø mm 100 mm | 52.24
230-1257 | (5")140 Ø mm 30 mm | 14.52
230-1258 | (5")140 Ø mm 40 mm | 18.2
230-1259 | (5")140 Ø mm 50 mm | 21.48
230-1260 | (5")140 Ø mm 60 mm | 28.04
230-1261 | (5")140 Ø mm 80 mm | 40.04
230-1262 | (5")140 Ø mm 100 mm | 57.64
230-1263 | (6")169 Ø mm 30 mm | 17.12
230-1264 | (6")169 Ø mm 40 mm | 20.64
230-1265 | (6")169 Ø mm 50 mm | 26
230-1266 | (6")169 Ø mm 60 mm | 32.64
230-1267 | (6")169 Ø mm 80 mm | 45.28
230-1268 | (6")169 Ø mm 100 mm | 62.88
230-1269 | (8")219 Ø mm 30 mm | 22
230-1270 | (8")219 Ø mm 40 mm | 27.68
230-1271 | (8")219 Ø mm 50 mm | 30.72
230-1272 | (8")219 Ø mm 60 mm | 39.28
230-1273 | (8")219 Ø mm 80 mm | 54.08
230-1274 | (8")219 Ø mm 100 mm | 72.88
230-1275 | (10")273 Ø mm 30 mm | 25.92
230-1276 | (10")273 Ø mm 40 mm | 34.72
230-1277 | (10")273 Ø mm 50 mm | 37.52
230-1278 | (10")273 Ø mm 60 mm | 45.12
230-1279 | (10")273 Ø mm 80 mm | 64.32
230-1280 | (12")324 Ø mm 30 mm | 28.32
230-1281 | (12")324 Ø mm 40 mm | 35.52
230-1282 | (12")324 Ø mm 50 mm | 42.72
230-1283 | (12")324 Ø mm 60 mm | 49.12
230-1284 | (14")356 Ø mm 30 mm | 29.84
230-1285 | (14")356 Ø mm 40 mm | 36.64
230-1286 | (14")356 Ø mm 50 mm | 44.24
231-000 | BORU BOYANMASI; (Ölçü: m)
231-100 | Boru boyanması, sülyen boya ile; (Ölçü: m)
231-101 | 15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil | 0.616
231-102 | 50 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil | 1.248
231-103 | 100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil | 1.856
231-104 | 150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil | 2.472
231-105 | 200 Ø mm. – 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahil | 3.032
231-106 | 250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil | 3.664
231-107 | 300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil | 4.264
231-108 | 350 Ø mm. – 400 Ø mm. (14" - 16") arası (16") dahil | 4.896
231-109 | 400 Ø mm. – 450 Ø mm. (16" - 18") arası (18") dahil | 5.488
231-110 | 450 Ø mm. – 500 Ø mm. (18" - 20") ve yukarısı | 6.104
231-200 | Boru boyanması, yağlı boya ile; (Ölçü: m) Serbest boruların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanması.
231-201 | 15 Ø mm. - 50 Ø mm. (1/2" – 2") arası (2") dahil | 0.72
231-202 | 50 Ø mm. - 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil | 1.424
231-203 | 100 Ø mm. - 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil | 2.112
231-204 | 150 Ø mm. - 200 Ø mm (6" - 8") arası (8") dahil | 2.832
231-205 | 200 Ø mm. - 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahil | 3.528
231-206 | 250 Ø mm. - 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil | 4.232
231-207 | 300 Ø mm. - 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil | 4.936
231-208 | 350 Ø mm. - 400 Ø mm (14" - 16") arası (16") dahil | 5.64
231-209 | 400 Ø mm. - 450 Ø mm. (16" - 18") arası (18") dahil | 6.352
231-210 | 450 Ø mm. - 500 Ø mm. (18" - 20") ve yukarısı | 7.064
233-000 | KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ: (Ölçü: kg.: İhzarat % 60)
233-100 | Çelik profilden kaynak yoluyla yapılıp; yalnız kaynak yerleri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik resmine göre ve malzemesi dahil). İnşaat işleri birim fiyatı Y.23.176'dan ödenecektir.
233-200 | Pirinç profil veya çubuklardan kaynak veya perçin yoluyla yapılıp, yalnız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik resmine göre ve malzemesi dahil). | 10.6
233-300 | Alüminyum profil ve çubuklardan kaynak veya perçin ile yapılıp, yalnız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik Resmine göre ve malzemesi dahil). | 8.2
238-000 | HAVA KOMPRESÖRÜ: (Ölçü: Ad) Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile soğutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ile seçilecek, TSE belgeli, emiş filtreli, motor ile kompresör elastik kavrama veya kayış kasnak ile irtibatlı iki kademelilerde ara soğutucu, yağ ve su ayırıcısı, motorun termik ve manyetik koruculu şalteri, basınç otomatiği dahil bütün elektrik bağlantılarının yapılıp, çalışır halde iş yerinde temini ve montajı. (1000 devir/ min kompresörün vereceği serbest hava fiyata esas alınacaktır ve depo bedeli fiyatın dışındadır)
238-100 | 8 Atmosfer basınçlı kompresör;
238-101 | 1 m3/h serbest hava | 625.12
238-102 | 3 m3/h serbest hava | 815.52
238-103 | 5 m3/h serbest hava | 1063.52
238-104 | 10 m3/h serbest hava | 1541.52
238-105 | 15 m3/h serbest hava | 2131.6
238-106 | 20 m3/h serbest hava | 2729.44
238-200 | 15 Atmosfer basınçlı kompresör; BF No.: 238-100'deki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
238-300 | Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı; 10 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı manometre, emniyet ventili, basınç otomatiği ve su boşaltma musluklu, tabanca boyalı kompresör deposunun temini, kompresöre uygun şekilde yerine montajı ve hava bağlantılarının yapılması
238-301 | 50 Litre | 223.92
238-302 | 100 Litre | 350.32
238-303 | 150 Litre | 452
238-304 | 200 Litre | 539.2
238-305 | 300 Litre | 673.6
238-306 | 500 Litre | 1104
238-307 | 1000 Litre | 1941.2
238-400 | Hava kompresörü deposu, 20 Atmosfere kadar dayanıklı, diğer özellikler BFT 238-300'ün aynı; BFT 238-300'deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılarak montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
238-500 | VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ: (Ölçü: Ad) Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile soğutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ve gerekli diğer bilgileri ile seçilecek, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun değerde seçilmiş yağı ve havayı soğutmak amaçlı radyatörü, yağ ve hava ayırıcı, yağ filtresi, uygun değerde seçilmiş yağ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri, yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde ses yalıtımlı kabini dahil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde iş yerinde temini ve montajı. (Depo bedeli fiyatın dışındadır)
238-510 | 8 atmosfer basınçlı kompresör;
238-511 | 1.12 m3/dak. Serbest hava | 9717.2
238-512 | 1.83 m3/dak. Serbest hava | 11009.2
238-513 | 2.52 m3/dak. Serbest hava | 12204.8
238-514 | 3.09 m3/dak. Serbest hava | 15089.6
238-515 | 3.60 m3/dak. Serbest hava | 16100.8
238-516 | 5.20 m3/dak. Serbest hava | 19642.4
238-517 | 6.20 m3/dak. Serbest hava | 21590.4
238-518 | 7.25 m3/dak. Serbest hava | 26146.4
238-520 | 15 atmosfer basınçlı vidalı hava kompresörü; BF No:238-500’deki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
239-000 | PİS SU POMPALARI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
239-400 | Dalgıç Tip Drenaj Pompası ; TS 12599 Standardında, düşey milli, temiz veya çok az kirlenmiş bulanık suların basınçlandırılmasında kullanılan, içinde büyük partikül ve lifli madde içermeyen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, monofaze veya trifaze, pompa gövdesi GG 25 pik döküm,kompozit veya paslanmaz çelik, motor gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş,pompa çarkı termoplastik malzeme veya dökümden mamul ,en az 5 m uzunluğunda elektrik
kablosu ve taşıma zinciri bulunan, IP 68 koruma sınıfında, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip dalgıç tip drenaj pompasının işyerinde temini ve montajı Debisi m3/h Basıncı mSS
239-401 | 2,0 - 6,0 (3,0 -6,0) | 879.6
239-402 | 3,0 - 10 (3,0 -6,0) | 927.6
239-403 | 3,0 - 10 (4,0 -7,0) | 1063.6
239-404 | 3,0 - 15 (4,0 -10) | 1471.6
239-405 | 2,0 - 15 (7,0 -15) | 1695.6
239-406 | 2,0 - 10 (12 – 20) | 1871.6
239-407 | 5,0 - 40 (3,0 -15) | 2151.6
239-408 | 5,0 - 40 (5,0 -15) | 2215.6
239-409 | 5,0 - 50 (7,0 -25) | 2831.6
239-500 | Dalgıç Tip Pis Su Pompası; TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşırı ısınmaya karşı motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına karşı korumalı, 0°C ile 400C ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikül bulunan çok kirli ve fosseptik karışmış suların basınçlandırılmasında kullanılan, tamamen suyun içinde çalışabilen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, kompakt, portatif, elle taşınabilir veya kılavuz halat sistemli, gövdesi GG 25 pik döküm, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, motor sargısı aşırı ısınmaya dayanıklı, yeterli bir soğutma düzenine sahip ve gerektiğinde yeniden sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında , harici kontrol panosu bulunan, asgari 10 m. elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo bağlantısı tam sızdırmazlığı sağlayacak şekilde olan, kablo kesilmesi durumunda gövde içerisine su girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu, sabit tipte olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, AISI 316 taşıma zinciri, diğer montaj elemanları TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip dalgıç tip pis su pompasının iş yerinde temini ve montajı. Debisi m3/h Basıncı mSS
239-501 | 5,0 - 10 (5,0 -10) | 967.6
239-502 | 5,0 - 10 (10 - 15) | 1343.6
239-503 | 5,0 - 10 (15 -20) | 1663.6
239-504 | 10 - 15 (5,0 -10) | 1415.6
239-505 | 10 - 15 (10 - 15) | 1503.6
239-506 | 15 - 20 (5.0 -10) | 1959.6
239-507 | 15 - 20 (10 - 15) | 1999.6
239-508 | 15 - 20 (15 - 20) | 2463.6
239-509 | 20 - 25 (10 - 15) | 2103.6
239-510 | 20 - 25 (15 - 20) | 2543.6
239-511 | 20 - 25 (20 - 30) | 2871.6
239-512 | 25 - 30 (20 - 25) | 2983.6
239-513 | 25 - 30 (25 - 30) | 2999.6
239-514 | 25 - 30 (30 - 35) | 3215.6
239-515 | 30 - 40 (30 - 35) | 3839.6
239-516 | 30 - 40 (35 - 40) | 5103.6
239-517 | 30 - 40 (40 - 45) | 6383.6
239-518 | 40 - 50 (35 - 40) | 6799.6
239-519 | 40 - 50 (40 - 45) | 7271.6
239-520 | 40 - 50 (45- 50) | 8271.6
239-600 | Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası;
TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşırı ısınmaya karşı motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına karşı korumalı, 0°C ile 400C ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikül bulunan çok kirli ve fosseptik karışmış suların basınçlandırılmasında kullanılan, tamamen suyun içinde çalışabilen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, kompakt, portatif, elle taşınabilir veya kılavuz halat sistemli (parçalayıcı bıçaklı), gövdesi GG 25 pik döküm, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa tarafı mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, motor sargısı aşırı ısınmaya dayanıklı yeterli bir soğutma düzenine sahip ve gerektiğinde yeniden sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında (parçalayıcı çark çok sert paslanmaz çelikten üretilmiş ve gerektiğinde değiştirilebilen), üzerinde kontrol panosu bulunan, asgari 10 m. elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo bağlantısı tam sızdırmazlık sağlayan, kablo kesilmesi durumundaki gövde içerisine su girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu, sabit tip-kılavuz halatlı olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, AISI 316 taşıma zinciri, diğer montaj elemanları, 10 m elektrik kablosu dahil ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip (parçalayıcı bıçaklı) dalgıç tip pis su pompasının iş yerinde temini ve montajı. Debisi m3/h Basıncı mSS
239-601 | 5,0 - 10 (5,0 -10) | 1988.8
239-602 | 5,0 - 10 (10 - 15) | 2132.8
239-603 | 5,0 - 10 (15 -20) | 2228.8
239-604 | 10 - 15 (5,0 -10) | 2212.8
239-605 | 10 - 15 (10 - 15) | 2260.8
239-606 | 15 - 20 (5,0 -10) | 2356.8
239-607 | 15 - 20 (10 - 15) | 2460.8
239-608 | 15 - 20 (15 - 20) | 2716.8
240-000 | PASA KARŞI İZOLASYON: Metal yüzeylerin temizlenmesine müteakip, fibrocamlı yalıtım membranı kullanılarak ısı ile uygulamasının yapılması.
240-300 | Depo gibi sac yüzeyler üzerine fibro camlı izolasyon; (Ölçü: m2.) | 5.432
240-400 | Borular üzerine fibro camlı izolasyon; (Ölçü: m.)
240-401 | 15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil | 0.864
240-402 | 50 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil | 1.656
240-403 | 100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil | 2.512
240-404 | 150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil | 3.36
240-405 | 200 Ø mm. – 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahil | 4.216
240-406 | 250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil | 5.016
240-407 | 300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil | 5.856
240-408 | 350 Ø mm. – 400 Ø mm. (14" - 16") ve yukarısı. | 6.712
241-300 | Polietilen esaslı prefabrik boru izolesi: (Ölçü: m.: İhzarat %60))(TS EN 14313) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Ekstrüzyon metoduyla boru biçimde polietilen esaslı malzemeden izole edilecek boruların dış çaplarına uygun olarak yapılmış olan -45 °C ila + 105 ısıya dayanıklı ortalama 35 kg/m3 yoğunluktaki polietilen esaslı hazır prefabrik boru izole malzemesi ile izole yapılacak olan boru yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sülyen ile boyanması, fabrikasyon olarak ortadan yarık imal edilmiş iki metre boyundaki polietilen prefabrik izole malzemenin boru dış çaplarına uygun
seçilerek geçirilmesinden sonra ayrık iki yakasına polietilen köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı ile yapıştırılması, her iki metrede polietilen boru izolelerin ek yerleri izoleli polietilen kendinden yapışır bant ile birleştirilmesi; yapıştırma işlemi yapılamayan yerlerde (vana vb.) ve benzeri izoleli polietilen kendinden yapışır bant veya klipe kullanılması; polietilenin prefabrik izole malzemesi dış ortamlarda kullanıldığı zaman dış etkenlerden korunmasını sağlamak için özel imal edilmiş "UV" koruma verniği sürülmesi mecburi olup bu işlem için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Adı geçen izole malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya bedeli hariç). ​ Polietilen Et Boru Dış Çapı Kalınlığı
241-302 | (1/2") 22 Ø mm. 10 mm. | 0.36
241-303 | (1/2") 22 Ø mm. 15 mm. | 0.56
241-304 | (1/2") 22 Ø mm. 20 mm. | 1.28
241-305 | (1/2") 22 Ø mm. 30 mm. | 2.84
241-307 | (3/4") 28 Ø mm. 10 mm. | 0.4
241-308 | (3/4") 28 Ø mm. 15 mm. | 0.72
241-309 | (3/4") 28 Ø mm. 20 mm. | 1.28
241-310 | (3/4") 28 Ø mm. 30 mm. | 3.08
241-312 | (1") 35 Ø mm. 10 mm. | 0.52
241-313 | (1") 35 Ø mm. 15 mm. | 0.8
241-314 | (1") 35 Ø mm. 20 mm. | 1.48
241-315 | (1") 35 Ø mm. 30 mm. | 3.52
241-316 | (1 1/4") 42 Ø mm. 10 mm. | 0.56
241-317 | (1 1/4") 42 Ø mm. 15 mm. | 0.88
241-318 | 1 1/4") 42 Ø mm. 20 mm. | 2.32
241-319 | (1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm. | 4.24
241-320 | (1 1/2") 48 Ø mm. 10 mm. | 0.56
241-321 | (1 1/2") 48 Ø mm. 15 mm. | 1.12
241-322 | (1 1/2") 48 Ø mm. 20 mm. | 2.64
241-323 | (1 1/2") 48 Ø mm. 30 mm. | 5.12
241-324 | (2") 60 Ø mm. 10 mm. | 0.84
241-325 | (2") 60 Ø mm. 15 mm. | 1.72
241-326 | (2") 60 Ø mm. 20 mm. | 3.6
241-327 | (2") 60 Ø mm. 30 mm. | 6.88
241-328 | (2 1/2") 76 Ø mm. 10 mm. | 1.36
241-329 | (2 1/2") 76 Ø mm. 15 mm. | 2.56
241-330 | (2 1/2") 76 Ø mm. 20 mm. | 4.28
241-331 | (2 1/2") 76 Ø mm. 30 mm. | 8.72
241-332 | (3") 89 Ø mm. 10 mm. | 2.04
241-333 | (3") 89 Ø mm. 15 mm. | 3
241-334 | (3") 89 Ø mm. 20 mm. | 5.28
241-335 | (3") 89 Ø mm. 30 mm. | 13.44
241-338 | (4") 114 Ø mm. 15 mm. | 3.72
241-339 | (4") 114 Ø mm. 20 mm. | 7.08
241-340 | (4") 114 Ø mm. 30 mm. | 16.6
241-341 | (5") 139 Ø mm. 20 mm. | 12.92
241-350 | Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı : (Ölçü m.; İhrazat %60)(TS EN 14313:2009+A1): Ürünler, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır .Ekstrüzyon metoduyla boru
biçimde polietilen esaslı malzemeden izole edilecek boruların dış çaplarına uygun olarak yapılmış olan -45 °C ila +105 °C ısıya dayanıklı ortalama 35 kg/m³ yoğunluktaki polietilen esaslı yalıtım malzemesinin üzerine fabrikasyon olarak 50 ila 100 mikron kalınlığında, ısı etkenliği (0°C)λ≤0,040 W/mK, su buhar difüzyon direnç kat sayısı µ≥16.000, 3 katmanlı Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş hazır prefabrik boru izole malzemesi ile izole edilecek olan boru yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sülyen ile boyanması, fabrikasyon olarak ortadan yarık yeri işaretlenerek imal edilmiş iki metre boyundaki Alüminyum folyolu polietilen prefabrik izole malzemenin boru dış çaplarına uygun seçilerek geçirilmesinden sonra ayrık iki yakasına polietilen köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı ile yapıştırılması, her iki metrede polietilen boru izolelerin ek yerleri alüminyum folyolu kendinden yapışır bant ile birleştirilmesi yapıştırma işlemi yapılamayan yerlerde (vana vb.) ve benzeri izoleli polietilen kendinden yapışır alüminyum folyolu bant kullanılacaktır.Adı geçen izole malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya bedeli hariç). TS EN 13501-1’e göre yangına mukavemeti tepki sınıfı ile µ ve λ değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Boru Dış Çapı ​İzolasyon Et Kalınlığı
241-352 | (1/2") 22 Ø mm. 10 mm. | 1.32
241-353 | (1/2") 22 Ø mm. 15 mm. | 1.56
241-354 | (1/2") 22 Ø mm. 20 mm. | 3.88
241-355 | (1/2") 22 Ø mm. 30 mm. | 7.56
241-357 | (3/4") 28 Ø mm. 10 mm. | 1.44
241-358 | (3/4") 28 Ø mm. 15 mm. | 2.4
241-359 | (3/4") 28 Ø mm. 20 mm. | 3.8
241-360 | (3/4") 28 Ø mm. 30 mm. | 7.96
241-362 | (1") 35 Ø mm. 10 mm. | 1.68
241-363 | (1") 35 Ø mm. 15 mm. | 2.84
241-364 | (1") 35 Ø mm. 20 mm. | 4.36
241-365 | (1") 35 Ø mm. 30 mm. | 8.28
241-366 | (1 1/4") 42 Ø mm. 10 mm. | 2.28
241-367 | (1 1/4") 42 Ø mm. 15 mm. | 3.2
241-368 | (1 1/4") 42 Ø mm. 20 mm. | 6.4
241-369 | (1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm. | 9.64
241-370 | (1 1/2") 48 Ø mm. 10 mm. | 2.16
241-371 | (1 1/2") 48 Ø mm. 15 mm. | 3.72
241-372 | (1 1/2") 48 Ø mm. 20 mm. | 7.68
241-373 | (1 1/2") 48 Ø mm. 30 mm. | 11.52
241-374 | (2") 60 Ø mm. 10 mm. | 3.04
241-375 | (2") 60 Ø mm. 15 mm. | 5.24
241-376 | (2") 60 Ø mm. 20 mm. | 10.24
241-377 | (2") 60 Ø mm. 30 mm. | 14.56
241-378 | (2 1/2") 76 Ø mm. 10 mm. | 4.48
241-379 | (2 1/2") 76 Ø mm. 15 mm. | 7.24
241-380 | (2 1/2") 76 Ø mm. 20 mm. | 12.28
241-381 | (2 1/2") 76 Ø mm. 30 mm. | 15.88
241-382 | (3") 89 Ø mm. 10 mm. | 6.12
241-383 | (3") 89 Ø mm. 15 mm. | 8.52
241-384 | (3") 89 Ø mm. 20 mm. | 11.4
241-385 | (3") 89 Ø mm. 30 mm. | 16.52
241-388 | (4") 114 Ø mm. 15 mm. | 9.88
241-389 | (4") 114 Ø mm. 20 mm. | 14.04
241-390 | (4") 114 Ø mm. 30 mm. | 18.2
241-391 | (5") 139 Ø mm. 20 mm. | 20.76
241-392 | (5") 139 Ø mm. 30 mm. | 28.76
241-393 | (6") 165 Ø mm. 20 mm. | 25.4
241-394 | (6") 165 Ø mm. 30 mm. | 35.32
241-400 | Kauçuk esaslı prefabrik boru ile soğuk hat yalıtımı: (Ölçü: m.: İhzarat: % 60)(TS EN 14304:2009+A1) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.Ekstrüzyon metoduyla elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden,izole edilecek boruların dış çaplarına uygun olarak üretilen, -45 ile +105°C arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan;ısı iletkenliği λ (0ºC) ≤ 0.040W/mK,su buharı difüzyon direnç katsayısı µ≥7000, TS EN 13501-1 e göre yangına tepki sınıfı en az normal alevlenici,ortalama 40-75 kg/m3 yoğunlukta,olan kapalı hücreli,esnek elastomerik kauçuk köpük hazır prefabrik boru yalıtım malzemesi ile,izole yapılacak boru yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sülyen ile boyanması,iki metre boyunda imal edilmiş elastomerik kauçuk köpük izole malzemenin boru dış çaplarına uygun seçilerek boruya geçirilmesini takiben ayrık iki yakasına kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürülerek yapıştırılmasından sonra yarık üzerinin ve her iki metrede elastomerik kauçuk köpük boru izolelerin ek yerlerinin 3mm. kalınlığında kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi;yapıştırma işlemi yapılamayan yerlerde(vana vb)izoleli,kendinden yapışkanlı kauçuk bandın seçilen yalıtım kalınlığı kadar sarılarak kullanılması;elastomerik kauçuk köpüğü prefabrik izole malzemesi dış ortamlarda kullanıldığı zaman dış etkenlerden korunmasını sağlamak için özel imal edilmiş iki kat UV koruma boyası sürülmesi mecburi olup,bu işlem için ayrıca bir bedel ödenecektir.Adı geçen izole malzemelerinin temini,iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.(sülyen boya ve UV boyası bedeli hariç). NOT: Çift kat UV koruma verniği kullanılması durumunda montajlı birim fiyat bedeli % 7 arttırılacaktır. Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir. (4") 114 Ø mm.den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında elastomerik kauçuk köpüğü levha kullanılacak ve 265-600 numaralı pozdan ödeme yapılacaktır. Yukarıda verilen yangın tepki sınıfı ile λ ve µ değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Dış Çapı Et Kalınlığı
241-401 | (3/8’’) 18 Ø mm 9 mm | 0.92
241-402 | (3/8’’) 18 Ø mm 13 mm | 1.4
241-403 | (3/8’’) 18 Ø mm 19 mm | 2.8
241-404 | (3/8’’) 18 Ø mm 25 mm | 4.88
241-405 | (3/8’’) 18 Ø mm 32 mm | 7.4
241-406 | (1/2’’) 22 Ø mm 9 mm | 1
241-407 | (1/2’’) 22 Ø mm 13 mm | 1.64
241-408 | (1/2’’) 22 Ø mm 19 mm | 3.08
241-409 | (1/2’’) 22 Ø mm 25 mm | 5.36
241-410 | (1/2’’) 22 Ø mm 32 mm | 8.2
241-411 | (3/4’’) 28 Ø mm 9 mm | 1.12
241-412 | (3/4’’) 28 Ø mm 13 mm | 1.84
241-413 | (3/4’’) 28 Ø mm 19 mm | 3.48
241-414 | (3/4’’) 28 Ø mm 25 mm | 6.12
241-415 | (3/4’’) 28 Ø mm 32 mm | 9.08
241-416 | (1’’) 35 Ø mm 9 mm | 1.4
241-417 | (1’’) 35 Ø mm 13 mm | 2.16
241-418 | (1’’) 35 Ø mm 19 mm | 4.08
241-419 | (1’’) 35 Ø mm 25 mm | 7.4
241-420 | (1’’) 35 Ø mm 32 mm | 10.52
241-421 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 9 mm | 1.68
241-422 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 13 mm | 2.48
241-423 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 19 mm | 5.08
241-424 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 25 mm | 8.84
241-425 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 32 mm | 12.36
241-426 | (1 ½’’) 48 Ø mm 9 mm | 2.04
241-427 | (1 ½’’) 48 Ø mm 13 mm | 2.84
241-428 | (1 ½’’) 48 Ø mm 19 mm | 5.84
241-429 | (1 ½’’) 48 Ø mm 25 mm | 9.88
241-430 | (1 ½’’) 48 Ø mm 32 mm | 13.16
241-431 | (2’’) 60 Ø mm 9 mm | 2.44
241-432 | (2’’) 60 Ø mm 13 mm | 3.6
241-433 | (2’’) 60 Ø mm 19 mm | 7
241-434 | (2’’) 60 Ø mm 25 mm | 11.88
241-435 | (2’’) 60 Ø mm 32 mm | 16.6
241-436 | (2 ½’’) 76 Ø mm 9 mm | 3.24
241-437 | (2 ½’’) 76 Ø mm 13 mm | 4.24
241-438 | (2 ½’’) 76 Ø mm 19 mm | 8.44
241-439 | (2 ½’’) 76 Ø mm 25 mm | 15.16
241-440 | (2 ½’’) 76 Ø mm 32 mm | 19.64
241-441 | (3’’) 89 Ø mm 9 mm | 3.84
241-442 | (3’’) 89 Ø mm 13 mm | 4.84
241-443 | (3’’) 89 Ø mm 19 mm | 9.48
241-444 | (3’’) 89 Ø mm 25 mm | 15.88
241-445 | (3’’) 89 Ø mm 32 mm | 22.12
241-446 | (4’’) 114 Ø mm 9 mm | 6.36
241-447 | (4’’) 114 Ø mm 13 mm | 7.48
241-448 | (4’’) 114 Ø mm 19 mm | 13.96
241-449 | (4’’) 114 Ø mm 25 mm | 23.08
241-450 | (4’’) 114 Ø mm 32 mm | 30.04
241-500 | Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (Ölçü:m.; İhzarat:%60) (TS EN 14304) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Ekstrüzyon metoduyla elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden, izole edilecek boruların dış çaplarına uygun olarak üretilen, -40 ile +116 °C arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan; ısı iletkenliği (0°C) λ≤ 0,040 W/mK, su buhar difüzyon direnç kat sayısı µ≥ 14000, TS EN 13501-1+A1:2013'e göre yangına tepki sınıfı en az normal alevlenici, ortalama 40-75 kg/m³ yoğunlukta olan kapalı hücreli, esnek elastomerik kauçuk köpük hazır prefabrik boru yalıtım malzemesinin üzerine fabrikasyon olarak 50 ila 100 mikron kalınlığında 3 katmanlı Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş hazır prefabrik boru izole malzemesi ile izole yapılacak olan boru yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sülyen ile boyanması, iki metre boyunda imal edilmiş elastomerik kauçuk köpük izole malzemenin boru dış çaplarına uygun seçilerek boruya geçirilmesine takiben ayrık iki yakasına kauçuk köpüğü içi özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürülerek yapıştırılmasından sonra yarık üzerinin ve her iki metrede elastomerik kauçuk köpük boru izolelerin ek yerlerinin 3 mm. kalınlığında kendinden yapışır ve bir yüzeyi yine alüminyum folyo ile lamine edilmiş elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi; yapıştırma işlemi yapılamayan yerlerde (vana vb.) izoleli, Alüminyum folyo kaplı kendinden
yapışkanlı kauçuk bandın seçilen yalıtım kalınlığı kadar sarılarak kullanılacaktır. Malzemenin yangın mukameti ile λ ve µ değerleri test raporları sunulacaktır. Boru Dış Çapı İzolasyon Et Kalınlığı
241-506 | (1/2’’) 22 Ø mm 9 mm | 3.04
241-507 | (1/2’’) 22 Ø mm 13 mm | 4.52
241-508 | (1/2’’) 22 Ø mm 19 mm | 8.44
241-509 | (1/2’’) 22 Ø mm 25 mm | 14.68
241-510 | (1/2’’) 22 Ø mm 32 mm | 28.92
241-511 | (3/4’’) 28 Ø mm 9 mm | 3.4
241-512 | (3/4’’) 28 Ø mm 13 mm | 5.04
241-513 | (3/4’’) 28 Ø mm 19 mm | 9.64
241-514 | (3/4’’) 28 Ø mm 25 mm | 16.76
241-515 | (3/4’’) 28 Ø mm 32 mm | 32.6
241-516 | (1’’) 35 Ø mm 9 mm | 4.08
241-517 | (1’’) 35 Ø mm 13 mm | 5.68
241-518 | (1’’) 35 Ø mm 19 mm | 11.72
241-519 | (1’’) 35 Ø mm 25 mm | 20.44
241-520 | (1’’) 35 Ø mm 32 mm | 28.92
241-521 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 9 mm | 4.72
241-522 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 13 mm | 6.68
241-523 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 19 mm | 14.28
241-524 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 25 mm | 24.84
241-525 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 32 mm | 33.48
241-526 | (1 ½’’) 48 Ø mm 9 mm | 5.52
241-527 | (1 ½’’) 48 Ø mm 13 mm | 7.36
241-528 | (1 ½’’) 48 Ø mm 19 mm | 16.08
241-529 | (1 ½’’) 48 Ø mm 25 mm | 27.52
241-530 | (1 ½’’) 48 Ø mm 32 mm | 36.96
241-531 | (2’’) 60 Ø mm 9 mm | 7.2
241-532 | (2’’) 60 Ø mm 13 mm | 10.4
241-533 | (2’’) 60 Ø mm 19 mm | 19.28
241-534 | (2’’) 60 Ø mm 25 mm | 33.28
241-535 | (2’’) 60 Ø mm 32 mm | 44.88
241-536 | (2 ½’’) 76 Ø mm 9 mm | 9.04
241-537 | (2 ½’’) 76 Ø mm 13 mm | 11.6
241-538 | (2 ½’’) 76 Ø mm 19 mm | 22.96
241-539 | (2 ½’’) 76 Ø mm 25 mm | 41.36
241-540 | (2 ½’’) 76 Ø mm 32 mm | 54.96
241-541 | (3’’) 89 Ø mm 9 mm | 10.96
241-542 | (3’’) 89 Ø mm 13 mm | 13.76
241-543 | (3’’) 89 Ø mm 19 mm | 26.96
241-544 | (3’’) 89 Ø mm 25 mm | 45.28
241-545 | (3’’) 89 Ø mm 32 mm | 60.88
241-546 | (4’’) 114 Ø mm 9 mm | 18.12
241-547 | (4’’) 114 Ø mm 13 mm | 22.2
241-548 | (4’’) 114 Ø mm 19 mm | 38.12
241-549 | (4’’) 114 Ø mm 25 mm | 64.92
241-550 | (4’’) 114 Ø mm 32 mm | 82.12
241-600 | Yanmaz ve su geçirmez kumaştan imal prefabrik vana yalıtım ceketi; (Ölçü: adet; İhzarat % 60) -30°C ile +230°C arası sıcaklıklara dayanıklı, yangına tepki sınıfı en az zor alevlenici olan, su geçirmez silikon kaplı cam elyaf kumaştan üretilen; iç ve
dış yüzeyinde aynı kumaş kullanılan, soğuk ve ılık hatlarda su buharı difüzyon direnç katsayısı µ≥7000, ısı iletkenlik katsayısı λ(40°C) ≤ 0,040 W/mK, sıcaklık aralığı -45°C ile +105°C , TS EN 13501-1'e göre yangına tepki sınıfı en az normal alevlenici, ortalama 40 - 75 kg/m³ yoğunlukta, 25 mm kalınlığında kauçuk köpüğü izole levha; sıcak hatlarda en az 40 mm kalınlıkta, 80 kg/m³ yoğunlukta şilte tipi taş yünü, iğnelenmiş beyaz cam yünü veya cam elyaf yalıtım malzemeleri kullanan, yanmaz ipliklerle dikilen, vananın flanşlarını da içine alarak saran, iki kenarındaki ve boğaz kısmındaki yanmaz ipler ve üzerindeki yapışkan şeritler vasıtasıyla, 100⁰C yi aşan sıcaklıklarda paslanmaz kopça ve teller ile monte edilen, hafif asitlere ve ultraviyole ışınlara dayanıklı vana yalıtım ceketi ile pistonlu vana, pislik tutucu, çek valf, kelebek vana, küresel vana, sürgülü vana, diğer dişli ve flanşlı armatürlerin yalıtılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil. Not: Yukarıda verilen yalıtım malzemelerine ait yangın mukavemeti ile µ ve λ değerleri, silikon kaplı kumaşa ait su geçirmezlik belgesi (TS 257 EN 20811’e göre) test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Ayrıca yalıtım malzemeleri, kumaş ve kumaşa kaplanan silikon ile ilgili teknik bilgi föyleri sunulacaktır.Vana ceketi üzerinde bulunan etikette ait olduğu armatür tipi, çapı, üretici firma adı, toplam ağırlığı(kg), yalıtım malzemesi özellikleri, cam elyafı kumaşın ağırlığı(gr/m²), silikon kaplamanın ağırlığı (gr/m²) yazılacaktır. Not: 1-Denge pistonlu, Sürgülü ve metal körüklü vanalar, kondenstoplar için montajlı birim fiyatlar %20 arttırılacaktır. 2- İki yollu otomatik kontrol vanaları ve balans vanaları için montajlı birim fiyatlar %60 arttırılacaktır. 3-Üç yollu otomatik kontrol vanaları için montajlı birim fiyatlar %80 arttırılacaktır. 4- Pislik tutucular için montajlı birim fiyatlar %50 arttırılacaktır 5-Tüm dişli armatür grupları ( vana, pislik tutucu,çekvalf..) için montajlı birim fiyatlar %30 azaltılacaktır. ANMA ÇAPI
241-601 | NW 15 | 37.04
241-602 | NW 20 | 41.84
241-603 | NW 25 | 46.64
241-604 | NW 32 | 51.84
241-605 | NW 40 | 58.24
241-606 | NW 50 | 63.84
241-607 | NW 65 | 68.24
241-608 | NW 80 | 78
241-609 | NW 100 | 83.6
241-610 | NW 125 | 100.4
241-611 | NW 150 | 117.2
241-612 | NW 200 | 135.6
241-613 | NW 250 | 143.6
241-700 | Taş yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı:(Ölçü:m.;İhzarat:% 60) (TS EN 14303:2009+A1) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması, yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, ince tel ile her 30 cm'de bir bağlanması. (Soğuk akışkanlı tesisatlarda alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izolasyonu kullanılmalıdır.) (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.)
Taş yünü Boru Dış Çapı Et Kalınlığı
241-701 | (1/4") 15 Ø mm 25 mm | 3.44
241-702 | (1/4") 15 Ø mm 30 mm | 4.52
241-703 | (1/4") 15 Ø mm 40 mm | 6.76
241-704 | (1/4") 15 Ø mm 50 mm | 7.88
241-705 | (1/2") 21 Ø mm 25 mm | 3.88
241-706 | (1/2") 21 Ø mm 30 mm | 4.84
241-707 | (1/2") 21 Ø mm 40 mm | 7.12
241-708 | (1/2") 21 Ø mm 50 mm | 8.8
241-709 | (1/2") 21 Ø mm 60 mm | 12.16
241-710 | (3/4") 27 Ø mm 25 mm | 4.36
241-711 | (3/4") 27 Ø mm 30 mm | 5.32
241-712 | (3/4") 27 Ø mm 40 mm | 7.72
241-713 | (3/4") 27 Ø mm 50 mm | 9.56
241-714 | (3/4") 27 Ø mm 60 mm | 13
241-715 | (1") 33 Ø mm 25 mm | 4.84
241-716 | (1") 33 Ø mm 30 mm | 5.88
241-717 | (1") 33 Ø mm 40 mm | 8.44
241-718 | (1") 33 Ø mm 50 mm | 10.36
241-719 | (1") 33 Ø mm 60 mm | 13.88
241-720 | (11/4") 42Ø mm 25 mm | 5.44
241-721 | (11/4") 42Ø mm 30 mm | 6.36
241-722 | (11/4") 42Ø mm 40 mm | 8.84
241-723 | (11/4") 42Ø mm 50 mm | 11.32
241-724 | (11/4") 42Ø mm 60 mm | 15.16
241-725 | (11/2") 48Ø mm 25 mm | 6.04
241-726 | (11/2") 48Ø mm 30 mm | 7
241-727 | (11/2") 48Ø mm 40 mm | 9.56
241-728 | (11/2") 48Ø mm 50 mm | 12.28
241-729 | (11/2") 48Ø mm 60 mm | 16.2
241-730 | (2") 60 Ø mm 25 mm | 6.56
241-731 | (2") 60 Ø mm 30 mm | 7.28
241-732 | (2") 60 Ø mm 40 mm | 9.92
241-733 | (2") 60 Ø mm 50 mm | 13.76
241-734 | (2") 60 Ø mm 60 mm | 18.08
241-735 | (2") 60 Ø mm 80 mm | 25.52
241-736 | (21/2") 76Ø mm 25 mm | 7.08
241-737 | (21/2") 76Ø mm 30 mm | 7.96
241-738 | (21/2") 76Ø mm 40 mm | 11.8
241-739 | (21/2") 76Ø mm 50 mm | 15.32
241-740 | (21/2") 76Ø mm 60 mm | 20.44
241-741 | (21/2") 76Ø mm 80 mm | 27.4
241-742 | (21/2") 76Ø mm 100 mm | 38.68
241-743 | (3") 89 Ø mm 25 mm | 7.96
241-744 | (3") 89 Ø mm 30 mm | 8.68
241-745 | (3") 89 Ø mm 40 mm | 13.32
241-746 | (3") 89 Ø mm 50 mm | 17.24
241-747 | (3") 89 Ø mm 60 mm | 22.04
241-748 | (3") 89 Ø mm 80 mm | 30.76
241-749 | (3") 89 Ø mm 100 mm | 41.64
241-750 | (4")114 Ø mm 25 mm | 10.08
241-751 | (4")114 Ø mm 30 mm | 10.4
241-752 | (4")114 Ø mm 40 mm | 14.24
241-753 | (4")114 Ø mm 50 mm | 20.56
241-754 | (4")114 Ø mm 60 mm | 24.48
241-755 | (4")114 Ø mm 80 mm | 34.4
241-756 | (4")114 Ø mm 100 mm | 51.44
241-757 | (5")140 Ø mm 30 mm | 12.04
241-758 | (5")140 Ø mm 40 mm | 16.52
241-759 | (5")140 Ø mm 50 mm | 22.84
241-760 | (5")140 Ø mm 60 mm | 28.6
241-761 | (5")140 Ø mm 80 mm | 39.24
241-762 | (5")140 Ø mm 100 mm | 58.04
241-763 | (6")169 Ø mm 30 mm | 13.84
241-764 | (6")169 Ø mm 40 mm | 19.52
241-765 | (6")169 Ø mm 50 mm | 27.04
241-766 | (6")169 Ø mm 60 mm | 32.88
241-767 | (6")169 Ø mm 80 mm | 45.28
241-768 | (6")169 Ø mm 100 mm | 64.08
241-769 | (8")219 Ø mm 30 mm | 18.08
241-770 | (8")219 Ø mm 40 mm | 24.96
241-771 | (8")219 Ø mm 50 mm | 32.08
241-772 | (8")219 Ø mm 60 mm | 39.68
241-773 | (8")219 Ø mm 80 mm | 57.28
241-774 | (8")219 Ø mm 100 mm | 80.88
241-775 | (10")273 Ø mm 30 mm | 21.28
241-776 | (10")273 Ø mm 40 mm | 29.52
241-777 | (10")273 Ø mm 50 mm | 37.12
241-778 | (10")273 Ø mm 60 mm | 47.52
241-779 | (10")273 Ø mm 80 mm | 67.12
241-780 | (12")324 Ø mm 30 mm | 24.48
241-781 | (12")324 Ø mm 40 mm | 34.32
241-782 | (12")324 Ø mm 50 mm | 43.92
241-783 | (12")324 Ø mm 60 mm | 55.52
241-784 | (14")356 Ø mm 30 mm | 28.24
241-785 | (14")356 Ø mm 40 mm | 37.44
241-786 | (14")356 Ø mm 50 mm | 47.84
241-800 | Taş yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı:(Ölçü:m.; İhzarat:% 60) (TS EN 14303:2009+A1) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve boyuna, enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması. (Soğuk akışkanlı tesisatlarda alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izolasyonu kullanılmalıdır.) (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.) Taş yünü Boru Dış Çapı ​ Et Kalınlığı
241-801 | (1/4") 15 Ø mm 25 mm | 5.44
241-802 | (1/4") 15 Ø mm 30 mm | 6.6
241-803 | (1/4") 15 Ø mm 40 mm | 8.68
241-804 | (1/4") 15 Ø mm 50 mm | 10.76
241-805 | (1/2") 21Ø mm 25 mm | 5.4
241-806 | (1/2") 21 Ø mm 30 mm | 6.64
241-807 | (1/2") 21 Ø mm 40 mm | 8.64
241-808 | (1/2") 21 Ø mm 50 mm | 11.44
241-809 | (1/2") 21 Ø mm 60 mm | 14.16
241-810 | (3/4") 27 Ø mm 25 mm | 5.96
241-811 | (3/4") 27 Ø mm 30 mm | 7.24
241-812 | (3/4") 27 Ø mm 40 mm | 9.48
241-813 | (3/4") 27 Ø mm 50 mm | 12.04
241-814 | (3/4") 27 Ø mm 60 mm | 15.16
241-815 | (1") 33 Ø mm 25 mm | 6.36
241-816 | (1") 33 Ø mm 30 mm | 7.96
241-817 | (1") 33 Ø mm 40 mm | 10.04
241-818 | (1") 33 Ø mm 50 mm | 12.68
241-819 | (1") 33 Ø mm 60 mm | 16.04
241-820 | (11/4") 42Ø mm 25 mm | 7.32
241-821 | (11/4") 42Ø mm 30 mm | 8.44
241-822 | (11/4") 42Ø mm 40 mm | 10.68
241-823 | (11/4") 42Ø mm 50 mm | 13.88
241-824 | (11/4") 42Ø mm 60 mm | 17.56
241-825 | (11/2") 48Ø mm 25 mm | 8.12
241-826 | (11/2") 48Ø mm 30 mm | 9.16
241-827 | (11/2") 48Ø mm 40 mm | 11.56
241-828 | (11/2") 48Ø mm 50 mm | 14.76
241-829 | (11/2") 48Ø mm 60 mm | 19
241-830 | (2") 60 Ø mm 25 mm | 8.88
241-831 | (2") 60 Ø mm 30 mm | 9.6
241-832 | (2") 60 Ø mm 40 mm | 12.32
241-833 | (2") 60 Ø mm 50 mm | 16.4
241-834 | (2") 60 Ø mm 60 mm | 19.76
241-835 | (2") 60 Ø mm 80 mm | 31.2
241-836 | (21/2") 76Ø mm 25 mm | 9.96
241-837 | (21/2") 76Ø mm 30 mm | 10.52
241-838 | (21/2") 76Ø mm 40 mm | 13.88
241-839 | (21/2") 76Ø mm 50 mm | 18.6
241-840 | (21/2") 76Ø mm 60 mm | 23.64
241-841 | (21/2") 76Ø mm 80 mm | 32.76
241-842 | (21/2") 76Ø mm 100 mm | 45.48
241-843 | (3") 89 Ø mm 25 mm | 10.44
241-844 | (3") 89 Ø mm 30 mm | 11.72
241-845 | (3") 89 Ø mm 40 mm | 15.88
241-846 | (3") 89 Ø mm 50 mm | 20.28
241-847 | (3") 89 Ø mm 60 mm | 25.48
241-848 | (3") 89 Ø mm 80 mm | 36.84
241-849 | (3") 89 Ø mm 100 mm | 50.04
241-850 | (4")114 Ø mm 25 mm | 12.88
241-851 | (4")114 Ø mm 30 mm | 14.08
241-852 | (4")114 Ø mm 40 mm | 18.4
241-853 | (4")114 Ø mm 50 mm | 23.52
241-854 | (4")114 Ø mm 60 mm | 27.76
241-855 | (4")114 Ø mm 80 mm | 41.84
241-856 | (4")114 Ø mm 100 mm | 57.84
241-857 | (5")140 Ø mm 30 mm | 16.68
241-858 | (5")140 Ø mm 40 mm | 20.28
241-859 | (5")140 Ø mm 50 mm | 25.88
241-860 | (5")140 Ø mm 60 mm | 32.28
241-861 | (5")140 Ø mm 80 mm | 46.84
241-862 | (5")140 Ø mm 100 mm | 66.44
241-863 | (6")169 Ø mm 30 mm | 18.96
241-864 | (6")169 Ø mm 40 mm | 24.32
241-865 | (6")169 Ø mm 50 mm | 31.12
241-866 | (6")169 Ø mm 60 mm | 36.48
241-867 | (6")169 Ø mm 80 mm | 53.28
241-868 | (6")169 Ø mm 100 mm | 72.88
241-869 | (8")219 Ø mm 30 mm | 23.6
241-870 | (8")219 Ø mm 40 mm | 30.96
241-871 | (8")219 Ø mm 50 mm | 36.88
241-872 | (8")219 Ø mm 60 mm | 44.48
241-873 | (8")219 Ø mm 80 mm | 64.48
241-874 | (8")219 Ø mm 100 mm | 88.08
241-875 | (10")273 Ø mm 30 mm | 27.84
241-876 | (10")273 Ø mm 40 mm | 33.92
241-877 | (10")273 Ø mm 50 mm | 42.32
241-878 | (10")273 Ø mm 60 mm | 53.52
241-879 | (10")273 Ø mm 80 mm | 77.12
241-880 | (12")324 Ø mm 30 mm | 31.52
241-881 | (12")324 Ø mm 40 mm | 41.52
241-882 | (12")324 Ø mm 50 mm | 51.52
241-883 | (12")324 Ø mm 60 mm | 63.12
241-884 | (14")356 Ø mm 30 mm | 35.44
241-885 | (14")356 Ø mm 40 mm | 45.84
241-886 | (14")356 Ø mm 50 mm | 55.44
241-2000 | Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polyproplen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (Ölçü:m.; İhzarat:%60)(TS EN 14304) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.Ekstrüzyon metoduyla elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden, izole edilecek boruların dış çaplarına uygun olarak üretilen, -45 ile +116 °C arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan; ısı iletkenliği (0°C) λ≤ 0,035 W/mK, su buhar difüzyon direnç kat sayısı µ≥ 7.000, TS EN 13501-1 e göre yangına tepki sınıfı en az normal alevlenici, ortalama 60-75 kg/m³ yoğunlukta, olan kapalı hücreli, esnek elastomerik kauçuk köpük hazır prefabrik boru yalıtım malzemesinin üzerine fabrikasyon olarak en az 300 mikron kalınlığında 3 katmanlı; 1 kat polimer(pvc, polyproplen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum Folyo, 1 kat Polyester film kaplı, su buhar difüzyon direnç kat sayısı µ≥ 140.000 olan malzeme ile kaplı izole yapılacak olan boru yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sülyen ile boyanması, iki metre boyunda imal edilmiş elastomerik kauçuk köpük izole malzemenin boru dış çaplarına uygun seçilerek boruya geçirilmesine takiben ayrık iki yakasının ek yerlerinde mevcut kendinden yapışkanlı bant ile üzerine bindirerek yapıştırılıp birleştirilmesi ve her iki metrede elastomerik kauçuk köpük boru izolelerin ek yerlerinin 140 mikron kalınlığındaki alüminyum folyo bant ile birleştirilmesi; yapıştırma işlemi yapılamayan yerlerde (vana vb.) izoleli, alüminyum folyo kaplı kendinden yapışkanlı kauçuk bandın seçilen yalıtım kalınlığı kadar
sarılarak kullanılacaktır. NOT: (4") 114 Ø mm.den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında ISOPIPE AL-CLAD elastomerik kauçuk köpüğü levha kullanılacak ve 265–700 pozundan ödenecektir. Boru Dış Çapı İzolasyon Et Kalınlığı
241-2006 | (1/2’’) 22 Ø mm 9 mm | 3.36
241-2007 | (1/2’’) 22 Ø mm 13 mm | 4.72
241-2008 | (1/2’’) 22 Ø mm 19 mm | 10.04
241-2009 | (1/2’’) 22 Ø mm 25 mm | 17.8
241-2010 | (1/2’’) 22 Ø mm 32 mm | 26.84
241-2011 | (3/4’’) 28 Ø mm 9 mm | 3.92
241-2012 | (3/4’’) 28 Ø mm 13 mm | 5.32
241-2013 | (3/4’’) 28 Ø mm 19 mm | 11.32
241-2014 | (3/4’’) 28 Ø mm 25 mm | 20.44
241-2015 | (3/4’’) 28 Ø mm 32 mm | 30.2
241-2016 | (1’’) 35 Ø mm 9 mm | 4.28
241-2017 | (1’’) 35 Ø mm 13 mm | 5.88
241-2018 | (1’’) 35 Ø mm 19 mm | 13.4
241-2019 | (1’’) 35 Ø mm 25 mm | 24.84
241-2020 | (1’’) 35 Ø mm 32 mm | 33.32
241-2021 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 9 mm | 4.84
241-2022 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 13 mm | 7.08
241-2023 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 19 mm | 17.24
241-2024 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 25 mm | 29.4
241-2025 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 32 mm | 40.04
241-2026 | (1 ½’’) 48 Ø mm 9 mm | 5.88
241-2027 | (1 ½’’) 48 Ø mm 13 mm | 7.56
241-2028 | (1 ½’’) 48 Ø mm 19 mm | 19.32
241-2029 | (1 ½’’) 48 Ø mm 25 mm | 33.32
241-2030 | (1 ½’’) 48 Ø mm 32 mm | 44.84
241-2031 | (2’’) 60 Ø mm 9 mm | 7.56
241-2032 | (2’’) 60 Ø mm 13 mm | 11.24
241-2033 | (2’’) 60 Ø mm 19 mm | 23.4
241-2034 | (2’’) 60 Ø mm 25 mm | 41.64
241-2035 | (2’’) 60 Ø mm 32 mm | 55.24
241-2036 | (2 ½’’) 76 Ø mm 9 mm | 9.6
241-2037 | (2 ½’’) 76 Ø mm 13 mm | 12.24
241-2038 | (2 ½’’) 76 Ø mm 19 mm | 28.8
241-2039 | (2 ½’’) 76 Ø mm 25 mm | 53.44
241-2040 | (2 ½’’) 76 Ø mm 32 mm | 65.04
241-2041 | (3’’) 89 Ø mm 9 mm | 11.92
241-2042 | (3’’) 89 Ø mm 13 mm | 14.72
241-2043 | (3’’) 89 Ø mm 19 mm | 31.92
241-2044 | (3’’) 89 Ø mm 25 mm | 56.96
241-2045 | (3’’) 89 Ø mm 32 mm | 72.56
241-2046 | (4’’) 114 Ø mm 9 mm | 21.12
241-2047 | (4’’) 114 Ø mm 13 mm | 25.76
241-2048 | (4’’) 114 Ø mm 19 mm | 48.24
241-2049 | (4’’) 114 Ø mm 25 mm | 83.84
241-2050 | (4’’) 114 Ø mm 32 mm | 105.44
245-000 | Boru İzolasyonu Üzerine Sac Kaplama Yapılması: (Birim metre) Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde , sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu) , parça
başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm’lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az ᴓ 80’ e kadar 4 parça, ᴓ 150’ye kadar 6 parça, ᴓ 300’e kadar 8 parça halinde ) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların iş yerinde imalatının ve montajının yapılması .​ NOT: 1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dahil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir. 2- Ölçülendirmede boru uzunluğu (mt.) esas alınacaktır.
245-100 | Boru İzolasyon Üzerine Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama Yapılması
245-101 | kaplama çapı 50 mm’ye kadar | 3.312
245-102 | 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm’ye kadar | 6.608
245-103 | 100 mm dahil kaplama çapı 150 mm’ye kadar | 9.92
245-104 | 150 mm dahil kaplama çapı 200 mm’ye kadar | 13.224
245-105 | 200 mm dahil kaplama çapı 250 mm’ye kadar | 16.528
245-106 | 250 mm dahil kaplama çapı 300 mm’ye kadar | 19.84
245-107 | 300 mm dahil kaplama çapı 350 mm’ye kadar | 23.144
245-108 | 350 mm dahil kaplama çapı 400 mm’ye kadar | 26.448
245-109 | 400 mm dahil kaplama çapı 500 mm’ye kadar | 33.064
245-200 | Boru İzolasyon Üzerine Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama Yapılması
245-201 | kaplama çapı 50 mm'ye kadar | 2.032
245-202 | 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm’ye kadar | 4
245-203 | 100 mm dahil kaplama çapı 150 mm’ye kadar | 6
245-204 | 150 mm dahil kaplama çapı 200 mm’ye kadar | 8
245-205 | 200 mm dahil kaplama çapı 250 mm’ye kadar | 10.008
245-206 | 250 mm dahil kaplama çapı 300 mm’ye kadar | 12.008
245-207 | 300 mm dahil kaplama çapı 350 mm’ye kadar | 14.008
245-208 | 350 mm dahil kaplama çapı 400 mm’ye kadar | 16.008
245-209 | 400 mm dahil kaplama çapı 500 mm’ye kadar | 20.008