## Sheet1
Birim Fiyat No |  |  | Rayic Bedel TL
YAPILACAK İŞİN CİNSİ
| 801-101 | ZAYIF AKIM TESİSATI:
| 806-101 | Kapı zili sortisi: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2.lik iletkenler (TS EN 60708) (küçük gerilimli T tipi iletken) ile sıva altı veya üstü kapı zili tesisatı sortisi yapılması, beğenilecek tipte düğmesi, buat, klemens her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 727-000'a göre ödeme yapılır. | 7.5
| 807-100 | Transformatör ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) (TS EN 61558-2-8 ) TS EN 61558-2-8 standardına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş,transformatör temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
| 807-101 | 24/220 - 110 V. 100 VA.e kadar. | 37.76
| 807-102 | 3 - 5- 8/220- 110 Voltluk 10 VA.e kadar. | 5.76
| 808-101 | Vızıltı ve tesisatı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) 24 voltluk vızıltı temini, yerine montajı, tesisatın yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | 4.7
| 809-101 | Zil ve Montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) 8 Voltluk zil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi . | 3.35
| 810-110 | HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ (TS EN ISO 11197 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş)
| 810-111 | Hemşire Çağrı Konsolu; (ölçü:ad,ihzarat:%60) Hemşirenin tüm izleme ve kontrolları yapabildiği, ABS gövdeli, membran ön panele sahip, merkez ünitesi ile data ve ses haberleşmesi yapan, tüm hemşire çağrı fonksiyonları yanında tüm bilgileri zaman bazında print verebilme ve PCye aktarabilme özelliklerine sahip, kendi başına veya network olarak diğer konsollarla bağlı çalışabilen, LCD göstergeli, üzerinde, oda sayısına göre gerekli tuşlar, led göstergeler, data, printer, PC, oda bağlantıları için yeterli sayıda giriş -çıkışlar bulunan konsol (Bütün bağlantılar ve güç ünitesinin bulunduğu, lamba , gösterge kumandaları ve haberleşmeler gibi tüm kumandaları çıkış korumalı solid state röleli sağlayan, kısa devre, açık devre ve ısıl korumalı, EMI filtreli olan hemşire çağrı ana ünitesi dahilişyerine temini,hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi
| 810-112 | 24 adres kapasiteli, | 2884.8
| 810-113 | 31 adres kapasiteli | 3159.2
| 810-114 | 62 adres kapasiteli | 3946.4
| 810-115 | Oda / yatak adres kontrol modülü(ölçü:ad,ihzarat:%60) Hasta odalarının tüm izleme ve kontrolünü sağlayan, mikro işlemcili, kendi başına çalışabilen, çağırma girişi, kapı ikaz lambaları, banyo butonu bağlantıları ile sinyalleri panele aktaran, girişler ve çıkışlar optik izoleli olan bağlantı modülü, IP54 korumalı özel kutular içinde olan cihazın işyerinde temini, hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi | 206.88
| 810-116 | Çağrı /reset ünitesi(ölçü:ad,ihzarat:%60) Hasta yatakbaşı ünitelerine monte edilen, hemşire ve doktor çağrı reset butonu ve uyarı lambalarından oluşan ünitenin. işyerinde temini, hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 59.86
| 810-117 | Çağrı el seti(ölçü:ad,ihzarat:%60) 2m kablolu, üzerinde çağrı butonu, istendiğinde yatakbaşı ünitesindeki lambaları kontrol edecek ayrı butonları olan, projesine uygun membran, PVC, v.b. panelli hasta el setinin işyerinde temini, hernevi malzeme ve işçilik dahil | 83.78
işler halde teslimi.
| 810-118 | WC / Banyo acil ipli çağrı butonu(ölçü:ad,ihzarat:%60) Nem ve toza karşı korumalı, çağrı, reset but onu, uyarı lambası bulunan modül ve bundan sarkan naylon örgülü sicim ve ucundaki çekme halkasından oluşan ünitenin işyerinde temini, hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 83.78
| 810-119 | Kapı üstü ikaz lambası (ölçü:ad,ihzarat:%60) Hasta odaları kapısı üstünde kullanılan 12V veya 24V DC gerilimle çalışan kırmızı yeşil renkte, ışığı dağıtma özelliği yüksek yarı saydam flexiglas kapaklı lambanın işyerinde temini, hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 95.68
| 811-100 | Kontrol tablosu ve tesisatı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60). Uygun ölçüde 1,5 mm. kalınlığında sac veya 2 mm. alüminyumdan fil dişi renginde veya açık gri fırın boyalı tablo veya kasası üzerine gerekli miktarda servislere ait kontrol lambalarının gömme olarak tespiti, alt taraflarına ait oldukları oda numaralarını gösterir madeni etiketlerin konulması, vızıltı, kontrol tablosuna ait zayıf akım tesisatının yapılması, buat, klamens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
| 811-101 | Tablo üzerinde bulunan beher lamba hesabıyla. | 4.15
| 812-100 | Pilot lambası ve tesisatı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60). Peşel bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli, en az 0,75 mm2 iletkenler (küçük gerilimli T tipi iletken TS EN 60708) ile bağlı olduğu tesisatın çalışma durumunu gösterir sıva altı pilot lamba sortisi yapılması, madeni veya plastikten üç köşeli gövdesi renkli camı, ampulü buat klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 14.72
| 812-102 | Aydınlatma ve motor tesisatıyla çalışacak 220 V ampullü tip: Ölçü: Ampul adedi sayılır. Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçme dikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 727-000a göre ödeme yapılır. | 14.72
| 813-101 | Kapı otomatiği sortisi (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60). Peşel bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2 iletkenler (küçük gerilimli T tipi iletken TS EN 60708) ile kapı otomatiği sortisi yapılması, düğmesi, buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil Ölçü:Düğme adedi sayılır.Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No.727-000'a göre ödeme yapılır. | 6.72
| 814-100 | Kapı otomatiği ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60). TS EN 60730-2-12 standardına uygun kapı otomatiğinin temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
| 814-101 | Kurmalı Tip. (0-3 dakika zaman ayarlı) | 25.86
| 814-102 | İtmeli tip. (0-3 dakika zaman ayarlı) | 20.46
| 814-103 | Otomatik gizli tip kapı açacağı: Gömme kilitlerde, kapı kasasına (aynaya) kilit karşıtı olarak monte edilebilir, ayar istemeyen, sessiz çalışır tip. TELEFON TESİSATI: | 37.88
| 815-101 | Telefon tesisatı sortisi: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC içerisinde plastik izoleli 0,50 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon kablosu (TS EN 60708) ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil, kat dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü:Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 818-000'dan ödeme yapılır. | 15.8
| 816-101 | Paralel Telefon sortisi: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli 0,5 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon (TS EN 60708) kablosu ile sıva altı veya sıva | 6.78
üstü paralel telefon sortisi yapılması. Buat, klemens, özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil (ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil). Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den fazlası için BFT.No. 818-000dan ödeme yapılır.
| 817-101 | Etanj telefon sortisi: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60). Birim Fiyat No. 815-101 ile aynı, yalnız etanj malzeme ve PVC izoleli polietilen kılıflı telefon kabloları ile telefon sortisi yapılması. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den fazlası için BFT.No.818-000dan ödeme yapılır | 21.54
| 818-000 | ANA HAT TESİSATI: (İhzarat: % 60 (TS-3930)
| 818-100 | Bina içerisinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m.) Bina içerisinde 0,5 mm. çapında standartlara göre renklendirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş iletkenli PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları ile peşel, bergman veya PVC boru içinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
| 818-101 | 2 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14 | 1.29
| 818-102 | 4 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14 | 1.64
| 818-103 | 6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.18 | 1.95
| 818-104 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.18 | 2.42
| 818-105 | 16 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26 | 3.23
| 818-106 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26 | 4.69
| 818-107 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26 | 6.03
| 818-108 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37 | 9.28
| 818-109 | 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37 | 15.7
| 818-112 | 1 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14 | 1.25
| 818-200 | Bina haricinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m) (TS-3930) Bina haricinde veya dahilinde 0,5 mm. çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli olarak imal edilmiş, standartlara göre renklen dirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş rutubete ve suya dayanıklı, tavlanmış elektrolitik bakır iletkenli polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile bina haricinde büz,betonarme kanal, PVC boru veya doğrudan toprak içerisinde, bina dahilinde peşel bergman ve, PVC boru içerisinde veya kroşeler ile anahat tesisatı yapılması her nevi ufak malzeme işçilik dahil (bina haricinde PVC boru, büz, kanal yapımı, tuğla, briket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.)
| 818-201 | 2 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 2.3
| 818-202 | 6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 3.04
| 818-203 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 3.4
| 818-204 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 5.22
| 818-205 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 6.99
| 818-206 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 9.38
| 818-207 | 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 15.16
| 818-208 | 150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 21.62
| 818-209 | 200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 28.34
| 818-300 | Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında (Ölçü: m.)
| 818-301 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 3.84
| 818-302 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 5.45
| 818-303 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 6.37
| 818-304 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 9.54
| 818-305 | 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 17.44
| 818-306 | 150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 22.78
| 818-307 | 200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 29
| 818-400 | Askı telli harici tip 0,9 mm. çapında telefon kablosu: (Ölçü: m.)
| 818-401 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 7.94
| 818-402 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 13.3
| 818-403 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 18.92
| 818-404 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 28.74
| 818-500 | Bina haricinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m.) Bina haricinde veya dahilinde 0,9 mm. çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli, olarak imal edilmiş, standartlara göre renklen dirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş, rutubete ve suya dayanıklı tavlanmış elektrolitik bakır iletkenli, polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip tele fon kabloları ile 818-200de belirtilen şekilde ana hat tesisatı yapılması.
| 818-501 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 7.8
| 818-502 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 13.92
| 818-503 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 18.64
| 818-504 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 27.38
| 818-505 | 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 46.56
| 819-100 | Telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.;İhzarat: % 60). Her katta bir tane tesis edilmek üzere menteşeli ve kilitlenebilir kapaklı, 1 mm. kalınlıkta DKP sacdan, sıva üstü veya duvara gömülü, istenilen renkte, tabanca boyalı dağıtım kutuları ve bunlara ait ufak tespit ve bağlantı malzemesi, özel telefon klemensi, kutuya gelen kabloların uçlarının usulüne uygun olarak açılıp şekillendirilmesi lehimle bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
| 819-101 | 10 Çifte kadar | 33.34
| 819-102 | 30 Çifte kadar. | 60.88
| 819-103 | 50 Çifte kadar | 79.6
| 819-104 | 100 Çifte kadar | 137
| 819-105 | 150 Çifte kadar | 177.4
| 819-106 | 200 Çifte kadar | 212.6
| 819-200 | Yanmaz plastik telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) (TSE kalite uygunluk belgeli) Yanmaz (Self extinguishing) plastikten mamul telefon dağıtım kutusu, vidasız, lehimsiz, kendiliğinden kablo yalıtkanını ayırarak, irtibatlama aleti ile irtibatlandırılan kablo bağlantı terminasyon modülü, (kesmesiz), paslanmaz çelikten mamul çatısı dahil sıva altı veya sıva üstü kutuya gelen kabloların renk kodları usulüne uygun olarak irtibatlandırılması diğer özellikler 819-100ün aynı.
| 819-201 | 20 Çifte kadar | 54.84
| 819-202 | 30 Çifte kadar | 65.38
| 819-203 | 50 Çifte kadar | 92.88
| 819-204 | 100 Çifte kadar | 175.4
| 819-205 | 150 Çifte kadar | 255
| 819-206 | 200 Çifte kadar | 320.2
| 819-300 | Plastik Etanj telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) (TSE Kalite Uygunluk Belgeli) Cam elyaf takviyeli polyester malzemeden mamul Etanj Telefon Kutusu: Vidasız, lehimsiz, kendiliğinden kablo yalıtkanını sıyırarak, irtibatlama aleti ile irtibatlandırılan kablo bağlantı terminasyon modülü. (Kesmesiz) Paslanmaz çelikten mamul modül çatısı dahil doğa şartlarından etkilenmeyen kutuya gelen kabloların renk kodları usulüne uygun olarak irtibatlandırılması.Diğer özellikleri 819-100ün aynı.
| 819-301 | 30 Çifte kadar | 100.88
| 819-302 | 50 Çifte kadar | 129.88
| 819-303 | 80 Çifte kadar | 185
| 819-304 | 100 Çifte kadar | 195.4
| 819-305 | 150 Çifte kadar | 272
| 819-306 | 200 Çifte kadar | 357.2
| 820-100 | Telefon makinası ve montajı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70). Masa veya duvar telefonu temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. TSE kalite belgeli.
| 825-104 | 30 cm. ø tek taraflı 110/220 V veya 1,5 V pili | 44.88
| 820-106 | Servis tipi | 14.1
| 820-107 | Tuş kadranlı otomatik tip | 65
| 822-101 | Saat tesisatı besleme hattı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli 1,5 mm2 kesintide iletkenlerle sıva altı veya sıva üstü saat tesisatı besleme hattı yapılması. Buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 1.86
| 823-101 | Etanj saat tesisatı besleme hattı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 60) Birim Fiyat No. 822-101 ile aynı, yalnız neme karşı mahfuz kurşunsuz antigron nevinden kablolar ile saat tesisatı besleme hattı. | 1.66
| 824-100 | Ana saat ve montajı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70) (TS EN 60708) Teknik şartnamesinde yazılı özellikte gereği kadar tali saati idare edebilecek güçte ana saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslim etmek şartı ile
| 824-101 | Normal ana saat | 692.2
| 824-102 | Kompanzasyonlu ana saat | 866.4
| 824-103 | Sinyal saati (istenilen zamanlarda zil devresine de kumanda edecek tipte saat.) | 1010.4
| 825-100 | Tali saat ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 70). Teknik şartnamesinde yazılı özellikte tali saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslim etmek şartıyla.
| 825-101 | 30 cm. ø tek taraflı | 74.38
| 825-102 | 30 cm. ø tek taraflı saniyeli | 157.88
| 825-103 | 30 cm. ø tek taraflı etanj | 62.38
| 825-105 | Sinyal saati | 309.88
| 825-200 | IP Ana Saat Ana saat analog ve dijital tipteki tali saatlere sinyal gönderebilecek ve çalıştırabilecek özellikte, RJ45 tipi network bağlantı konektörüne sahip olan, tali saatleri durdurma, ilerletme ve senkronizasyon kontrollerini yapılabilen, network ortamında server (sunucu) olarak ayarlanabilen ve tüm ağa bağlı ürünlere zaman bilgisi gönderip alma özelliklerine sahip olan, yaz/kış saat ayarları otomatik olarak yapılabilen, GPS anteni bağlanabilecek yapıya sahip, 19 inch ebatlı rack dolaplarına monte edilebilir yapıda olan, elektrik kesintisi durumunda cihaz üzerinde yapılan ayarların saklanması için yedekleme bataryası bulunan, elektrik kesintisinden sonra otomatik yeniden çalışmaya başlayan, network bağlantısı üzerinden uzak erişim ile yönetilebilir olan, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olan, ana saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 9739.2
| 825-210 | IP Analog Tali Saat TCP/IP yapısı ile IP ana saat ile senkronize çalışan, standart RJ45 soketli, PoE (Power over Ethernet) beslemeli, saat ve dakika gösterebilen, -10 ile +50 derece sıcaklık aralığında çalışabilen, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olan, çift taraflı tip için çift taraflı montaj aparatı dahil, tali saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 825-211 | en az 30 cm ø tek taraflı | 905.88
| 825-212 | en az 30 cm ø çift taraflı | 1874.88
| 825-213 | en az 40 cm ø tek taraflı | 1364.88
| 825-214 | en az 40 cm ø çift taraflı | 2854.88
| 825-220 | IP Dijital Tali Saat TCP/IP yapısı ile IP ana saat ile senkronize çalışan, PoE (Power over Ethernet) beslemeli, saat ve dakika gösterebilen, LED göstergeli, 4 rakam saat ve dakika göstergeli, -10 ile +50 derece sıcaklık aralığında çalışabilen, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olan, çift taraflı tip için çift taraflı montaj aparatı dahil, tali saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 825-221 | en az 5 cm rakam yüksekliği tek taraflı | 1254.88
| 825-222 | en az 5 cm rakam yüksekliği çift taraflı | 1934.88
| 825-223 | en az 7 cm rakam yüksekliği tek taraflı | 1534.88
| 825-224 | en az 7 cm rakam yüksekliği çift taraflı | 2484.88
| 825-225 | en az 10 cm rakam yüksekliği tek taraflı | 1804.88
| 825-226 | en az 10 cm rakam yüksekliği çift taraflı | 2904.88
| 825-230 | GPS Anten Dış ortama uygun yapıda, en az IP 67 koruma sınıfına uygun imal edilmiş olmalıdır. -30 ile + 70 derece sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. 12 kanal alıcılı, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olan, montaj ayağı ve 20 metreye kadar kablo dahil, GPS anten temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 485.88
| 826-101 | Paydos çanı besleme hattı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde izoleli plastik, en az 1,5 mm².lik iletkenlerle sıva altı veya sıva üstü paydos çanı besleme hattı yapılması, buat, klamens, her nevi malzeme ve işçilik dahil. | 1.86
| 827-101 | Harici paydos çanı besleme hattı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 60). Birim Fiyat No. 826-101 ile aynı, yalnız neme karşı mahfuz kurşunsuz antigron nevinden kablolar ile paydos çanı besleme hattı yapılması. | 1.71
| 828-100 | Paydos çanı ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Duvarda niş açılması, niş içine boyalı sac ile bir kasa yerleştirilmesi 110 - 220 Voltluk paydos çanının temini, kontrollüğün beğendiği tipte pirinç veya benzeri paslanmaz madenden kafesli kapağı, madeni çerçevesi ile paydos çanının temini ve duvarda tespiti, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 828-101 | Normal tip paydos çanı. | 25.86
| 828-102 | Harici tip paydos çanı. | 36.46
| 829-000 | YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ : Tüm Yangın algılama, söndürme ve yangın alarm sistemleri; “Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) uygun olarak imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.”
| 829-101 | Yangın ihbar tesisatı besleme hattı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 60). (880-200den ödeme yapılır.) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli yangın kabloları (VDE 0815) ile sıva altı ve sıva üstü yangın ihbar besleme hattı, yapılması, buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
| 830-102 | Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı: (Ölçü: Ad.) Konvansiyonel yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı cam kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı duran bir | 33.08
mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Buton TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunlukişaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Konvansiyonel yangın ihbar butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi.
| 830-103 | Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı: (Ölçü: Ad.) Konvansiyonel resetlenebilir yangın ihbar butonu, üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Butonun temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. | 46.48
| 831-104 | Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) dış ortam yangın ihbar butonu ve montajı: (Ölçü: Ad.) Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) dış ortam yangın ihbar butonu üzerindeki esnek kırılmaz cama basıldığında aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Butonun koruma sınıfı en az IP 65 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Buton TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 204.48
| 832-102 | Konvansiyonel sabit sıcaklık dedektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Dedektör yarı-iletken sıcaklık algılama teknolojisi ile sıcaklık artış hızı ne olursa olsun, sıcaklık belirli bir eşik değere ulaştığında algılama yapacaktır. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacak ve kolay takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 84.5
| 832-103 | Konvansiyonel sıcaklık artış hızı dedektörü (Ölçü: Ad.; İhzarat:% 60) Dedektör, yarı iletken sıcaklık algılama teknolojisi ile ortamdaki sıcaklığın zamana göre artış hızı belirli bir eşik değere ulaştığında ve sıcaklığın artış hızı belirli bir değere ulaştığında algılama yapacaktır. Dedektör sabit sıcaklık detektörü yada sıcaklık artış hızı dedektörü olarak çalışabilecektir. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacak ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE | 97
uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil test edilerek çalışır halde teslimi.
| 832-106 | Konvansiyonel optik duman dedektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Dedektör optik yöntem ile duman algılaması yapacaktır. Dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olacaktır. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacak ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-7 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 114.52
| 832-108 | Paralel ihbar lambası: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Yangın alarm dedektörlerinin algılama yapmasıyla paralel ihbar lambası çıkışından gelen sinyalle çalışacaktır. Dedektörün üzerindeki göstergeyi (ışık (led)) görme ve izlemenin zor veya imkansız olduğu mahallerde kullanılacaktır. Paralel ihbar lambası üzerindeki gösterge (ışık (led)), izleme kolaylığı için kırmızı renkte ve 10 mm den küçük olmamalıdır. Paralel ihbar lambası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Paralel ihbar lambası temini, yerine montajı, bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. | 14.92
| 832-109 | Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık dedektörü ve montajı:(Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Dedektör optik yöntem ile duman algılaması yapacaktır. Dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olacaktır. Dedektör buna ek olarak, ısıya duyarlı yarı iletken vasıtasıyla sıcaklık algılaması yapacaktır. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-7 ve TS EN 54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 189.52
| 832-111 | Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Yangın ihbar sisteminde, geniş hacim ve yüksek tavanlı mekanlarda kullanılan konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü, alıcı-vericili veya alıcı/verici-reflektörlü model kullanılacaktır. Dedektörün dumanı algılama hassasiyeti, en az üç farklı seviyede ayarlanabilmelidir. Dedektörün sıfırlanması (reset) santral üzerinden yapılabilmeli, harici bir reset ünitesine ihtiyaç duyulmamalıdır. Işın tipi duman detektörü kirlenme kompanzasyonu yapabilmeli ve kirlenme seviyesi sınır değere geldiğinde hata sinyali verebilmelidir. Dedektör üzerinde paralel ihbar lambası çıkışı olacaktır. Alıcı-vericili modelde alıcı ve verici cihazlar arasında senkronize çalışmayı ve bilgi (data) haberleşmesini sağlayan uygun cinste ve kesitte yangın kablosu kullanılmalıdır. Işın tipi duman detektörü TS EN 54-12 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE
uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil test edilerek çalışır halde teslimi.
| 832-111/1 | Alıcı-vericili tip; alıcı ve verici arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m' ye kadar açılabilen | 3054
| 832-111/2 | Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 50 m'ye kadar açılabilen | 2004
| 832-111/3 | Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m' ye kadar açılabilen | 2304
| 832-112 | Konvansiyonel optik duman dedektörlü, havalandırma kanalı örnek alma cihazı (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Cihaz içerisine entegre edilmiş, konvansiyonel optik duman dedektörü ile havalandırma kanallarında duman algılaması yapabilen, havalandırma kanalından optik duman dedektörüne uygun değerde hava akışı sağlayarak örnekleme yapabilen, ABS veya metal gövdeye, içerisindeki dedektörün işlevlerinin görülebileceği seffaf kapağa sahip, TS EN 54-7 ve TS EN 54-27 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, örnek alma borusu alüminyum malzemeden imal edilen, cihazın temini, iş yerine nakli, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması, test ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 1109.2
| 833-000 | Konvansiyonel Tip Yangın İhbar Santralı (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) Konvansiyonel yangın ihbar santralı konvansiyonel optik duman, sabit sıcaklık, sıcaklık artış hızı, optik duman ve sıcaklık, alev dedektörü doğalgaz, LPG ve karbonmonoksit dedektörleri, konvansiyonel dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, sesli ve ışıklı alarm cihazlarının bağlantısına uygun olacaktır. Yangın ihbar santralında standart olarak en az 1 adet sesli alarm çıkışı ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangın mücadele merkezine yada bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için alarm ve arıza çıkışları bulunmalıdır. Yangın ihbar santralı kendi başına çalışabildiği gibi tekrarlayıcı panel ile birlikte çalışabilmelidir. Konvansiyonel yangın ihbar santralı, algılama ve alarm cihazlarına giden tüm hatları kopukluk, kısa devre ve hat üzerinde bulunan cihazların yerinden sökülmesi gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutmalıdır. Yangın ihbar santralı, genel yangın alarm ve arıza lambasına, her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambalarına sahip olmalı ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Santral üzerinde yetkisiz kişilerin santrala müdahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun, bağımsız olarak 5 ohm'dan büyük olmayacak şekilde yapılmalıdır. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Konvansiyonel yangın ihbar santrali temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi.
| 833-211 | 4 Bölgeye kadar (dahil) | 733.4
| 833-212 | 8 Bölgeye kadar (dahil) | 884.8
| 833-213 | 12 Bölgeye kadar (dahil) | 1299.2
| 833-214 | 16 Bölgeye kadar (dahil) | 1533.2
| 833-220 | Konvansiyonel panel sürücü kartı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralının modüler yapısı içerisinde, tekrarlayıcı yangın ihbar santralı ile Network yapısında çalışan, yangın ihbar santralına monte edilen, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem sahip firma mamulü olan Konvansiyonel panel sürücü kartının iş yerinde temini ve işler halde teslimi. | 433.8
| 833-230 | Konvansiyonel tekrarlayıcı yangın ihbar paneli : (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) Tekrarlayıcı yangın ihbar paneli, ana yangın ihbar santralı ile haberleşebilmeli ve sistemle ilgili tüm alarm ve arıza durumlarını izleyebilmelidir. Tekrarlayıcı yangın ihbar paneli, genel yangın alarm ve arıza lambasına, her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambalarına sahip olmalı ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Santral üzerinde yetkisiz kişilerin santrala müdahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun, bağımsız olarak gerekli ohm da yapılmalıdır. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Teknik şartnamesinde yazılı özellikte tekrarlayıcı yangın ihbar santrali temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. | 721.8
| 833-250 | Konvansiyonel yangın söndürme santralı (Ölçü: Ad.; İhzarat: %80) Konvansiyonel yangın söndürme santralı konvansiyonel optik duman, sabit sıcaklık, sıcaklık artış hızı, optik duman ve sıcaklık dedektörleri, alev dedektörleri konvansiyonel dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, sesli ve ışıklı alarm cihazları, söndürmeyi başlatma ve bekletme butonu bağlantısına uygun olacaktır. Konvansiyonel yangın söndürme santralı üzerinde 3 konumlu söndürme kontrolü (otomatik, manuel, devre dışı) sağlayan anahtar olmalıdır. Yangın durumunda; tek bölgeden yangın alarmı geldiğinde sadece yangın alarmı aktif olmalıdır. İki bölgeden yangın alarmı geldiğinde söndürme çıkışı aktif olmalıdır. Söndürme çıkışı için ayarlanabilir gecikme süresi verilebilmelidir. Söndürmeyi başlatma butonu ile istenildiğinde söndürme işlemi başlatılabilmeli, söndürmeyi bekletme butonu ile söndürme işlemi bekletilebilmeli veya durdurulabilmelidir.Yangın söndürme santralında standart olarak en az 1 adet sesli alarm çıkışı ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangın mücadele merkezine yada bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için alarm ve arıza çıkışları bulunmalıdır. Konvansiyonel yangın söndürme santralı, algılama, söndürme ve alarm cihazlarına giden tüm hatları kopukluk, kısa devre ve hat üzerinde bulunan cihazların yerinden sökülmesi gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutmalıdır. Yangın söndürme santralı, genel yangın alarm ve arıza
lambasına, her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambalarına sahip olmalı ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Söndürme işlemi için sayım başladığında; sesli, ışıklı alarm cihazları ve söndürme göstergesi fasılalı, söndürme işlemi başladığında ise sürekli olarak çalışmalıdır. Santral üzerinde yetkisiz kişilerin santrala müdahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktır. Santral, en az 500 adet olay kaydını enerji kesilse dahi silinmeyecek şekilde tutabilen dâhili hafızaya sahip olacaktır. Hafızadaki olay kayıtları bilgisayara veya yazıcıya aktarılabilecektir. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak 5 ohm'dan büyük olmayacak şekilde yapılmalıdır. Santral, TS EN 54-2, TS EN 54-4 ve TS EN 12094-1 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Teknik şartnamesinde yazılı özellikte yangın ihbar santrali temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi.
| 833-251 | 2 algılama, 1 söndürme devreli | 1970.4
| 833-251/1 | 3 algılama, 1 söndürme devreli | 2199.2
| 833-252 | 4 algılama, 1 söndürme devreli | 2564.4
| 833-253 | 4 algılama, 2 söndürme devreli | 3258
| 833-260 | Söndürmeyi başlatma butonu (Ölçü: Ad.; İhzarat: %60) Söndürmeyi başlatma butonları, üzerindeki esnek kırılmaz cama ve butona basıldığında aktive olmalı ve bir anahtar vasıtasıyla sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın ihbar butonlanndan ayırt edilebilmesi için sarı renkli olmalı ve üzerinde uyarı yazısına sahip olmalıdır. Buton TS EN 12094-3 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Söndürmeyi başlatma butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. | 66.12
| 833-265 | Söndürmeyi bekletme (durdurma) butonu (Ölçü: Ad.; İhzarat: %60) Söndürmeyi bekletme butonları, üzerindeki esnek kırılmaz cama ve butona basıldığında aktive olmalı ve basılı tutulduğu sürece aktif kalmalıdır. Yangın ihbar butonlarından ayırt edilebilmesi için mavi renkli olmalı ve üzerinde uyarı yazısına sahip olmalıdır. Buton TS EN 12094-3 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Söndürmeyi bekletme butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. | 66.12
| 833-300 | Adresli yangın alarm santrali (Ölçü: Ad.; İhzarat: %80) Adreslenebilir duman, ısı, gaz, alev ve sıcaklık dedektörleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, giriş çıkış arabirim üniteleri, kısa devre izolatörleri ve adreslenebilir sesli ve ışıklı alarm cihazlarının
bağlantısına uygun olan, modüler yapılı, mikroişlemcili, büyük dağıtılmış sistemlerde en az 16 adet adresli yangın alarm santralı network sistemi ile birbirine bağlanabilen, diğer bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle haberleşme yapabilmesi için, Modbus, Bacnet veya kabul gören diğer haberleşme modülünü destekleyen, tüm adresli cihazlara kullanıcı tarafından farklı olay türleri (yangın, hata, güvenlik, alarm, bilgi vb.) tanımlanabilen, sistemin kurulu olduğu mahal ve yangın senaryoları arasında tam uyum sağlanabilen, sisteme sonradan cihaz ilavesi yapılabilen ve bu durum mevcut lokal adresleme düzenini bozmayacak nitelikte olan, santral yazılımı Türkçe ve İngilizce olabilecek, santral ön yüzü yazılım menüsü ise Türkçe olacaktır. En az 2 adet programlanabilir sesli alarm çıkışı ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangın mücadele merkezine yada bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için özel, denetlenen, alarm ve arıza çıkışları bulunan, uzaktan erişim için RS haberleşme modülü, LAN, WAN ve internet üzerinden uzaktan erişimi için TCP/IP (IPv4 ve IPv6 ile uyumlu) haberleşme modülünü destekleyen, santral üzerine takılabilen veya ara modüller vasıtasıyla harici olarak santrale entegre edilebilen GPRS haberleşme modülü sayesinde; olay anında, santral tarafından hafızada tutulan “tarih, saat, olay türü, mahal bilgisi vs.” den oluşan olay kayıt bilgisini önceden belirlenmiş cep telefonu numarasına (SMS) gönderebilen, gece ve gündüz saatlerinde farklı çalışma programları uygulanabilen, çok düşük yoğunluktaki duman mevcudiyetinde duruma santraldan erken müdahale edilebilmesi (sesli alarm çalmadan yangına müdahale edilmesi) için ön-alarm fonksiyonu olan, mevcut anons sistemi ile entegre olabilecek ve aradaki bağlantıda meydana gelebilecek hata ve arıza bilgileri santral üzerinden izlenebilecek, kapalı devre televizyon (CCTV) sistemi entegrasyonu kapsamında; kamera kayıt cihazına programlanabilir alarm role çıkışı verebilecek ve bu şekilde yangın olan mahallin kamerası otomatik seçilebilecek, santral tarafından dedektörler sürekli olarak kirlenme düzeyi yönünden kontrol edilecek ve kirlenme tesbit edildiğinde “Servis Gerekiyor” uyarısı verecek, santrale tekrarlayıcı ve mimik paneller bağlanabilecek, tüm kablolar ve bağlantıları kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutulabilecek, en az son 1000 olayı silinmeyen hafızasında saklayabilecek, genel yangın alarm ve arıza lambası her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambaları, aydınlatılmış alfanumerik gösterge ve lokal sesli uyarı cihazı bulunan, mini tip termal printer takılabilen, yangın lambalarının yanlarında hangi alarm bölgesine ait olduklarını gösteren mahal numaraları bulunan, Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatör ile teçhiz edilen, santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Santralın temini, işyerine nakli, montajının yapılması, alarm sortilerine bağlanması test ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: Tanımda belirtilen modül özellikleri BFT'de yer alan ilgili poz tanımlarına uygun olacaktır. Söz konusu modül fiyatları santral birim fiyatına dahil değildir.
| 833-301 | 1 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli. | 8066
| 833-302 | 2 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 240 adres kapasiteli. | 8566
| 833-302/1 | 3 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 360 adres kapasiteli. | 10191.6
| 833-302/2 | 4 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 480 adres kapasiteli. | 11042.8
| 833-307 | 5 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 600 adres kapasiteli. | 12632
| 833-308 | 6 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 720 adres kapasiteli. | 14352
| 833-309 | 7 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 840 adres kapasiteli. | 15870
| 833-310 | 8 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 960 adres kapasiteli. | 17656
| 833-311 | 9 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1080 adres kapasiteli. | 20038
| 833-312 | 10 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1200 adres kapasiteli. | 21464
| 833-313 | 11 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1320 adres kapasiteli. | 22898
| 833-314 | 12 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1440 adres kapasiteli. | 24354
| 833-315 | 13 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1560 adres kapasiteli. | 25776
| 833-316 | 14 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1680 adres kapasiteli. | 27236
| 833-317 | 15 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1800 adres kapasiteli. | 28678
| 833-318 | 16 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1920 adres kapasiteli. | 30048
| 833-319 | Network arabirim kartı (her santrala veya tekrarlayıcı panele 1 adet yerleştirilecek) 32 adede kadar adresli yangın alarm santrali ve tekrarlayıcı panel network ağında çalışabilmelidir. | 1649.2
| 833-320 | Termal mini printer | 1174
| 833-360 | Adresli yangın alarm santralı RS haberleşme modülü (Ölçü:Ad.; İhzarat: % 60) Adresli yangın alarm santralının kablo bağlantısı ile uzaktan erişimi için kullanılacaktır. 10 metreye kadar olan mesafeler için kullanılan RS-232 haberleşme protokolünü destekleyen RS-232 haberleşme modülü, 10 metreden uzun mesafeler için kullanılan RS-485 haberleşme protokolünü destekleyen RS-485 modülü; 833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından beslenecek ve güç kaynağının fiyatı birim fiyata dahil değildir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-360/1 | RS-232 Haberleşme Modülü | 715.6
| 833-360/2 | RS-485 Haberleşme Modülü | 775.6
| 833-361 | Adresli yangın alarm santralı TCP/IP haberleşme modülü (Ölçü:Ad.; İhzarat: % 60) Adresli yangın alarm santralının LAN, WAN ve internet üzerinden uzaktan erişimi için kullanılacaktır. TCP/IP (IPv4 ve IPv6 ile uyumlu) haberleşme modülü; 833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından beslenecek ve güç kaynağının fiyatı birim fiyata dahil değildir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 2347.2
| 833-362 | Adresli yangın alarm santralı GPRS haberleşme modülü (Ölçü:Ad.; İhzarat: % 60) Adresli yangın alarm santralının mobil iletişim protokolü olan GPRS alt yapısını kullanarak internet üzerinden uzaktan erişimi için kullanılacaktır. GPRS haberleşme modülü sayesinde; olay anında, santral tarafından hafızada tutulan “tarih, saat, olay türü, mahal bilgisi vs.”den oluşan olay kayıt bilgisini önceden belirlenmiş cep telefonu numarasına kısa mesaj (SMS) ile gönderilebilecektir. GPRS haberleşme modülü; 833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından beslenecek ve güç kaynağının fiyatı birim fiyata dahil değildir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.. | 2987.6
| 833-363 | Adresli yangın alarm santralı MODBUS haberleşme modülü (Ölçü:Ad.; İhzarat: % 60) Modbus haberleşme modülü; yangın alarm sisteminin, tesiste bulunan diğer bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle doğrudan bilgi alışverişi için kullanılacak ve modbus protokolünü kullanan PLC sistemler ile entegre çalışacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Modbus haberleşme modülü, bellek haritasındaki yazmaç adreslerine karşılık gelen bilgileri yangın alarm sisteminden alıp PLC otomasyonu için kullanılmasına olanak tanıyacaktır. Modbus haberleşme modülü; sistemle ilgili yangın, ön-alarm, hata, test ve devre dışı olaylarını gösterebilecektir. Sistemde oluşan herhangi bir olay cihaz adresine kadar detaylandırılacaktır. Modbus modül ayarları hem donanımsal olarak kart üzerinden hem de modbus master tarafından yazılımsal olarak yapılabilecek, ayar olarak modbus RTU/ASCII modları desteklenecek ve modbus protokolüyle RS 232/485 üzerinden haberleşecektir. Modbus modülünde bellek koruması olacaktır. Bellekteki kullanım dışı bölgeler hem yazılmaya, hem de okunmaya karşı korunmalı olacaktır. En az 100 ms modbus sorgu süresi olacaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil,test edilerek çalışır halde teslimi. | 3137.6
| 833-364 | Adresli yangın alarm santralı BACnet haberleşme modülü (Ölçü:Ad.; İhzarat: % 60) BACnet protokolünü kullanan sistemler ile entegre çalışan, MS/TP katmanlı BACnet sistemler ile doğrudan, Ethernet katmanlı BACnet sistemler ile router aracılığıyla çalışan, yangın, ön-alarm, hata ve devre dışı olaylarını gösteren, BACnet haberleşme modülü ayarları donanımsal olarak kart üzerinden yapan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü BACnet haberleşme modülünün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil test edilerek çalışır halde teslimi. | 3137.6
| 833-380 | Adresli Yangın Alarm Sistemi Yangın Telefonu Kontrol Ünitesi (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Adresli yangın alarm sistemi kapsamında; güvenlik merkezi ve sahada stratejik noktalarda bulunan yangın saha telefonları ile haberleşmeyi sağlayacak, birim fiyat numarasında belirtilen kapasitedeki bir kontrol ünitesi kullanılacaktır. Yangın saha telefonları güvenlik merkezini aramak için herhangi bir tuşlamaya ihtiyaç duymayacaktır. Adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol ünitesi, yangın telefonlarının ilgili numarayı otomatik arayabilmeleri için gerekli teknik alt yapıya sahip olacaktır. Güvenlik merkezindeki operatör, gelen çağrıyı cevapladığında telefon görüşmesi başlayacak ve aynı anda diğer yangın telefonlarından uyarı gelmesi durumunda mevcut görüşmeye (konferans) dahil olabilmeleri sağlanacaktır. Adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol ünitesi, sistem de kullanılan tüm yangın telefonlarının aynı anda konferans görüşme yapabilmesi için gerekli teknik donanıma sahip olacaktır. Konferans görüşme için operatörün herhangi bir etkisi olmayacak, bu işlem kontrol modülü tarafından otomatik olarak yapılacaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-381 | 12 yangın telefonu kapasiteli | 7893.6
| 833-382 | 16 yangın telefonu kapasiteli | 9918.4
| 833-383 | 32 yangın telefonu kapasiteli | 13541.2
| 833-386 | Adresli yangın alarm sistemi yangın saha telefonu (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) | 1687.6
Adresli yangın alarm sistemi yangın saha telefonu, yetkili kişilerin güvenlik merkezi, ve diğer saha telefonları arasında haberleşme yapabilmesi için kullanılacaktır. Modülün bir parçası olan telefon ahizesinin yerinden kaldırılması ile aktive olacaktır. Güvenlik merkezini aramak için herhangi bir tuşlamaya ihtiyaç duymayacak ve ilgili numarayı otomatik arayacaktır. 833-380 birim fiyat numaralı yangın telefonu kontrol modülüne bağlanarak kullanılacaktır. Saha telefonu kırmızı renkli korozyona dayanıklı ve kilitli metal kutu içerisinde olacaktır. Kutu önyüzündeki cam sayesinde içerisinde bulunan telefon ahizesi rahatlıkla görülebilecektir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü yangın saha telefonunun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-395 | Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) Yangın ve hata bilgisini adresli yangın alarm sistemine bildiren, haberleşme modülleri ile entegre olan, kontrol ünitesi haberleşme hatası, sensör ve kablo arızası, algılama sistemi modbus veya BACnet haberleşme hatası, ölçme noktası devre dışı, ROM ve EEPROM arızasını bildiren, ayrı röle çıkışlı, en az 0,10 C hassasiyetindeki sıcaklık değerlerini adresli santral menüsünden ölçen, sensörleri bir araya getirilerek bölgeler oluşturulabilen, farksal alarm eşik seviyesi ayarlanabilen, ön alarm tanımlanabilen, sensörleri tarama ve bilgi alma süresi programlanabilen, farksal alarm eşik seviyeleri için referans değeri belirlenebilecek ve referans değerini kaç ölçüm sonunda alacağı da programlanabilen, koruma şifresine sahip, 833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip harici 24V DC (SMPS) anahtarlamalı güç kaynağı üniteli, TS EN54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan doğrusal kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 10230
| 833-397 | Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü (Ölçü: metre; İhzarat: % 60) Halogen free bir kablo içinde belli aralıklarla yerleştirilmiş mikroişlemcili sensörler, çevresel etkilerden etkilenmeyecek şekilde olan, projesinde belirtilen aralıklarla ve istenen çalışma koşullarında en az 0,10 C hassasiyetle ölçüm yapan, projesine göre daha fazla sensör kablosu bağlanması halinde 833-395 birim fiyat numaralı kontrol ünitesinin yanına takılacak dağıtma kutusu ile kablolar çoğaltılabilen, Kablo sonuna sonlandırıcı bir kutu veya koruyucu bir başlık bulunan, TS EN54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan dedektör, dağıtma, sonlandırma ve bağlantı kutularının temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 170.64
| 833-398 | Adresli yangın alarm sistemi, kablo tipi harici sıcaklık sensörü (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Paslanmaz çelik kaplı yarı iletken harici sıcaklık sensörlü, sensör için farksal alarm eşik seviyesi, alarm eşik seviyesi, min eşik seviyesi gibi bilgiler 833-395 birim fiyat numaralı algılama sistemine, harici sensör modülü kullanılarak | 421.64
bağlanan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü, harici sıcaklık sensörü, sensör modülü ve bağlantı kutuları temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-400 | Adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) Tekrarlayıcı panel, ana yangın alarm santralı üzerindeki tüm gösterge ve kontrol butonlarına sahip olmalı ve sistemle ilgili tüm alarm ve arıza durumları izlenebilmeli ve sistem kontrolleri yapılabilmelidir. Tekrarlayıcı panel de genel yangın alarm ve arıza lambası her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambaları, aydınlatılmış alfanumerik gösterge ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Tüm bölgesel yangın lambalarının yanlarında hangi yangın bölgesine ait olduklarını gösteren mahal numaraları bulunmalıdır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak gerekli ohm da yapılmalıdır. Santral TS EN54-2 ve TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Tekrarlayıcı panelin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 3598.4
| 833-450 | Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) Yangın alarm sistemindeki alarm, hata, durum bilgilerini, grafiksel izleme ve yangın alarm sistemine kontrol edebilme imkânı olan, PC yazılımı ve donanımını içeren, en az 32 adede kadar santral ve/veya tekrarlayıcı panellerden oluşan network yapısına sahip adresli yangın alarm sistemlerinin bilgisayar ortamından grafiksel izlenmesi, yazılımın Türkçe ve İngilizce dil seçeneği bulunan, program Windows ve diğer işletim sistemi altında çalışan, PC ve santral arasındaki bağlantı RS-232 / RS-485 veya TCP/IP haberleşme portu kullanılarak haberleşme sağlayan, en az 32 adet adresli yangın alarm santralinin bilgisayar ortamında tek bir program üzerinden grafiksel izlemesi ve kontrolünü yapılabilen, grafiksel izleme yazılımı ve donanımı ile internet üzerinden, LAN veya WAN aracılığıyla farklı bilgisayarlara, IP adresi tek tek tanımlanarak veya domain adı yazılarak yangın durumunda otomatik veya manuel olarak tam ekran veya pop-up uyarı mesajı gönderen, olay anında, santral tarafından hafızada tutulan “tarih, saat, olay türü, mahal bilgisi vs.” den oluşan olay kayıt bilgisini önceden belirlenmiş mail adres veya adreslerine e-mail veya kullanılacak bir modül sayesinde önceden belirlenmiş cep telefonu numarasına veya numaralarına kısa mesaj (SMS) ile gönderilebilen, yangın sisteminde oluşan tüm olaylar gönderilebileceği gibi sadece istenilen olayların seçilerek gönderilmesi sağlanabilen, e-maili veya kısa mesajı olay anında, günlük veya haftalık olarak raporlama şeklinde gönderebilen, sistem, network altında çalışan tüm yangın alarm santrallarına, Alarm, Reset, Alarm iptal komutlarını gönderen, santral/santrallerde oluşan tüm durumlar (yangın, hata vs..) grafik izleme programındaki mesajlar penceresinden izlenen, PC yazılımının içerisine yangın telefonu amaçlı software IP telefon entegrasyonu yapılabilen, PC’ye bağlı mikrofonlu kulaklık, modem ve yangın telefonu kontrol ünitesi donanımları kullanılarak iletişim sağlanabilen, güvenlik merkezindeki operatör software IP telefon ile gelen çağrıyı cevapladığında telefon görüşmesi başlatabilen ve aynı anda
diğer yangın telefonlarından uyarı gelmesi durumunda mevcut görüşmeye (konferans) dahil olabilen, ayrıca yangın izlemesi sırasında gözlenen acil bir durumda güvenlik merkezindeki IP telefon ile saha telefonları veya telefonlu yangın santralleri kolaylıkla arayabilen, mahallin mimarisi jpg, jpeg, bmp, ico, emf, wmf formatlarında yüklenen, ayrıca autocad (dwg) formatındaki mahalin mimari projeleri wmf formatına dönüştürülerek yüklenen, yüklenen haritalarda kısa yollar ile gezilen, Grafiksel izleme yazılımı ve donanım sistemi olay kayıtlarını tutabilen, tutulan olay kayıtları tarih aralığına göre, yangın ve hata durumlarına göre filtrelenerek gösteren ve yazıcıdan yazdırılan, Windows işletim sisteminde kapatma tuşları olarak kullanılan tuşlar engellenerek programın işletim sistemiyle açılıp bir daha kapatılmaması sağlanan, en az 10 farklı kullanıcı tanımlanabilen, olay tipine göre farklı sesli uyarı veren, olay effectleri kullanıcı isteğine göre ayarlanan, sistemi kullanacak çeşitli kademedeki kişiler veya operatör için çok kullanıcılı ve kademeli şifre girişine imkan tanıyan, IPv4 ve IPv6 ile uyumlu, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımının temini her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-451 | 1 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı | 5050.8
| 833-452 | 4 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı | 7050
| 833-453 | 8 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı | 9139.6
| 833-454 | 16 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı | 10946
| 833-455 | 32 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı | 14076.4
| 833-461 | 10 Kullanıcı için grafik izleme/yönetim ilave kullanıcı yazılımı | 2756.08
| 833-462 | 25 Kullanıcı için grafik izleme/ yönetim ilave kullanıcı yazılımı | 5496.08
| 833-463 | 50 Kullanıcı için grafik izleme/ yönetim ilave kullanıcı yazılımı | 9626.08
| 833-480 | Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı (Ölçü: Ad) Adresli yangın algılama ve ihbar sistemi ile CCTV sistemi arasında yazılım bazında entegrasyon sağlayarak, panelden gelen alarm uyarısına göre alarmın durumunun alındığı mahalin görüntüsünü yangın algılama ve ihbar sistemi grafik izleme ekranına veya CCTV sistemi izleme ekranına aktaran ve hareketli kameraların alarmın geldiği mahale doğru çevrilmesini sağlayan entegrasyon yazılım ve donanımın temini her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-481 | 1 Santral için Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı | 3179.6
| 833-482 | 4 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı | 3846.4
| 833-483 | 8 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı | 4639.2
| 833-484 | 16 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı | 5567.2
| 833-485 | 32 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı | 6756.4
| 833-500 | Adresli optik duman dedektörü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Mikroişlemci kontrollü dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir | 156.84
fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır. Paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olmalıdır. Dedektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı, el tipi dedektör programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar santrali üzerinden otomatik olarak yapılabilmelidir. Dedektör TS EN 54-7 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-501 | Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü (Ölçü: Ad.): Dedektör, çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-7 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Diğer özellikler bakımından 833-500 birim fiyat numarası ile aynı olan dedektörün işyerine nakli projede gösterilen yere montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 197.84
| 833-520 | Adresli sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Dedektör sabit sıcaklık dedektörü yada sıcaklık artış hızı dedektörü olarak çalışacak şekilde programlanabilecektir.Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet led ışığı olacak ve paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olmalıdır. Dedektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı, el tipi detektör programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar santrali üzerinden otomatik olarak yapılabilmelidir. Mikroişlemci kontrollü dedektör, TS EN 54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 156.84
| 833-521 | Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.): Dedektör, çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Dedektör, TS EN 54-5 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Diğer özellikler bakımından 833-520 birim fiyat numarası ile aynı olan dedektörün temini, işyerine nakli, projede gösterilen yere montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 197.84
| 833-530 | Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedekdörü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Mikroişlemci kontrollü dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör aynı zamanda sabit sıcaklık dedektörü yada sıcaklık artış hızı dedektörü olarak çalışacak şekilde | 195.32
programlanabilecektir. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet led ışığı olacaktır ve paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı, el tipi dedektör programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar santrali üzerinden otomatik olarak yapılabilmelidir. Dedektör TS EN 54-5 ve TS EN 54-7 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-531 | Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.): Dedektör, çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-5, TS EN 54-7 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Diğer özellikler bakımından 833-530 birim fiyat numarası ile aynı olan dedektörün temini, işyerine nakli, projede gösterilen yere montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 245.32
| 833-535 | Aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Çok hızlı ve hassas duman algılama yapılması gerekli ve özel koruma altına alınması şart olan mahallerde yangını henüz başlangıç aşamasında iken hissedebilen, aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü ortamda bulunan havayı örnekleme prensibi ile çalışacaktır. Dedektör A sınıfı (çok yüksek hassasiyet), B sınıfı (arttırılmış hassasiyet) ve C sınıfı (normal hassasiyet) hassasiyet sınıflarına uygun olarak çalışabilecektir. Dedektör, mahaldeki havayı panele taşıyan boruda oluşabilecek tıkanma veya kırılmayı algılayacak ve operatöre haber verecek yapıda olacaktır. Borular pnomatik hesapta belirlenen sayı ve çapta delinerek uygulama projesine uygun olarak yerine montajı yapılacaktır. Borular sehim vermeyecek şekilde kelepçelerle sabitlenecektir. Aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü PVC kabin içerisinde; lazer veya yüksek güçlü led tabanlı algılama hücresi, havayı emen aspiratör, filtre ve elektronik kontrol donanımından oluşacaktır. Işık kaynağı yarı iletken lazer veya yüksek güçlü led olacaktır ve en az 10 yıl ömre sahip olacaktır.Mahaldeki ortam şartlarına bağlı olarak hassasiyet ayarını mikro işlemci kontrollü tasarımı sayesinde otomatik olarak yapacaktır. Dedektör alarm ve ön alarm özelliği olmak üzere en az 2 kademeli algılama yapacaktır. Ön alarm, alarm ve hata rölesine sahip olacaktır. Aktif hava örneklemeli yangın RS-485 üzerinden data haberleşmesi yapabilecektir. Sistem kendine özgü yazılımı ile grafik olarak PC üzerinden izlenebilmelidir. Hava örneklemeli paneller; geçmişe yönelik olayların raporlanmasını gerçekleştirecek yapıda olacak ve (reset, alarm, alarm susturma, tahliye vb. gibi) olayları hafızasında tutacaktır. Aktif hava örneklemeli hassas duman dedektörü, ana beslemenin kesilmesi durumunda, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde, 833-585 birim fiyat numaralı,
TS EN 54-4 standardına uygun harici 24 V DC (SMPS) anahtarlamalı güç kaynağı ünitesine sahip olacak ve güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir. Aktif hava örneklemeli hassas duman dedektörü, adresli yangın algılama sistemlerine kontrol modülleri ile entegre edilebilecek yapıda olacaktır. TS EN 54-20 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan aktif hava örneklemeli hassas duman dedektörü ve algılama borularının temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. Not: Poz tanımlarında belirtilen metrekare değerleri, cihazın C sınıfı konfigürasyonda koruyabileceği alanı ifade etmektedir. A ve B sınıfı konfigürasyondaki sistemlerde koruma alanlarının düşeceği hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
| 833-535/1 | C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 500 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. | 2739.2
| 833-535/2 | C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 750 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. | 3112
| 833-535/3 | C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 1250 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. | 4274
| 833-535/4 | C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 2000 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. | 5572
| 833-538 | Adresli Optik Duman dedektörlü havalandırma kanalı örnek alma cihazı (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) İçerisine entegre edilmiş adresli optik duman dedektörü ile havalandırma kanallarında duman algılanması için kullanılmalıdır. Havalandırma kanalından adresli optik duman dedektörüne optimum hava akışı sağlayarak örnekleme yapabilmeli ve güvenli bir algılama yapabilmek için uygun hızını elde edecek tasarıma sahip olmalıdır. ABS gövdeye veya metal, içerisindeki dedektörün işlevlerinin görülebileceği seffaf kapağa sahip olmalıdır. Örnek alma borusu, paslanmayı önlemek için alüminyum malzemeden imal edilmelidir.TS EN 54-7 ve TS EN 54-27 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan adresli optik duman dedektörlü havalandırma kanalından örnek alma cihazı temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. | 798.4
| 833-554 | Adresli su kaçağı dedektörü (Ölçü: Ad; İhzarat% 60) Kablo ve algılama probundan oluşan adresli yangın alarm santralı ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapan ve çevrim hattına direkt bağlanan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü adresli su kaçağı dedektörün işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 139.12
| 833-555 | Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Adresli sıfırlanabilir yangın alarm butonu mikro işlemci kontrollü olacaktır. Üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın alarm butonu üzerinde bulunan LED, butonun çevrim üzerinden santral tarafından sorgulanması sırasında yanıp sönecek ve alarm durumunda sürekli yanıp sönecektir. TS | 151.32
EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-557 | Adresli hava şartlarına dayanıklı sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Adresli hava şartlarına dayanıklı sıfırlanabilir yangın alarm butonu, sistemde manuel ikaz elemanı olarak çalışacak ve sıva üstü ile sıva altı montaja uygun ve mikro işlemci kontrollü olacaktır. Üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın alarm butonu üzerinde bulunan led; butonun çevrim üzerinden santral tarafından sorgulanması sırasında yanıp sönecek, elle aktive edilerek alarm durumuna geçirilmesinde ise sürekli yanacaktır. Buton hava şartlarına dayanıklı ve koruma sınıfı en az IP 65 olacaktır. TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 331.6
| 833-558 | Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir yangın ihbar butonu, sistemde manuel ikaz elemanı ve kısa devre izolatörü olarak çalışacaktır. Buton sıva üstü ile sıva altı montaja uygun ve mikro işlemci kontrollü olacaktır. Buton, üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın alarm butonu led’e sahip olacaktır. Butonun üzerindeki kırmızı renkli led, butonun santral tarafından çevrim hattı üzerinden sorgulanması veya elle aktive edilerek alarm durumuna geçmesi ile yanacaktır. Çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda, buton içerisindeki kısa devre izolatörü kendiliğinden aktif duruma geçecek ve buton üzerindeki sarı renkli led yanacaktır. Kısa devre durumu ortadan kaldırıldığında ise izolatör otomatik olarak devreden çıkacak ve sarı renkli led sönecektir. TS EN 54–11 ve TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 220.6
| 833-559 | Adresli hava şartlarına dayanıklı, kısa devre izolatörlü, sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.): Adresli hava şartlarına dayanıklı kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir yangın ihbar butonu, sistemde manuel ikaz elemanı ve kısa devre izolatörü olarak çalışacaktır. Buton, TS EN 54–11 ve TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 833-557 birim fiyat numarası ile aynı olan butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak | 383.6
malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-560 | Adresli sesli alarm kontrol modülü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Adresli yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak kontrol modülü sesli alarm cihazlarını çalıştırmak için kullanılmalıdır. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Sesli alarm kontrol modülünün her bir çıkışı ayrı ayrı giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Çıkışlar sürekli veya kesikli çalışacak şekilde programlanabilmelidir. Sesli alarm devrelerinde açık devre ve kısa devre arızalarına karşı sürekli denetim altında tutmalıdır. Mikroişlemci kontrollü modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modülle birlikte montaj kutusu 24 V.DC besleme ünitesi, sarjör ünitesi ve aküler verilmelidir. Modülün beslemesi 833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 V.DC. anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil edilmiştir). TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır teslimi. | 371.52
| 833-561 | Adresli kısa devre izolatörlü sesli alarm kontrol modülü (Ölçü: Ad.): Adresli kısa devre izolatörlü sesli alarm kontrol modülü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 833-560 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır teslimi. | 497.52
| 833-565 | Adresli bölge denetim modülü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Adresli yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak bölge denetim modülü konvansiyonel bir yangın bölgesinin sisteme bağlanması için kullanılmalıdır. Modül konvansiyonel bölge devresinde hem kısa devre hem de açık devreler için arıza denetimi yapmalıdır. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Mikroişlemci kontrollü modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modülle birlikte montaj kutusu 24 VDC besleme ünitesi, sarjör ünitesi ve aküler verilmelidir. Modülün beslemesi çevrim hattından veya 833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 V.DC. anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil edilmiştir). TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 365.52
| 833-565/1 | Adresli kısa devre izolatörlü bölge denetim modülü (Ölçü: Ad.): Adresli kısa devre izolatörlü bölge denetim modülü çevrim hattında | 443.52
oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izalotörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 833-565 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-567 | Adresli öz güvenlikli bölge denetim modülü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Adresli Yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak öz güvenlikli (kendinden emniyetli) bölge denetim modülü; öz güvenlikli veya alev sızdırmaz tipte konvansiyonel bir yangın bölgesinin (alev sızdırmaz kızılötesi gaz, alev sızdırmaz alev dedektörü, öz güvenlikli duman ve sıcaklık dedektörleri veya öz güvenlikli ihbar butonlarının) sisteme bağlanması için kullanılmalıdır. Modül konvansiyonel bölge devresinde hem kısa devre hem de açık devreler için arıza denetimi yapmalıdır. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Mikroişlemci kontrollü modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modülle birlikte montaj kutusu 24 V. DC besleme ünitesi, sarjör ünitesi ve aküler verilmelidir. Modülün beslemesi 833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 V. DC. anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ile Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 544.2
| 833-570 | Adresli röle modülü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Adresli yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak role modülü bir yangın durumunda kontrol edilmesi gereken cihazların aktivasyonu için kullanılmalıdır. Gerilimsiz, tek kutuplu kontakları ile hem normalde açık hem de normalde kapalı çalışma özelliğine sahip olmalıdır. Mikroişlemci kontrollü modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır.Modül harici bir 24 V. DC besleme ünitesine ihtiyaç duymamalı ve gerekli enerjiyi çevrim kablosu üzerinden almalıdır. TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ile Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 397.52
| 833-571 | Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü (Ölçü: Ad.): Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve | 425.52
Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 833-570 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-573 | Adresli yüksek akıma dayanabilen röle modülü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Adresli Yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak röle modülü bir yangın durumunda kontrol edilmesi gereken cihazların aktivasyonu için kullanılmalıdır. Röle modülü giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. 250 V. AC 8 A. gücüne sahip kontakları ile yüksek akım gerektiren uygulamalarda kullanılabilmelidir. Gerilimsiz tek kutuplu kontakları ile hem normalde açık hem de normalde kapalı çalışma özelliğine sahip olmalıdır. Mikroişlemci kontrollü modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modül harici bir 24V. DC. besleme ünitesine ihtiyaç duymamalı ve gerekli enerjiyi çevrim kablosu üzerinden almalıdır. TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 466.6
| 833-575 | Adresli kontak izleme modülü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Adresli Yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak kontak izleme modülü sprinkler sistemi, alarm girişleri, genel amaçlı yangın cihazları, kontrol anahtarları ve diğer güvenlik cihazlarının konumlarını izlemek için kullanılmalıdır. Normalde açık ve normalde kapalı kontakları izleyebilmelidir. Mikroişlemci kontrollü modül, modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modül harici bir 24 V. DC besleme ünitesine ihtiyaç duymamalı ve gerekli enerjiyi çevrim kablosu üzerinden almalıdır. TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 350.52
| 833-576 | Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü (Ölçü: Ad.): Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 833-575 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 443.52
| 833-580 | Adresli kısa devre izolatör modülü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Adresli yangın alarm santralının çevrimine bağlanacak kısa devre izolatörler kapalı bir çevrim olarak tesis edilen bir çevrimde dedektör, buton ve | 169.52
modüllerin arasına belirli aralıklarla bağlanarak bir kısa devre durumunda çevrimin tamamen devre dışı kalmasını önleyecektir. Daha sonra çevrimin her iki bağlantı noktasından başlayarak izalatörler sıra ile teker teker devreye girmeli ve arıza bölüme ulaşıncaya kadar bu işlem devam ederek arızalı kısımlar izole edilmelidir. İzalatör modülü bir yangın bölgesinden diğerine geçerken kullanılmalıdır. Modül TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamülü olacaktır. Mikroişlemci kontrollü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-581 | Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Mikroişlemci kontrollü siren minimum 75 db/mt ses şiddetine sahip olacaktır. Cihaz yangın alarm santralı ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak ve enerjisini çevrim üzerinden alacaktır. Harici 24 V. DC besleme gerilimine ihtiyaç olmayacaktır. Programlanabilir olup, yangın senaryolarına dahil edilebilecektir. TS EN 54-3 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 332
| 833-581/1 | Adresli, kısa devre izolatörlü, çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.): Adresli kısa devre çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-3 ve TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 833-581 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 365
| 833-582 | Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad; İhzarat % 60) Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörlü sireni, minimum 75 db/mt ses şiddetine ve 1 Hz flaş hızına sahip olacaktır. Adresli yangın alarm santralı ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak ve enerjisini çevrim üzerinden alacaktır. Harici 24 V. DC besleme gerilimine ihtiyaç olmayacaktır. Programlanabilir olup, yangın senaryolarına dahil edilebilecektir. TS EN 54-3 ve TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı sahip ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 180.6
| 833-583 | Adresli, kısa devre izolatörlü, çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.): | 307.6
Adresli kısa devre çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izalotörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-3, TS EN 54-23 ve TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 833-582 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-585 | Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (Ölçü: Ad; İhzarat % 60) (TS EN 54-4) Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (Switch mode power supply), 24 V.DC gerilime ve birim fiyat numarasında belirtilen çıkış gücüne sahip olacaktır. Güç kaynağı ünitesi sahip olduğu mikro işlemci kontrolü tasarımı ile kendisini sürekli denetim altında tutacak ve toprak, akü, sigorta ve 220 V. AC ana beslemenin kesilmesi, 24 V. sigorta arızası gibi hata algılama özelliğine sahip olacaktır. Hata durumunu bildiren kuru kontak role, aşırı akım ve kısa devre koruması, otomatik sigorta koruması olacaktır. Güç kaynağı tarafından akü mevcudiyeti, akü şarj tutma durumu, akü düşük voltaj durumu kontrol edilecek ve hata olarak bildirilecektir. Güç kaynağında kullanılan akülerin uzun ömürlü olması için; termistör ile akü sıcaklığı ölçümü yapılacak ve akü şarj akımı otomatik olarak ayarlanacaktır TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, akü dahil, anahtarlamalı güç kaynağı ünitesinin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-585/1 | Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 1 Ah | 597.28
| 833-585/2 | Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 3 Ah | 694.4
| 833-586 | Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 5 Ah | 828
| 833-587 | Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 10 Ah | 1352
| 833-590 | Dahili elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.; İhzarat% 60) Dahili sirenin gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı kırmızı renkte ve estetik görünüşlü olmalıdır. Siren minimum 100 db/1mt ses şiddetinde olmalıdır. Sirenin koruma sınıfı en az IP 42 olan siren TS EN 54-3 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi | 94.52
| 833-591 | Dahili elektronik yangın ihbar flaşörü (Ölçü: Ad.;İhzarat %60) Dahili flaşörün gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı olmalıdır. Flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Flaşör uzak noktada dahi görülebilir olmalı. Flaşörün koruma sınıfı en az IP 44 olmalıdır. Flaşörün TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi | 117.32
| 833-592 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.;İhzarat % 60) Siren flaşörün minimum 100 db/1mt ses şiddetinde olmalıdır. Siren flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör uzak noktada dahi görülebilir olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP 42 olmalıdır. Siren flaşör TS EN 54-3 ve TS EN-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip siren flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 181.32
| 833-593 | Harici elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Dahili sirenin gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı kırmızı renkte ve estetik görünüşlü olmalıdır. Siren minimum 100 db/1mt ses şiddetinde olmalıdır. Siren neme karşı korumalı zamana karşı boyalı olmalıdır. Siren koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Siren TS EN 54-3 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 140.32
| 833-594 | Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni: (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Dahili siren flaşörün gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı olmalıdır. Siren flaşörün minimum 100 db/1mt ses şiddetinde olmalıdır. Siren flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör uzak noktada dahi görülebilir olmalı ve karşı korumalı zaman karşı boyalı olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Siren flaşörün TS EN 54-3 ve TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Siren flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 260.32
| 833-595 | Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu: (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Konvansiyonel yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı 0.1mm lik camı kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Butonun koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Buton TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanıve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi | 92.32
| 833-596 | Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti (Ölçü:Ad.;İhzalat:%60) Optik duman, sıcaklık, kombine sıcaklık ve duman gibi konvansiyonel veya | 19.72
yangın ihbar dedektörlerinin taş yünü, alçıpan veya metal vb. tüm asma tavan çeşitleri montajında; sarkma veya bozulmaları engellemek ve mimari bütünlüğü sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Dedektör soketlerinin monte edileceği asma tavan ünitesi, ABS yapıda olup, dedektörler ile aynı renk ve malzemeden yapılmış olmalıdır. Ünite, asma tavan malzemesine en az iki metal kulakçık ile sıkıştırma prensibi ile monte edilecektir. Metal kulakçıklar paslanmaz malzemeden yapılmış olup, vidalama prensibi ile çalışacaktır. Kesinlikle yaylı mekanizma kullanılmayacaktır. Asma tavan ünitesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır.
| 833-597 | Dedektör sıva üstü montaj kutusu (Ölçü: Ad; İhzarat:% 60) Konvansiyonel veya adresli yangın algılama dedektörlerinin hava şartlarına dayanıklı ortamlarda veya sıva üstü tesisat uygulamalarında kullanılacak, korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiş ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamülü montaj kutusunun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 20.54
| 833-598 | Dahili tip elektronik yangın ihbar zili (Ölçü: Ad; İhzarat:% 60) Dahili tip elektronik yangın ihbar zili, düşük akım tüketimine sahip olacaktır. Zilin mikro-motor ünitesi, elektromanyetik alanların ve radyo frekanslarının etkilerini azaltacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Zilin koruma sınıfı en az IP 51 olmalıdır. TS EN 54-3 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip dahili tip elektronik yangın ihbar zilinin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 94.88
| 833-600 | GAZ KONTROL SİSTEMLERİ
| 833-601 | Adresli Kombine CO-NO-NO2 Gaz Kontrol Paneli (Ölçü: Ad.) Cihaz genel olarak kapalı otopark ve tünellerde kullanılan; CO (Karbonmonoksit), NO (Nitrojen Oksit), NO2 (Nitrojen dioksit), gaz dedektörleri ile birlikte çalışabilen, gazların algılanması ve tahliyesi için elektromekanik jet fan veya gaz /duman tahliye sistemlerini kumanda edebilen kombine gaz kontrol paneli standarda uygun sayıda ve değerlerde alarm eşik seviyesine ve uygun gaz alarm bölgesine sahip olacaktır. Panel, merkezi hata, gaz alarm röle çıkışlarına ve her bir algılama seviyesi için bölge bazında ayrı röle çıkışlarına sahip olacaktır. Her bölge için gerekli röle çıkışı ile gaz tahliye otomasyonuna dahil edilecektir. Üzerinde bulunan ekran üzerinden çalışma durumuna ait veriler izlenebilecek ve yönlendirilebilecektir. Türkçe menü yardımı ile gerekli ayarlar ve yapılandırma yapılabilecektir. Gaz kontrol paneli, algılama ve alarm cihazlarına giden tüm hatları kopukluk, kısa devre ve hat üzerinde bulunan cihazların yerinden sökülmesi gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutacaktır.Kontrol paneli sahip olduğu uzaktan kontrol girişleri sayesinde; alarm durumuna geçirilebilecek, alarm durumu iptal edilebilecek ve sistem sıfırlanabilecektir. Ana beslemenin kesilmesi durumunda gaz alarm sistemi fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilen, TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş güç kaynağından beslenecektir. Panel 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmeliğe ve TS EN 50545-1 standardına uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz
edilmiş ve üreticinin performans beyanı sahip olan santralın temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantı, test ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 833-601/1 | 1 çevrimli | 1964.4
| 833-601/2 | 2 çevrimli | 2386.8
| 833-602 | Adresli elektrokimyasal karbonmonoksit (CO) gaz dedektörü (Ölçü: Ad.) Gaz kontrol paneline bağlanmak suretiyle çalışabilen, karbonmonoksit ölçüm aralığı 0-300 ppm aralığında olan, besleme gerilimi 24 V DC olan, sensör ömrü en az 2 yıl olan, üzerinde çalışma durumunu gösterir led bulunan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü, TS EN 50545-1 standardına uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip cihazın iş yerine nakli, montajının yapılması, gaz alarm sortilerine bağlanması, test ve ayarlarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 328.6
| 833-603 | Adresli Nitrojen dioksit (NO2) gaz dedektörü (Ölçü: Ad.) Gaz kontrol paneline bağlanmak suretiyle çalışabilen, nitrojen dioksit ölçüm aralığı 0-30 ppm aralığında olan, besleme gerilimi 24 V DC olan, Sensör ömrü en az 2 yıl olan, üzerinde çalışma durumunu gösterir Led bulunan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü, TS EN 50545-1 standardına uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip cihazın iş yerine nakli, montajının yapılması, gaz alarm sortilerine bağlanması, test ve ayarlarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 710
| 833-604 | Adresli LPG-Doğalgaz (Metan-CH4) gaz paneli (Ölçü: Ad.) Patlayıcı gazlar LPG ve Doğalgaz (Metan-CH4) gazlarını algılayabilen gaz dedektörleri ile birlikte çalışabilen, gazların algılanması ve tahliyesi için elektromekanik jet fan veya gaz/duman tahliye sistemlerini kumanda edebilen konvansiyonel kombine gaz kontrol paneli standarda uygun sayıda ve değerlerde alarm eşik seviyesine ve uygun gaz alarm bölgesine sahip olacaktır. Panel, merkezi hata, gaz alarm röle çıkışlarına ve her bir algılama seviyesi için bölge bazında ayrı röle çıkışlarına sahip olacaktır. Her bölge için gerekli röle çıkışı ile gaz tahliye otomasyonuna dahil edilecektir. Üzerinde bulunan ekran üzerinden çalışma durumuna ait veriler izlenebilecek ve yönlendirilebilecektir. Türkçe menü yardımı ile gerekli ayarlar ve yapılandırma yapılabilecektir. Bu menü sayesinde; gaz alarmının kilitlemeli veya kilitlemesiz seçimi, bölgelere giriş gecikmesi verilmesi, sirenlere çıkış gecikmesi verilmesi, bölgelerin test edilebilmesi, hata rölesinin, alarm bölgelerinin ve dahili sirenin devre dışı bırakılabilmesi gibi fonksiyonları yerine getirebilecek ve santral üzerinden bu durumlar izlenebilecek, erişim seviyesi şifresine sahip olacaktır. Gaz kontrol paneli, algılama ve alarm cihazlarına giden tüm hatları kopukluk, kısa devre ve hat üzerinde bulunan cihazların yerinden sökülmesi gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutacaktır. Kontrol paneli sahip olduğu uzaktan kontrol girişleri sayesinde; alarm durumuna geçirilebilecek, alarm durumu iptal edilebilecek ve sistem sıfırlanabilecektir. Ana beslemenin kesilmesi durumunda gaz alarm sistemi fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilen, TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş güç kaynağından beslenecektir. Panel 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmeliğe uygun olarak | 2166.8
CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı sahip olan santralın temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantı, test ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 833-605 | Adresli LPG gaz dedektörü (Ölçü: Ad.) LPG gazını algılayacak ve gaz seviyesi % 20 LEL’e (patlama alt sınırı) ulaştığında 85 dB ses şiddetinde alarm verecektir. Adresli patlayıcı gaz dedektörü mikroişlemci kontrollü olacaktır. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacaktır. Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led’lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılacaktır. Dedektör harici 24 V DC besleme gerilimiyle çalışacaktır. Beslemesi 833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24V DC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). TS EN 50194-1 standardına uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 205
| 833-606 | LPG gaz dedektörü (Ölçü: Ad.) En fazla % 20 LEL (patlama alt sınırı) seviyesinde LPG gazı algılanması durumunda alarm durumuna geçen ve 85 dB ses şiddetinde alarm verecek, ortamdaki LPG gaz seviyesi patlama alt sınırı seviyesi altına düştüğünde otomatik olarak normal duruma geçebilen, dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacaktır. Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Ledlerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılacaktır. Besleme gerilimi 220 V AC veya 24 V DC olan, TS EN 50194-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş dedektörün temini iş yerine nakli, montajının yapılması, gaz alarm sortilerine bağlanması, test ve ayarlarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Cihazın 24 V DC olarak kullanılması halinde, 833-585 birim fiyat numaralı anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağı ünitesi kullanılacak ve güç kaynağı fiyata dahil değildir. | 158.32
| 833-607 | Adresli doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.)​ Doğalgazı algılayacak ve gaz seviyesi % 20 LEL’e (patlama alt sınırı) ulaştığında 85 dB ses şiddetinde alarm verecektir. Adresli doğalgaz dedektörü mikroişlemci kontrollü olacaktır. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacaktır. Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led’lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılacaktır. Dedektör harici 24 V DC besleme gerilimiyle çalışacaktır. Modülün beslemesi 833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24V DC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). TS EN 50194-1 standardına uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 205
| 833-608 | Doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.) Doğalgazı algılayacak ve 85 db ses şiddetinde alarm verecektir. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı | 158.32
olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led’lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC besleme gerilimiyle çalışabilecektir. Modülün beslemesi 833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 V DC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). TS EN 50194-1 standardına uygun ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanına sahip firma mamulü dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-609 | Adresli Karbonmonoksit gaz dedektörü (Ölçü: Ad.) Karbonmonoksit gazını algılayacak ve 2 farklı gaz seviyesinde alarm verecektir. Birinci alarm seviyesi 100 ppm'e ulaştığında , ikinci alarm seviyesi 200 ppm'e ulaştığında 85 dB ses şiddetinde alarm verecektir. Ayrıca her iki alarm seviyesi için ayrı kuru kontak çıkışına sahip olacaktır. Adresli karbonmonoksit gaz dedektörü mikroişlemci kontrollü olacaktır. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacaktır. Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led’lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılacaktır. Dedektör, harici 24 V DC besleme gerilimiyle çalışacaktır. Modülün beslemesi 24 V DC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). Akıllı analog adresli sistemin çevrim kablosuna bağlanacaktır. TS EN 50291-1 standardına ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.​ | 357.68
| 833-610 | Karbonmonoksit gaz dedektörü (Ölçü: Ad.) Karbonmonoksit gazını algılayacak ve 85 db ses şiddetinde alarm verecektir Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet led ışığı olacak,sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde led’lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılabilecektir. 220 V AC, 12/24 V DC besleme gerilimiyle çalışacaktır. Modülün beslemesi 833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 V DC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). TS EN 50291-1 standardına uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip firma mamulü dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 340.84
| 833-620 | Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı (Ölçü:Ad.; İhzarat% 80) Endüstriyel gaz kontrol paneli, gaz detektörlerinden gelen ölçümleri değerlendirip alarm verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Panelin kapasitesi, genişleyebilir olmalıdır. Yangın kanalları, yangın detektörlerinin patlama riski olan bölgelerde kullanılma olasılığına karşı zener bariyer ile korunan detektör hattı çıkışına ve normal detektör hattı çıkışına sahip olmalıdır. Endüstriyel tip gaz kontrol paneli üzerinde; detaylı sistem bilgisini, detektörlerin mahal bilgileri ve tüm gaz seviyelerini eş zamanlı gösterebilen arkadan aydınlatmalı alfa nümerik geniş LCD ekran olmalıdır. Gaz detektörü türüne bağlı olarak ölçüm cinsini (ppm, %LEL, %VOL) aynı ekranda belirtmelidir. Tüm sistem işlemleri ve bakım fonksiyonları için tuşlar, alarm ve hata bilgisi için uyarı ışıkları ve en az 85 dB ses şiddetinde dahili sirene sahip
olmalıdır. Gaz kanalları, iki ayrı seviyede (yüksek ve düşük) alarm vermeleri için ayarlanabilmelidir. Her bir kanal için düşük ve yüksek alarm rölesi ve hata rölesi çıkışı olmalıdır. Her gaz kanalı için gaz detektöründeki gaz seviyesine göre değişen 4-20 mA veya 1-5 V analog çıkışı olmalıdır. DCS/SCADA/PLC sistemleri aracılığıyla görüntüleme ve kontrol yapabilmek için RS485 Modbus çıkışı olmalıdır. Endüstriyel tip; alarm, hata ve sisteme müdahaleleri gösteren son olayları hafızasında tutabilmelidir. Yazılımı ile her hangi bir bilgisayardan hafızadaki kayıtlara ulaşılabilmelidir. Santral gerektiğinde bir anahtar yardımı ile harici bir yerden sıfırlanabilmelidir. IP54 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Kalibrasyon gerektiğinde santral uyarı verebilmeli ve tüm giriş ve çıkışlar tek bir butona basılmasıyla kolayca test edilebilmelidir. Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı, TS EN 50270 ve TS EN 61010-1 standardına, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi
| 833-621 | 1 kanal | 6673.6
| 833-622 | 2 kanal | 7296
| 833-623 | 3 kanal | 7914
| 833-624 | 4 kanal | 8482
| 833-630 | Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz dedektörü (Ölçü:Ad.; İhzarat % 60) Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz detektörü, hidrokarbon gazlarını kızılötesi ışığın soğurulması prensibiyle algılayacak ve Patlayıcı gazlar 0-100 LEL% aralığında algılanmalıdır. Anlık tepki zamanı T90’da 3 saniyeden küçük ve tekrarlanabilirlik % 2 FSD’den büyük olmamalıdır. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz detektörü gövdesi LM alüminyum alaşım ve toz polyester kaplanmış olmalıdır. Detektör % 90 oranında engellemeye kadar kusursuz çalışabilmelidir. Optik (ayna) düzeneğin % 75 oranında kirlenmesi durumunda, kirlenme uyarısı verebilmelidir. Sistemde buharlaşmayı önleyen ısıtma tertibatı bulunmalıdır. Kızılötesi çıkışı ile öz güvenlikli bağlantı kullanılarak patlama tehlikesi bulunan mekanlarda tek kişinin kalibrasyon yapması mümkün olmalıdır. Dedektörde iletişim için RS-485 ve 4/20 mA sinyal çıkışı bulunmalıdır. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz dedektörü üzerinde bulunan ışıklı gösterge ile farklı (yeşil, sarı, kırmızı) renklerde normal çalışma, hata ve gaz alarm durumlarının gösterilmesi gereklidir. MTBF (arızalar arası ortalama süre) ömrü minimum 10 yıl olacak kadar dayanıklı olmalıdır. En az IP 66 koruma sınıflarına sahip olmalıdır. Endüstriyel kombine gaz alarm santralına bağlanabilmelidir. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz dedektörü; standartlarına sahip olmalıdır. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) ve TS EN 60079-0 standardına uygun, EEx d II C T6, onayları bulunan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AB uygun olarak TS EN 50270, RF yayma TS EN 61000-6-4 standardına uygun üretilmiş, üreticinin performans beyanı sahip, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz dedektörünün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi | 5505.2
| 833-635 | Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev dedektörü (Ölçü:Ad.; İhzarat% 60) Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev dedektörü, ortamdaki alevi algılayabilecek ve hızlı bir biçimde cevap verecek, ayrıca kullanılacağı mahalden kaynaklanabilecek kirlenme, yağlanma ve tozlanmadan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Alev sızdırmaz IR alev detektörü 3 adet IR | 7195.2
sensöre sahip olmalı bu 3 ayrı sensörden gelen bilgiyi kontrol ederek yalancı alarm riskini ortadan kaldırmalıdır. Alev sızdırmaz IR alev dedektörü ortamda meydana gelebilecek ani alev parlamalarında en fazla 2 saniye içerisinde sinyal vermeli, kullanıcı isteği ile bu süre 30 saniyeye kadar geciktirilebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Alev sızdırmaz IR alev detektörü 90º dikey ve 90º yatayda ani alev parlamalarını algılamalıdır. Alev sızdırmaz IR alev detektörünün 4-20 mA çıkışı olmalı ve mahaldeki alev büyüklüğüne göre farklı iki sevide de alarm ve hata bilgisi verebiliyor olmalıdır ayrıca 30 V DC'de 2A veya 250 V AC'de 5A alarm ve hata rölesi kontağına sahip olmalıdır. MTBF (arızalar arası ortalama süre) ömrü minimum 100.000 saat olacak kadar dayanıklı olmalıdır. IP 66 ve IP 67 koruma sınıflarına sahip olmalıdır. Endüstriyel kombine gaz alarm santralına ve öz güvenlikli bölge denetim modülü sayesinde analog adresli yangın alarm santralına bağlanabilmelidir. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev detektörü; FM, CSA, NFPA, class I Div. 1 Groups B, C & D, NFPA class II Div. 1 Groups E, F & G ve CENELEC EExd II B TS standartlarına sahip olmalıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. TS EN 54-10 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev dedektörünün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-640 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı (Ölçü:Ad.; İhzarat % 60) Deprem sarsıntısında TS standardında belirtilen ivme değerlerindeki sismik hareketleri algılayıp kontrol sinyalleri üreterek binanın elektrik enerjisini , doğalgaz / lpg gibi yanıcı ve parlayıcı gazları yakan cihazların gaz besleme hatlarını otomatik olarak kesen, jeneratörleri devre dışı bırakarak elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girmelerini engelleyen, asansörleri acil mod durumuna alarak deprem anında asansörleri en yakın kata getirerek durmasını ve kapılarını açık tutarak hızlı tahliye yapılmasını sağlayan, deprem sırasında çalışması tehlike yaratabilecek diğer elektrikli cihazları otomatik olarak devreden çıkaran, deprem sonrası oluşacak zararları asgariye indiren, mikroprossesör kontrollu, aşırı yük koruma röle çıkışları olan, enerji verildiğinde ve reset durumunda kendi kendini test edebilen, deprem dışı hafif sarsıntılardan etkilenmeyen, TS 12884 standardına uygun, CE uygunluk işaretiyli, iki eksende ivme izleyebilen sensörlü, deprem anında sesli ve ışıklı uyarı verebilen, en az 24 saatlik elektrik kesintisinde sistemi besleyebilecek şarj edilebilir bataryası ve şarj devresi bulunan, cihaz üzerinden çalışma ve arıza durumları izlenebilen (led/display/lcd ekran v.b gibi), binanın mevcut güvenlik sistemleri yada sensörleri ile koordineli çalışabilen cihazın temini, işyerine nakli, bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. NOT: Gaz kesme için kullanılacak elektrikli selenoid valf ilgili pozlardan ayrıca ödenir. | 378.8
ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
| 833-650 | Acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) (Ölçü:Ad.; İhzarat % 60) Demir sacdan veya alüminyum malzemeden üretilmiş özel profilli, veya alüminyum malzemeden üretilmiş, 1x8 W floresan ampulü, kilitli tip duyları, kesintide yanan tipleri şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek, sürekli yanan tipleri şebeke gerilimi varken yanan ve şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum çalışma
süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70ºC'de sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, elektronik lamba besleme, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dahil, mat veya şeffaf prizmalı pleksiglaslı, TS EN 60598-2-22 standardına ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş TS ISO 3864-1/2, TS EN ISO 7010, TS EN 60598-1, TS EN 60598-2-22, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum aydınlatma armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı. Not: Tip testleri yaptırılmış olacaktır.
| 833-651 | Kesintide yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) | 103.88
| 833-652 | Kesintide yanan, sıva üstü tip, 2 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) | 119.88
| 833-653 | Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) | 125.88
| 833-656 | Kesintide yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) | 175.88
| 833-657 | Kesintide yanan, gömme tip, 2 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) | 195.28
| 833-658 | Kesintide yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) | 202.28
| 833-661 | Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) | 129.88
| 833-662 | Sürekli yanan, sıva üstü tip, 2 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) | 145.36
| 833-663 | Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) | 152.36
| 833-666 | Sürekli yanan, gömme tip, 1 saat süreli sürekli yanan acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) | 151.64
| 833-667 | Sürekli yanan, gömme tip, 2 saat süreli sürekli yanan acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) | 170.88
| 833-668 | Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli sürekli yanan acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) | 232.36
| 833-670 | Acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı).(Ölçü:Ad. İhzarat % 60) Demir sacdan veya alüminyum malzemeden üretilmiş özel profilli, veya alüminyum malzemeden üretilmiş 1x8 W floresan ampulü, kilitli tip duyları, kesintide yanan tipleri şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek, sürekli yanan tipleri şebeke gerilimi varken yanan ve şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70ºC'de sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, elektronik lamba besleme, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dahil, mat veya şeffaf prizmalı pleksiglaslı, renk ve işaret formatları ilgili standartlara uygun olan, tek veya çift yüzlü, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ ve TS ISO 3864-1/2, TS ISO 7010, TS EN 60598-1, TS EN 60598-2-22, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarına
uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı.
| 833-671 | 1 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) | 107.88
| 833-672 | 2 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) | 125.88
| 833-673 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) | 131.36
| 833-674 | 1 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) | 145.36
| 833-675 | 2 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) | 160.36
| 833-676 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) | 166.88
| 833-681 | 1 saat süreli, tek yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) | 135.36
| 833-682 | 2 saat süreli, tek yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) | 150.36
| 833-683 | 3 saat süreli, tek yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) | 163.36
| 833-684 | 1 saat süreli, çift yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) | 164.88
| 833-685 | 2 saat süreli, çift yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) | 174.88
| 833-686 | 3 saat süreli, çift yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) | 186.88
| 833-699 | Acil Durum Aydınlatma Kitleri (ölçü:ad,ihzarat:%60) Gerekli mahallerde bulunan armatürlerin acil durumda da çalışmasını sağlamak için armatürlere monte edilen, yüksek sıcaklık tipi Ni-cd bataryası, şarj ünitesi ve durum led inden oluşan, elektronik balastlar ile uyumlu, balast/lümen faktörü 0,2 ve üstünde seçilen dönüştürme üniteleri TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-2-22 standartlarına uygun olarak üretilmiş, işyerine temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi
| 833-699/1 | 20 w 4 uçlu floresan lambalar için, 1 saat süreli, | 72.9
| 833-699/2 | 20 w 4 uçlu floresan lambalar için, 3 saat süreli, | 127.4
| 833-699/3 | 65 w 4 uçlu floresan lambalar için, 1 saat süreli, | 78.4
| 833-699/4 | 65 w 4 uçlu floresan lambalar için, 3saat süreli, | 138.4
| 833-699/5 | 26 w 2 uçlu floresan lambalar için, 1 saat süreli, | 61.4
| 833-699/6 | 26 w 2 uçlu floresan lambalar için, 3 saat süreli, | 112.4
| 833-699/7 | 20 w halojen lambalar için, 1saat süreli, | 135.4
| 833-699/8 | 20 w halojen lambalar için, 3saat süreli, | 215.4
| 833-699/9 | 50 w halojen lambalar için, 1saat süreli, | 163.4
| 833-699/10 | 50 w halojen lambalar için, 3saat süreli, | 255.4
| 833-710 | LED'li Acil durum aydınlatma armatürü (Ölçü:Ad.) Demir sacdan özel profilli, led ışık kaynaklı, kesintide yanan tipleri şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek, sürekli yanan tipleri şebeke gerilimi varken yanan ve şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70ºC'de sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dahil, mat veya şeffaf prizmalı
pleksiglaslı, TS EN 60598-2-22 standardına uygun ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, TS ISO 3864-1 /2, TS EN ISO 7010, TS EN 60598-2-22, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum aydınlatma armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı.
| 833-711 | Kesintide yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilen) | 164.88
| 833-712 | Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | 168.88
| 833-713 | Kesintide yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | 174.88
| 833-714 | Kesintide yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | 177.88
| 833-715 | Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) | 169.88
| 833-716 | Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) | 173.88
| 833-717 | Sürekli yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) | 179.88
| 833-718 | Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) | 182.88
| 833-730 | LED'li Acil durum yönlendirme armatürü Renk ve işaret formatları ilgili standartlara uygun olan, tek veya çift yüzlü, led ışık kaynaklı, TS EN 60598-2-22 standardına uygun ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ ve TS ISO 3864-1 /2, TS ISO 7010, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı.
| 833-731 | 1 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | 147.88
| 833-732 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | 174.88
| 833-733 | 1 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | 152.88
| 833-734 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | 174.88
| 833-750 | Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir)(Ölçü: Ad.) Acil durumlarda kullanılan, TS EN 60598-2-22 standartına uygun, çalışma sıcaklık aralığı 0-40°C olan, en az IP 40 koruma sınıflı, şebeke gerilimi kesildiğinde belirtilen süreleri kesintisiz olarak verecek kapasitede sızdırmaz kuru tip tam bakımsız kurşun asit akümülatörü, şarj devresi, şebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü devresine sahip bağımsız ve taşınabilen aydınlatma armatürü, iş yerine temini ve çalışır halde teslimi
| 833-751 | 2x9 W LED lambalı, 3 saat süreli | 255
| 833-752 | 2x15 W LED lambalı, 3 saat süreli | 297
| 833-1000 | ACİL ANONS SİSTEMLERİ
| 833-1100 | Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi
Sistem kontrol ünitesi dijital sinyal işleme teknolojisi ile çalışmalıdır ve network üzerinden haberleşebilmelidir. Farklı binalara ait sistemler bir merkezden kontrol edilebilmeli ve tek bir sistem gibi çalıştırılabilmelidir. Sistem kontrol ünitesi tarafından tüm hoparlör hatları kısa ve açık devre arızalarına karşı izleniyor (süpervize) olmalıdır. Sistem kontrol ünitesi tek başına en az 8 zona anons yapabilmeli, ek üniteler vasıtasıyla modüler olarak en az 200 bölgeye kadar genişletilmeye uygun olmalıdır. Sistem kontrol ünitesi CD kalitesinde mesajları kaydedebilecek, izlenebilen hafızaya sahip olmalıdır. Anonsların önceliği belirlenebilmelidir. Kontrol ünitesi üzerinde en az 8 adet acil ve otomatik anons için izlenebilen kontak girişi olmalı ve her biriyle sıralı mesajlar yayınlanabilmelidir. Kontrol ünitesi üzerinde acil durumlarda kullanılmak üzere 1 adet el tipi mikrofon bulunmalıdır. Sisteme en az 4 adet anons mikrofonu bağlanabilecektir. Anons mikrofonları ile merkez arasındaki kablo mesafesi 300 metreye kadar çıkabilmelidir. Sistem kontrol üntesi her zon için birer adet izlenebilir 24V DC tetikleme çıkışına haiz olmalıdır. Bu çıkışlar kullanılarak bölgesel ses ayar üniteleri kapalı dahi olsa anons esnasında açılmalıdır. Kontrol ünitesi 833-1500 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere uygun TS EN 54-4 standardına uygun güç kaynağından beslenecektir ve güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir. Sistem kontrol ünitesi ekipmanları TS EN 54-16 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dijital acil anons sistemi kontrol ünitesi, 8 bölge üstü için genişleme üniteleri dahil, işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-1110 | Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 8 bölgeli | 9360
| 833-1111 | Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 16 bölgeli | 17646
| 833-1112 | Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 24 bölgeli | 22948
| 833-1113 | Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 32 bölgeli | 28368
| 833-1114 | Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 40 bölgeli | 33752
| 833-1200 | Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu Acil Anons Çağrı İstasyonu masa üstü tip olmalıdır ve istenen bölgelere anons yapmak için kullanılacaktır. Acil Anons Çağrı İstasyonu öncelik seviyesi, anons öncesi ve sonrası uyarı sesleri ayarlanabilecektir. Acil anons çağrı istasyonu tuşlu ya da dokunmatik olacaktır. Acil anons çağrı istasyonu, TS EN 54-16 standartına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dijital acil anons çağrı istasyonu işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-1210 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 8 bölgeli | 2728
| 833-1211 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 16 bölgeli | 2879.2
| 833-1212 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 24 bölgeli | 3038.8
| 833-1213 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 32 bölgeli | 3180
| 833-1214 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 40 bölgeli | 3339.6
| 833-1300 | Güç Amfileri Güç Amfileri kullanılacakları güç ihtiyacına göre belirlenecek olup, 19” rack montaj standardında olmalıdır. Amfi üzerinde sıcaklık kontrollü fan yer almalıdır. Amfi kısa devre ve aşırı yüke karşı korumalı olmalıdır. Amfi üzerinde
100V güç çıkışının yanında 70V çıkışı da olmalıdır. Güç amfileri 833-1500 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere uygun TS EN 54-4 standardına uygun güç kaynağından beslenecektir ve güç kaynağı birim fiyata dahil değildir. Güç amfileri, TS EN54-16 standartına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan güç amfilerinin işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-1310 | 120 W (rms) Güç Amfisi | 2592.4
| 833-1311 | 240 W (rms) Güç Amfisi | 4579.2
| 833-1312 | 300 W (rms) Güç Amfisi | 4894
| 833-1313 | 400 W (rms) Güç Amfisi | 5107.2
| 833-1314 | 500 W (rms) Güç Amfisi | 5240.4
| 833-1315 | 4x125 W (rms) Güç Amfisi | 6312.4
| 833-1316 | 2x500 W (rms) Güç Amfisi | 8871.6
| 833-1410 | Acil Anons Sistemi Uzak Yöneticileri ve İtfaiyeci Paneli Uzak yönetici ekipmanları, denetleyici ve yönlendiricilerin ön ve arka yüzünü uzak bir noktaya taşımak için kullanılacaktır. İtfaiyeci paneli üzerinden acil durumu girmek, onaylamak, arıza durumunu gidermek, acil durumu sıfırlamak mümkün olmalıdır. Uzak kontrol panelleri ve itfaiyeci paneli; sistem merkezindeki denetleyici ve yönlendiricilere blendajlı CAT-5 kablo ile bağlanabilecektir. Güç amfileri 833-1500 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere uygun TS EN 54-4 standardına uygun güç kaynağından beslenecektir ve güç kaynağı birim fiyata dahil değildir. Acil anons sistemi uzak yöneticileri ve itfaiyeci paneli, TS EN 54-16 standartına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan acil anons sistemi uzak yöneticileri ve itfaiyeci panelinin işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 2778.4
| 833-1450 | Tavan Hoparlörü Hoparlör trafolu olmalı ve 6W, 3W, 1,5W ve 0,75W olarak sürülebilmelidir. Hoparlörün arkasına takılacak destek kutusu hoparlörü toza ve yukarıdan damlayan sulara karşı korumalıdır. Tavan Hoparlörü TS EN 54-24 standartına, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Hoparlörde seramik vidalı terminal bloğu, termik sigorta ve ısıya dayanıklı yüksek sıcaklık bağlantısı bulunmalıdır. Maksiumum gücü en az 9W olacaktır. (nominal 6/3/1,5/0,75) 6W güçte ses basınç seviyesi en az 90 dB olmalı ve üretici bunu ürün bilgilendirme sayfasısında açıkça belirtmiş olmalıdır. Hoparlör, TS EN 54-24 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan tavan hoparlörlerinin işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 115.6
| 833-1460 | Duvar Hoparlörü Hoparlör trafolu olmalı ve 6W, 3W, 1,5W ve 0,75W olarak sürülebilecektir. Hoparlör metal malzemeden üretilmiş olmalıdır. 6W güçte ses basınç seviyesi | 202.28
en az 90dB olmalı ve üretici bunu ürün bilgilendirme sayfasısında açıkça belirtmiş olmalıdır. Hoparlör, TS EN 54-24 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan dubar hoparlörünün işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-1500 | Güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) Güç kaynağı ünitesi, besleyeceği cihaz için gereken gerilim değerine ve birim fiyat numarasında belirtilen çıkış gücüne sahip olacaktır. Güç kaynağı ünitesi sahip olduğu mikro işlemci kontrolü tasarımı ile kendisini sürekli denetim altında tutacak ve toprak, akü, sigorta ve 220 V. AC ana beslemenin kesilmesi, sigorta arızası gibi hata algılama özelliğine sahip olacaktır. Hata durumunu bildiren kuru kontak role, aşırı akım ve kısa devre koruması, otomatik sigorta koruması olacaktır. Güç kaynağı tarafından akü mevcudiyeti, akü şarj tutma durumu, akü düşük voltaj durumu kontrol edilecek ve hata olarak bildirilecektir. Güç kaynağında kullanılan akülerin uzun ömürlü olması için; termistör ile akü sıcaklığı ölçümü yapılacak ve akü şarj akımı otomatik olarak ayarlanacaktır. TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı, Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, aküleri dahil güç kaynağı ünitesinin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
| 833-1510 | Güç kaynağı ünitesi; 55 Ah | 7499.6
| 833-1511 | Güç kaynağı ünitesi; 100 Ah | 8022.8
| 835-101 | Alarm tesisatı sortisi; (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman ve PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 1,5 mm2.lik iletkenlerle sıva altı veya sıva üstü alarm tesisatı sortisi yapılması, buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için Birim Fiyat No.727-000a göre ödeme yapılır. | 9.36
| 836-101 | Etanj alarm tesisatı sortisi; (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Birim Fiyat No. 835-101 ile aynı, yalnız neme karşı mahfuz kurşunsuz antigron nevinden kablolar ile alarm tesisatı sortisi yapılması. | 9.58
| 838-101 | HOPARLÖR TESİSATI: Hoparlör tesisatı besleme hattı; (Ölçü: m.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde en az 0,75 mm2 kesitinden iki damarlı plastik izoleli iletkenler (TS-3930) ile sıva altı veya sıva üstü hoparlör besleme hattı yapılması, buat, klemens ve her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 2.33
| 838-200 | SALON SES SİSTEMLERİ:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Buradaki cihazlar ekte dökümü verilen teknik Standartlara sahip (TS 7370 IEC 50-161, TS EN 61672-1, TS 9712 HD 369.18 S1, TS EN 60268-3,TS 5989,TS 6024,TS 6331,TS EN 60268-7,TS 6505, TS 4376,TS 6506,TS 6509,TS EN 60268-4,TS 6537,TS 6538,TS 6539,TS EN 61305-3,TS 6665,TS 6909, TS 6910,TS 6024,TS EN 61938,TS 5989,TS 8063,TS 9712 HD 369.18 S1,TS EN 61672-1, CE İşaretlemesi Kararı (768/2008/EC) ve RS 422 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT), Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmelik (2014/35/AB) ) olacaktır.
| 838-210 | SES KONTROL VE KAYIT MİKSERİ:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Ses yayın ve kumanda için kullanılan cihazın yüksek giriş kapasiteli stereo ekolayzırlı kanal sayısına uygun olup, mono stereo girişli, Aux çıkışlı, faderli kayıt amaçlı çıkışları olan , Dijital efektli operatör ses kontrol mikserinin beslemesi otomatik voltaj seçimli switchli ses mikserinin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyon yapılarak bulunacaktır.
| 838-211 | 12 kanal Ses Mikseri | 1286
| 838-212 | 16 kanal Ses Mikseri | 1561.6
| 838-213 | 24 kanal Ses Mikseri | 2314.4
| 838-214 | 32 kanal Ses Mikseri | 5126.4
| 838-220 | GRAFİK EGUALİZER:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Cihaz rack montajına uygun dijital yapıda ve stereo grafik equlizer, belirtilen frekans değerine sahip olan cihazın, her bir kanalı için giriş seviye kontrolü, cihaz dengeli giriş çıkışlara sahip, feedback , çınlama, engelleme, gecikme zaman ayarlama özellikli (Akustik ölçüm mikrofon dahil) cihaz seçilebilir yüksek ve düşük geçişli filtreli filtreli grafik ekolayzırın her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyonla bulunacaktır.
| 838-221 | 1×31 Band Grafik Egualizer | 387.2
| 838-222 | 2x15 Band Grafik Egualizer | 460
| 838-223 | 2×31 Band Grafik Egualizer | 663.6
| 838-230 | OPERATÖR MONİTÖR:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Operatör monitör hoparlör en az 10Watt gücünde, 10 cm full range hoparlöre sahip, çalışma frekans aralığı 75 Hz ile 18 kHz arasında, bas ve tiz ekolayzır ayarları hoparlörün üzerindeki ayar potlarıyla yapılabilir özellikte, hoparlör line giriş-çıkışına ve mikrofon girişine sahip, hoparlör Bass-Reflex yapıda, hoparlörün üzerinde açma-kapama butonu olan monitörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi | 697.4
| 839-100 | Hat transformatörü ve montajı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) Hoparlör, telefon, duafon ve benzeri. sistemlerin ana hatlarında olabilecek kayıpları azaltmak üzere projede gösterilen mahallerde uygun empedanslı hat transformatörü tesisi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
| 839-101 | Dahili tip | 9.64
| 839-102 | Harici tip | 11.94
| 840-100 | Hoparlör ve montajı; (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) TS 976 EN 60268-5 standardına uygun, Teknik şartnamesinde yazılı özellikte hoparlör ve hoparlör kutusu temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
| 840-101 | 3 - 5 W.lık tek taraflı hoparlör. | 26.04
| 840-102 | 3 - 5 W.lık çift taraflı hoparlör. | 35.84
| 840-103 | 5 W.lık harici tesirlere dayanıklı tek taraflı hoparlör. | 29.34
| 840-104 | 5 W.lık harici tesirlere dayanıklı çift taraflı hoparlör. | 39.12
| 840-105 | Harici tip hava basınçlı hoparlör 10 W'a kadar. | 47.72
| 840-106 | 3 x 6 W sütun tipi hoparlör. | 62.58
| 840-107 | 3 x 10 W sütun tipi hoparlör. | 71.08
| 840-108 | 10 w tek taraflı hoparlör | 73.08
| 840-109 | 10 w çift taraflı hoparlör | 159.08
| 840-110 | DİJİTAL İŞLEMCİ CROSSOVER: (Ölçü:Ad.: İhzarat: %60) Crossover Dijital 24 bit/96 kHz yapıda olan, 3 analog giriş ve 6 analog çıkış, bütün giriş ve çıkışlar için ayarlanabilen gecikmesi bulunan, giriş çıkış bağlantıları elektronik dengeli XLR, 1×RS485 konnektör bağlantısı olan dijital işlemci crossoverün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | 636
| 840-120 | MONITOR HOPARLÖR:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60)
Hoparlör sürekli gücü 500W AES gücü ise 350W/8ohm full range, hoparlörün frekans aralıkları 65Hz-18kHz arasında, crossover frekansı 3.5 kHz, full range 125 dB SPL sürekli, 128 dB tepe değer ses basıncı olacak, 12" woofer ve 1" HF hoparlörü bulunacak, CD Eliptik horn'a sahip, 90°×60° ses yayılım açısına sahip monitör hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyonla bulunacaktır.
| 840-121 | 10"-Monitör Hoparlör | 1212.8
| 840-122 | 12"-Monitör Hoparlör | 1431.2
| 840-123 | 15"-Monitör Hoparlör | 1667.6
| 840-130 | SUBWOOFER HOPARLÖR:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Hava şartlarına dayanıklı profeyonel amaçlı ,100W/ 400Wrms gücünde, LF hoparlörün frekans tepkisi 35-150 Hz arasında olması gereken cihazın her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
| 840-131 | 15"-Subwoofer Hoparlör | 1734
| 840-132 | 18"-Subwoofer Hoparlör | 2024.4
| 840-140 | FULL RANGE HOPARLÖR:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Hoparlör sürekli gücü 500W AES gücü ise 350W/8 ohm full range, hoparlörün frekans aralığı 65Hz-18kHz arasında, crossover frekansı 3.5 kHz, full range 116 dB SPL sürekli olacak, 119 dB tepe değer ses basıncı, 1" HF hoparlörü bulunacak, ses yayılım açısına sahip, duvar montajına uygun özellikte, hoparlör empedansı 8 ohm olan full range hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
| 840-141 | 12"-Range Hoparlör | 1441.2
| 840-142 | 15"-Range Hoparlör | 1669.6
| 840-150 | HOPARLÖR ASMA APARATI:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Hoparlörün duvara asılması için sağlam mekanik yapıda uygun duvar asma aparatının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. | 114.4
| 840-160 | SES KABLOLARI:(Ölçü DENGELİ:Mt.: İhzarat:%60) Kablo uluslar arası kalitede, dengeli ses sinyali iletimi için bir pair canlı ve üzerinde bakır örgülü ekran lamadan oluşan kablolar aparatının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. Not:B.F.T.880.300 ve ilgili pozlardan ödeme yapılır
| 840-161 | TWINAX HOPARLÖR KABLOSU:(Ölçü:Mt.:İhzarat:%60) Kablo uluslar arası kalitede, dengeli ses sinyali iletimi için bir pair canlı ve üzerinde bakır örgülü ekran lamadan oluşan kablolar aparatının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. Not: B.F.T.880.300 ve ilgili pozlardan ödeme yapılır
| 840-162 | MULTICORE SES KABLOSU:(Ölçü:Mt.:İhzarat:%60) İçerisinde 8 adet ses sinyali taşınması için numaralandırılmış kablolardan oluşmuş, multicore ses kablosu aparatının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. Not: B.F.T.880.300 ve ilgili pozlardan ödeme yapılır
| 840-170 | STAGE BOX:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Sahnede ses bağlantısı için profesyonel metal statik siyah DKP saçtan imal edilmiş en az 8 ses bağlantısına imkan veren bağlantı paneli olan panel üzerinde Neutrik ya da eşdeğeri ses konektörleri olan stage box ın her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. | 392.24
| 840-180 | RACK KABİN:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60)
Not:BFT 880-1000 Pozları uygulanacaktır
| 840-190 | (NEUTRIK JACKLAR):(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Sahnenin iki tarafında 8'li stage box monte edilen gerektiğinde salon içerisinden mikrofon bağlantısı yapılabilen, bunun için 8'li multicore kablo çekilen, montaj için kullanılacak olan konjektörler Neutrik ya da eşdeğeri olan neutrık jackların her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. | 12
| 840-200 | SAHNE IŞIK SİSTEMİ
| 840-210 | IŞIK KONTROL MİKSERİ:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Cihaz tiyatro uygulamaları için uygun DMX 512 protokolünü destekleyen, kanal sayısındaki programı kontrol edebilecek yapıda bulunan, ışık, chase, sahne hafızası, MB flash kartı olan, PC üzerinden programlanabilen ışık kontrol mikserinin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. . Ara değerler enterpolasyonla bulunacaktır.
| 840-211 | 24 kanal Işık Kontrol Mikseri | 1694.4
| 840-212 | 48 kanal Işık Kontrol Mikseri | 3203.2
| 840-220 | SALON IŞIK, KONTROL DIMMER:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Kanalların her birisi 12 A yük besleyecek olan cihaz mikro-işlemci kontrollü yapıya sahip olacaktır. Bu sayede, kanal durumu, kanal seviyeleri, ön-ısıtma, dengeleme eğrisi gibi fonksiyonlar cihaz üzerinden yapılacaktır. Cihaz ısınmadan kaynaklanan problemlerin oluşmasını engelleyecek soğutma mekanizmasına ve cihaz aynı zamanda harici bir kontrol ekipmanına ihtiyaç duymadan çalışabilecek yapıya sahip olacaktır. Üzerindeki yazılım RS-232 bağlantısı ile değiştirilebilecektir ve yeni sürümleri kolaylıkla cihaza yüklenebilecektir. Cihazı arkasında enerji bağlantıları 3 faz beslemeli, otomatik hat korumalı olacak cihazın her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
| 840-221 | 6 kanallı Digital Dimmer | 2403.2
| 840-222 | 12 kanallı Digital Dimmer | 4953.2
| 840-250 | PROFILE SPOT:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Profil spot istenilen güçte tungsten lamba ile çalışan, istenen spot sayısından %50 fazla miktarda lamba, zoom optik sistemi sayesinde düzgün odaklanma ve ışık huzmesi kontrolü sağlanan, ışık kaynağı ayarlanabilen cihaz çeşitli mesafelerde 200lüxs-2800lüxs ışık seviyesi elde edebilen, IP 55 sertifikalı ve spot üzerinde lamba değiştirilmesi gerektiğinde güvenlik amacıyla enerjiyi kesen bir koruma düzeneği bulunan, spot ile birlikte güvenlik zinciri ve asma aparatı bulunan profıle spot 14°/32°, ırıs dıaphragm, gobo holderin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
| 840-251 | 650w- Profile Spot | 1983.2
| 840-252 | 1000w- Profile Spot | 2553.2
| 840-253 | 2000w-Profile Spot | 4213.2
| 840-260 | PC SPOT, BARNDOOR:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) PC spot tungsten lamba ile çalışan, istenen spot sayısı kadar lamba ispotlar ile birlikte, PC optik sistemi sayesinde elde edilen ışık huzmesi keskin ve yumuşak olmak üzere, ışık kaynağı ayarlanabilen cihaz çeşitli mesafelerde 200 lüxs-2800 lüxs veya daha yüksek ışık demeti elde edebilen ve IP 55 sertifikalı olup, Spotla birlikte renk filtresi tutacağı, safety guard, 4 yapraklı kepenkli, epoxy toz boyalı PC spot, barndoorun her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
| 840-261 | 300/500w PC Spot,Barndoor,500w ampül | 665.6
| 840-262 | 650/1000w PC Spot,Barndoor,1000w ampül | 696.6
| 840-270 | FRESNEL SPOT, BARNDOOR:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60)
Frensel spot tungstein lamba ile çalışan, istenen spot sayısı kadar lamba spotlarla birlikte sağlanacak fresnel optik sistemi sayesinde PC spotlara göre daha yumuşak olan ışık huzmesi değişik derecelere göre ayarlanabilen, ışık kaynağı 250lüxs-1900lüxs arasında yüksek ışık seviyesi elde edilebilen ve IP 55 sertifikalı, renk filtresi tutacağı, safety guard, 4 yapraklı kepenkli, dışı epoxy toz boya ile kaplanmış fresnel spot, barndoorün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
| 840-271 | 300/500w Frensel Spot Barndoor, 500w ampül | 587.6
| 840-272 | 650/1000w Frensel Spot Barndoor,1000w ampül | 696.6
| 840-280 | PAR SPOT VE AMPÜLÜ:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Spot 1000W lık tungsten lamba ile çalışacak ve IP 55 sertifikalı, renk filtresi tutacağı, dışı epoxy toz boya ile kaplanmış par spot ve ampulün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
| 840-281 | Par 56 Spot ve ampul | 112.08
| 840-282 | Par 64 Spot ve ampul | 131.08
| 841-101 | Potansiyometre ve tesisatı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2.lik iletkenler (TS-3930) ile sıva altı veya sıva üstü potansiyometre sortisi yapılması, birlikte kullanılacağı hoparlöre uygun karakteristikli potansiyometre, buat, klemens ve her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 14.8
| 841-102 | Kanal seçici (üçlü) | 7.1
| 842-100 | Mikrofon: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) TS 6509 standardına uygun, Teknik şartnamesinde yazılı özellikte kristal veya dinamik mikrofon, en az 10 m. uzunlukta mikrofon kablosu, mikrofon prizi ve fişi, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
| 842-101 | Masa tipi mikrofon. | 105.8
| 842-102 | Ayaklı mikrofon. | 119.8
| 842-103 | El mikrofonu. | 86.3
| 843-101 | Mikrofon hattı tesisatı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde blendajlı iletkenler ile mikrofon hattı tesisatı yapılması, menteşeli ve kilitlenebilir, kapaklı en az 1 mm. kalınlıkta DKP sacdan açık gri renkte tabanca boyalı, sıva üstü veya sıva altı terminal kutusu, buat, klemens, demir, konsol, kroşe, boya, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 2.63
| 843-110 | 16 KANAL UHF TELSİZ MİKROFON SETİ:( Ölçü:Tk.: İhzarat:%60) Telsiz mikrofon sistemi UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapacaktır. Mikrofon setine ait olacak mikrofon sehpa sı, alıcı vericiler, dahili ve harici antenler, ile birlikte her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
| 843-111 | El tipi | 893
| 843-112 | Yaka tipi | 893
| 843-113 | Baş tipi | 961
| 843-120 | MİKROFON STANDI:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Masa üzerine kolayca monte edilebilir yapıda, XLR konektör bağlantısı, gooseneck mikrofonla birlikte kullanılan mikrofon standının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | 179.12
| 843-130 | VOKAL DİNAMİK MİKROFON:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Hava şartlarına dayanıklı profosyenel amaçlı, 100W/400wrms gücünde,LF hoparlöreri olan mikrofonun her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde | 157
teslimi.
| 843-140 | DİNAMİK MİKROFON ENSTRUMANI:(Ölçü:Ad.: İhzarat: % 60) Mikrofon tipi dinamik, mikrofon frekans aralığı 50-1600 Hz (yakın) 100-14000Hz (uzak), cihazın kutupsal taraması süpercardioid, cihazın açık devre voltajı 1 KHz'de(0 dB =1 V/Pa) 2.4 mV/Pa değerlerinde, cihaz üzerinde açık/kapalı anahtarı, mikrofon nominal empedansı 600 ohm, yük empedansı ise 1000 ohm dan büyük, olan dinamik mikrofon enstrümanın her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi | 183
| 843-150 | MİKROFON SEHPASI:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Sahne, boy ve enstrüman kullanımlarına uygun bir yapıda olan mikrofon sehpasının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi | 60.58
| 844-100 | Amplifikatör ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Teknik şartnamesinde yazılı özellikte ses amplifikatörü, demir çerçeve üzerine gösterilecek yere montajı, çerçevesi, boyası, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
| 844-101 | 25 W.lık | 340.16
| 844-102 | 40 W.lık | 417.16
| 844-103 | 75 W.lık | 457.16
| 844-104 | 100 W.lık | 574.16
| 844-105 | 200 W lık | 1231.84
| 844-106 | 300 W lık | 1510.4
| 844-120 | SALON VİDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMİ
| 844-125 | PROJEKSİYON CİHAZI:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Cihaz Ansilümen ışık gücünde, video, bilgisayar uyumlu, cihazın cihaz askı aparatı ile birlikte, Projeksiyon cihazının operatör odasından kullanımı için uygun yapıda uzak mesafe lensiyle birlikte her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
| 844-126 | 2000 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 1617.2
| 844-127 | 2500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 2167.2
| 844-128 | 3000 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 2707.2
| 844-129 | 3500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 3257.2
| 844-130 | 4000 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 3787.2
| 844-131 | 4500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 4337.2
| 844-132 | 5000 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 4887.2
| 844-133 | 6500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 5487.2
| 844-134 | HİDROLİK SAHNE PLATFORMU (ASANSÖRÜ) (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Zemin katında dekorların veya oyuncuların orkestra çukurundan sahneye alınması için kullanılan sistemin, Elektrik motorları makine emniyet yönetmeliği ( 2006/42/AT) ne uygun CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş ve TS EN 50347,TS EN 60034-1 , TS EN 50347, TS EN 60034-1 , Panoları TS EN 61439-1 , Şalterleri ve kontaktörleri TS 4915 EN 60669-1 standartlarına uygun, kaldırma kapasitesine uygun bar da olan, düşeyde 5 mt’ye kadar aşağı, yukarı hareket eden, mekanik ve elektrik projelerine uygun, üst şasesi ve makas sistemi ST 37 NPU profilden imal edilen, platform çukuruna yerleştirilen alt şasesi rulmanlı makaslarla birbirine akuple edilerek meydana gelen, ana gövde mafsallı tahrik silindiri ile hareket ettirilen; hareketi yağ tankına konulan paletli pompa ile bunu tahrik eden, trifaze elektrik motoru, işletme basıncı kaldırma ve kapasitesine uygun bar da çalışan hidrolik emniyet valfı, hız ayar, kilit ve yön valfı, hidrolik hortum patlama valfı ve bağlantılarını sağlayan hidrolik çelik boru ve hortumları, rakorları, kelepçeleri bulunan piston ve mafsalları ST 52 milleri C 1050 üstü krom kaplı malzemeden
yapılmış, çift rulmanlı makas hareket tekerleri C 1050, mil yuvaları DBR 14 bronz malzemeden, elektrik kumanda panosu, alt ve üst limit şalterleri, kuvvet sınırlayıcı(sıkıştırma kontağı), 4X2,5 TTR kablo ile bağlantısı yapılan ve topraklama tesisatlı platformun malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: Makas kullanılmayan, direk tahrik edilmeyen sistemlerde montajlı birim fiyatlar % 30 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.
| 844-135 | Kaldırma kapasitesi 5 tona kadar | 30358
| 844-136 | Kaldırma kapasitesi 10 tona kadar | 35840
| 844-137 | Kaldırma kapasitesi 20 tona kadar | 43910
| 844-138 | Kaldırma kapasitesi 30 tona kadar | 54822
| 844-139 | Kaldırma kapasitesi 40 tona kadar | 67972
| 844-140 | MOTORLU PERDE:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Perde 4:3 formatında, önden projeksi yon tipinde, perde görüntü kazancı en az 1.2, perde izleme açısı en az 150°, motorlu ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen, M1 7201-96 ateşe karşı koruma sertifikasına sahip, alüminyum malzemeden perde ve motor koruma muhafazasına sahip olan motorlu perdenin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.Ara değerler enterpolasyon yapılarak bulunacaktır.
| 844-141 | 200×150 Motorlu perde | 401.2
| 844-142 | 250×190 Motorlu perde | 596
| 844-143 | 300×225 Motorlu perde | 791.2
| 844-144 | 350×265Motorlu perde | 827
| 844-145 | 400×300 Motorlu perde | 1028.4
| 844-146 | 450×340 Motorlu perde | 1144.4
| 844-147 | 500×375 Motorlu perde | 1440
| 844-148 | 600×450 Motorlu perde | 1657.6
| 844-149 | 700×575 Motorlu perde | 1994.4
| 844-150 | DVD/VCD/CD/MP3 OKUYUCU:(Ölçü:Ad.: İhzarat: % 60) DVD video, çift sistem (PAL/NTSC), DVD/CD/VCD/MP3 okuyuculu, DTS dijital kullanılan, surround, dolby dijital, 96 kHz/24 bit audio D/A konvertör, MPEG audio, lineer PCM özelliklerini taşıyan, program oynatım, tekrar modu, düzenli gösterim, uzaktan kumanda kontrolü mümkün olacak, euro-SCART, RGB-Y/C Video çıkışı, dijital koaksiyel çıkışı, S video çıkılı, video çıkışı, audio çıkışı olan DVD/VCD/CD/MP3 okuyucu kullanılacaktır | 445
| 844-200 | POWER (GÜÇ) AMPLİFİKATÖR:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Sistemdeki mikrofonlar için uygun bir yapıda, cihaz profesyonel tip olup, tam korumaya ( aşırı yük, kısa devre ve DC çıkış korumalı, termal, ultrasonic, ve RF koruma) sahip olacaktır. IEC 265-8 Wrms çıkış gücüne sahip olan cihazda, 2×280Wrms/8 ohm; 2×450Wrms/4ohm; 2×700 Wrms/2ohm çıkış gücünde, cihaz ön panelinde Power, Sinyal ve Clip LED göstergeleri bulunan power amplikatörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyon yapılarak bulunacaktır.
| 844-201 | 2×100W Power Amplifikatör | 561
| 844-202 | 2×150W Power Amplifikatör | 859.2
| 844-203 | 2×250W Power Amplifikatör | 1136.8
| 844-204 | 2×450W Power Amplifikatör | 1649.6
| 844-205 | 2×800W Power Amplifikatör | 1951.2
| 844-206 | 2×1150W Power Amplifikatör | 2474.8
| 845-100 | ANTEN TESİSATI: (İhzarat: % 60)
| 845-103 | Televizyon sortisi: (Ölçü: Ad.) Teknik şartnamesine uygun PVC boru içinde koaksiyal kablo, (blendajlı mikrofon kablosu kullanılmaz) ile anten iniş hattı, özel priz dağıtıcı klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, yerine montajı ve işler halde teslimi. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 metreyi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. | 10.52
Sorti hattının 20 metreden sonrası için Birim Fiyat No: 880-400den ödeme yapılır.
| 845-104 | Televizyon anteni: (Ölçü: Ad.) TS 489 standardına uygun, Teknik şartnamesine uygun televizyon anteni temini, (en az 3 metre boyunda 25 mm.lik galvanizli borusu, boru fiyatı ilgili birim fiyatlarından, montaj bedelsiz olarak ayrıca ödenmek üzere) her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı. 4 Elemanlı Anten | 16.82
| 845-105 | 10 Elemanlı Anten | 31.62
| 845-106 | 14 Elemanlı Anten | 39.62
| 845-107 | 17 Elemanlı Anten | 46.62
| 845-200 | Televizyon kollektif anten santralı: (Ölçü: Ad.) Teknik şartnamesine uygun televizyon kollektif anten santrali temini uygun mahalle montajı, 220 Volt besleme hattı, antenle santral arasındaki iniş bağlantı hattı, dağıtım kutusu, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
| 845-201 | Anten kazancı 4 - 20 db. olan santral | 221.4
| 845-202 | Anten kazancı 21- 40 db. olan santral | 233.4
| 846-000 | AKÜMÜLATÖR VE REDRESÖR TESİSATI: (İhzarat: % 60) (*)[2]31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri esas alınarak yerine getirilecektir.
| 847-100 | Redresör ve Montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) TS 9592 standardına uygun, Teknik Şartnamesinde yazılı özellikte kuru redresör temini, şarj ve deşarj röleleri, tablosu üzerindeki ölçü aletleri, (ampermetre, voltmetre) sigorta ve kumanda anahtarı, akülere kadar tesisatın yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
| 847-101 | 24 V. 20 A.e kadar | 255.4
| 847-102 | 24 V. 10 A.e kadar | 202.4
| 847-103 | 24 V. 5 A.e kadar | 188.4
| 847-104 | 24 V. 2 A.e kadar | 120.4
| 848-000 | DUOFON TESİSATI: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60)
| 848-100 | Duofon Merkezi ve Montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Duofon merkezi gerekli sayıda duofon abonesi ile, yerine montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.(Besleme hattı hariç).
| 848-101 | 5 Aboneli Merkez | 191.64
| 848-102 | 10 Aboneli Merkez | 236.64
| 848-103 | 15 Aboneli Merkez | 310.64
| 848-104 | 20 Aboneli Merkez | 392.64
| 848-105 | 24 Aboneli Merkez (5 Aboneli Merkezde, 1 Merkez 5 duofon abonesi vardır). | 437.64
| 848-201 | İlave duofon abonesi ve montajı: (Ölçü: Ad.) Duofon abonesi yerine montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 14.4
| 848-301 | Duofon tesisatı besleme hattı: (Ölçü: m.) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde en az 0,75 mm2 kesitinde 2 damarlı plastik izoleli iletkenler (TS-3930) ile sıva altı veya sıva üstü duofon tesisatı besleme hattı yapılması, buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil | 1.25
| 880-000 | AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI: (İhzarat: % 60)
| 880-103 | Telefon fiş - prizi: (Ölçü: Ad.:) Sıva altında veya üstünde kullanılacak şekilde ve kuvvetli akımla kullanılan fiş ve prizlerden farklı şekilde erkek ve dişi kontakları bulunan, telefon makinaları bağlantısı için, vidalı bağlantı uçlarını haiz yanmayan malzemeden gövdeli özel telefon fiş - prizi, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, yerine montajı ile birlikte. | 3.36
| 880-200 | J-Y(St)Y Yangın Alarm Kabloları (ölçü : mt) (VDE 0815) Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-21'e uygun, PVC damar izolasyonlu, perler bükülü, Alüminyum folyo sarılı, topraklama telli, dış kılıf TS EN 50290-2-22'ye uygun RAL 3000 kırmızı renkte PVC, PVC'nin alev geciktirmesi ve kendi kendine sönmesi TS EN 60332-1-2 standardına uygun, TSEK 173 belgeli yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (Dahili tesisatta PVC boru dahildir.) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.​
| 880-201 | 1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 1.39
| 880-202 | 2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 1.64
| 880-203 | 3 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 2.04
| 880-204 | 4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 2.74
| 880-205 | 5 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 2.84
| 880-206 | 6 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 3.04
| 880-207 | 8 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 3.54
| 880-208 | 10 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 4.39
| 880-209 | 12 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 5.29
| 880-210 | 14 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 6.49
| 880-211 | 16 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 6.15
| 880-212 | 20 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 7.8
| 880-213 | 24 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 8.9
| 880-214 | 30 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 11
| 880-215 | 40 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 15.4
| 880-216 | 50 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 18.7
| 880-220 | 1 x 2 x 1 + 1 mm2 | 2.14
| 880-221 | 2 x 2 x 1 + 1 mm2 | 2.89
| 880-222 | 3 x 2 x 1 + 1 mm2 | 4.04
| 880-223 | 4 x 2 x 1 + 1 mm2 | 4.64
| 880-224 | 5 x 2 x 1 + 1 mm2 | 5.89
| 880-225 | 6 x 2 x 1 + 1 mm2 | 6.94
| 880-226 | 8 x 2 x 1 + 1 mm2 | 8.34
| 880-227 | 10 x 2 x 1 + 1 mm2 | 10.84
| 880-228 | 12 x 2 x 1 + 1 mm2 | 12.24
| 880-229 | 14 x 2 x 1 + 1 mm2 | 15.04
| 880-230 | 16 x 2 x 1 + 1 mm2 | 17.4
| 880-231 | 20 x 2 x 1 + 1 mm2 | 20.3
| 880-232 | 24 x 2 x 1 + 1 mm2 | 23.8
| 880-233 | 30 x 2 x 1 + 1 mm2 | 28.7
| 880-234 | 40 x 2 x 1 + 1 mm2 | 36.6
| 880-235 | 50 x 2 x 1 + 1 mm2 | 45.5
| 880-239 | 1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 2.99
| 880-240 | 2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 4.19
| 880-241 | 3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 5.74
| 880-242 | 4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 7.44
| 880-243 | 5 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 8.24
| 880-244 | 6 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 9.24
| 880-245 | 8 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 11.94
| 880-246 | 10 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 15.04
| 880-247 | 12 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 18.04
| 880-248 | 14 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 20.94
| 880-249 | 16 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 24
| 880-250 | 20 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 28.6
| 880-251 | 24 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 33
| 880-252 | 30 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 41.2
| 880-253 | 40 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 54.6
| 880-254 | 50 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 67.2
| 880-258 | 1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 3.24
| 880-259 | 2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 5.89
| 880-260 | 3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 8.24
| 880-261 | 4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 11.14
| 880-262 | 5 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 13.24
| 880-263 | 6 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 17.34
| 880-264 | 8 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 21.64
| 880-265 | 10 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 27.64
| 880-266 | 12 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 32.84
| 880-267 | 14 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 38.14
| 880-268 | 16 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 42.6
| 880-269 | 20 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 53.1
| 880-270 | 24 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 64.6
| 880-271 | 30 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 80.6
| 880-272 | 40 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 106.6
| 880-273 | 50 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 133.2
| 880-300 | LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları: (Ölçü : m.) (VDE 0812) Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapılı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TSEK 173 belgeli, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (Dahili tesisatta PVC boru dahildir.)​ Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.​
LIY(St)CY-TP sinyal kablosu
| 880-301 | 2x2x0.22 mm2 | 1.64
| 880-302 | 3x2x0.22 mm2 | 1.79
| 880-303 | 4x2x0.22 mm2 | 1.94
| 880-304 | 5x2x0.22 mm2 | 2.34
| 880-305 | 6x2x0.22 mm2 | 2.44
| 880-306 | 7x2x0.22 mm2 | 2.84
| 880-307 | 8x2x0.22 mm2 | 2.61
| 880-308 | 10x2x0.22 mm2 | 2.96
| 880-309 | 12x2x0.22 mm2 | 3.51
| 880-310 | 15x2x0.22 mm2 | 4.06
| 880-311 | 18x2x0.22 mm2 | 4.36
| 880-312 | 20x2x0.22 mm2 | 4.96
| 880-313 | 2x25x0.22 mm2 | 6.54
| 880-314 | 2x2x0.34 mm2 | 1.94
| 880-315 | 3x2x0.34 mm2 | 2.04
| 880-316 | 4x2x0.34 mm2 | 2.34
| 880-317 | 5x2x0.34 mm2 | 2.99
| 880-318 | 6x2x0.34 mm2 | 3.34
| 880-319 | 7x2x0.34 mm2 | 3.44
| 880-320 | 8x2x0.34 mm2 | 3.74
| 880-321 | 10x2x0.34 mm2 | 3.86
| 880-322 | 12x2x0.34 mm2 | 4.96
| 880-323 | 15x2x0.34 mm2 | 5.51
| 880-324 | 2x2x0.50 mm2 | 1.79
| 880-325 | 3x2x0.50 mm2 | 2.54
| 880-326 | 4x2x0.50 mm2 | 2.84
| 880-327 | 5x2x0.50 mm2 | 2.99
| 880-328 | 6x2x0.50 mm2 | 3.34
| 880-329 | 7x2x0.50 mm2 | 3.89
| 880-330 | 8x2x0.50 mm2 | 4.24
| 880-331 | 9x2x0.50 mm2 | 4.64
| 880-332 | 10x2x0.50 mm2 | 4.96
| 880-333 | 12x2x0.50 mm2 | 5.51
| 880-334 | 2x2x0.75 mm2 | 2.64
| 880-335 | 3x2x0.75 mm2 | 2.99
| 880-336 | 4x2x0.75 mm2 | 3.34
| 880-337 | 5x2x0.75 mm2 | 3.74
| 880-338 | 6x2x0.75 mm2 | 4.24
| 880-339 | 7x2x0.75 mm2 | 4.64
| 880-340 | 8x2x0.75 mm2 | 5.29
| 880-341 | 10x2x0.75 mm2 | 5.31
| 880-342 | 12x2x0.75 mm2 | 5.91
| 880-343 | 14x2x0.75 mm2 | 6.76
| 880-344 | 16x2x0.75 mm2 | 7.21
| 880-345 | 18x2x0.75 mm2 | 8.11
| 880-346 | 20x2x0.75 mm2 | 9.26
| 880-347 | 25x2x0.75 mm2 | 10.16
| 880-348 | 2x2x1.00 mm2 | 2.99
| 880-349 | 3x2x1.00 mm2 | 3.34
| 880-350 | 4x2x1.00 mm2 | 3.74
| 880-351 | 5x2x1.00 mm2 | 4.24
| 880-352 | 6x2x1.00 mm2 | 4.64
| 880-353 | 7x2x1.00 mm2 | 5.29
| 880-354 | 8x2x1.00 mm2 | 5.69
| 880-355 | 10x2x1.00 mm2 | 5.91
| 880-356 | 12x2x1.00 mm2 | 6.76
| 880-357 | 14x2x1.00 mm2 | 7.21
| 880-358 | 16x2x1.00 mm2 | 8.11
| 880-359 | 18x2x1.00 mm2 | 9.26
| 880-360 | 20x2x1.00 mm2 | 10.16
| 880-361 | 25x2x1.00 mm2 | 10.96
| 880-362 | 2x2x1.50 mm2 | 3.34
| 880-363 | 3x2x1.50 mm2 | 3.89
| 880-364 | 4x2x1.50 mm2 | 4.24
| 880-365 | 5x2x1.50 mm2 | 4.79
| 880-366 | 6x2x1.50 mm2 | 5.29
| 880-367 | 7x2x1.50 mm2 | 5.89
| 880-368 | 8x2x1.50 mm2 | 6.54
| 880-369 | 10x2x1.50 mm2 | 6.76
| 880-370 | 12x2x1.50 mm2 | 7.66
| 880-371 | 14x2x1.50 mm2 | 8.56
| 880-372 | 16x2x1.50 mm2 | 9.56
| 880-373 | 18x2x1.50 mm2 | 10.46
| 880-374 | 20x2x1.50 mm2 | 11.86
| 880-375 | 25x2x1.50 mm2 | 13.36
| 880-376 | 2x2x2.50 mm2 | 4.24
| 880-377 | 3x2x2.50 mm2 | 4.64
| 880-378 | 4x2x2.50 mm2 | 5.29
| 880-379 | 5x2x2.50 mm2 | 5.89
| 880-380 | 6x2x2.50 mm2 | 6.54
| 880-381 | 7x2x2.50 mm2 | 7.14
| 880-382 | 8x2x2.50 mm2 | 8.09
| 880-383 | 10x2x2.50 mm2 | 8.94
| 880-384 | 12x2x2.50 mm2 | 9.84
| 880-385 | 14x2x2.50 mm2 | 10.74
| 880-386 | 16x2x2.50 mm2 | 11.74
| 880-387 | 18x2x2.50 mm2 | 13.14
| 880-388 | 20x2x2.50 mm2 | 15.04
| 880-389 | 25x2x2.50 mm2 | 16.54
| 880-390 | LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları
| 880-390/1 | 2X0.14 mm2 | 0.55
| 880-390/10 | 12X0.14 mm2 | 2.65
| 880-390/11 | 14X0.14 mm2 | 2.95
| 880-390/12 | 16X0.14 mm2 | 3.1
| 880-390/13 | 18X0.14 mm2 | 3.5
| 880-390/14 | 20X0.14 mm2 | 4
| 880-390/15 | 25X0.14 mm2 | 4.7
| 880-390/2 | 3X0.14 mm2 | 1.15
| 880-390/3 | 4X0.14 mm2 | 1.3
| 880-390/4 | 5X0.14 mm2 | 1.35
| 880-390/5 | 6X0.14 mm2 | 1.65
| 880-390/6 | 7X0.14 mm2 | 1.75
| 880-390/7 | 8X0.14 mm2 | 2.2
| 880-390/8 | 9X0.14 mm2 | 2.3
| 880-390/9 | 10X0.14 mm2 | 2.35
| 880-391/1 | 2X0.25 mm2 | 0.8
| 880-391/10 | 14X0.25 mm2 | 3.5
| 880-391/11 | 16X0.25 mm2 | 4
| 880-391/12 | 18X0.25 mm2 | 4.6
| 880-391/13 | 20X0.25 mm2 | 5.2
| 880-391/14 | 25X0.25 mm2 | 6
| 880-391/2 | 3X0.25 mm2 | 1.15
| 880-391/3 | 4X0.25 mm2 | 1.3
| 880-391/4 | 5X0.25 mm2 | 1.75
| 880-391/5 | 6X0.25 mm2 | 2
| 880-391/6 | 7X0.25 mm2 | 2.2
| 880-391/7 | 8X0.25 mm2 | 2.3
| 880-391/8 | 10X0.25 mm2 | 2.85
| 880-391/9 | 12X0.25 mm2 | 3.1
| 880-392/1 | 2X0 34 mm2 | 1.23
| 880-392/10 | 14X0.34 mm2 | 4.48
| 880-392/11 | 16X0.34 mm2 | 5.08
| 880-392/12 | 18X0.34 mm2 | 5.68
| 880-392/13 | 20X0.34 mm2 | 6.18
| 880-392/14 | 25X0.34 mm2 | 7.53
| 880-392/2 | 3X0.34 mm2 | 1.23
| 880-392/3 | 4X0.34 mm2 | 1.68
| 880-392/4 | 5X0.34 mm2 | 2.08
| 880-392/5 | 6X0.34 mm2 | 2.23
| 880-392/6 | 7X0.34 mm2 | 2.48
| 880-392/7 | 8X0.34 mm2 | 2.83
| 880-392/8 | 10X0.34 mm2 | 3.48
| 880-392/9 | 12X0.34 mm2 | 3.93
| 880-393/1 | 2X0.50 mm2 | 1.28
| 880-393/2 | 3X0.50 mm2 | 1.48
| 880-393/3 | 4X0.50 mm2 | 1.83
| 880-393/4 | 5X0.50 mm2 | 2.18
| 880-393/5 | 6X0.50 mm2 | 2.58
| 880-393/6 | 7X0.50 mm2 | 2.78
| 880-393/7 | 8X0.50 mm2 | 3.13
| 880-393/8 | 9X0.50 mm2 | 3.38
| 880-393/9 | 10X0.50 mm2 | 3.93
| 880-393/10 | 12X0.50 mm2 | 4.53
| 880-393/11 | 14X0.50 mm2 | 5.28
| 880-393/12 | 16X0.50 mm2 | 5.98
| 880-393/13 | 18X0.50 mm2 | 6.48
| 880-393/14 | 20X0.50 mm2 | 7.18
| 880-393/15 | 25X0.50 mm2 | 8.73
| 880-394/1 | 2X0.75 mm2 | 1.48
| 880-394/2 | 3X0.75 mm2 | 1.93
| 880-394/3 | 4X0.75 mm2 | 2.38
| 880-394/4 | 5X0.75 mm2 | 2.73
| 880-394/5 | 6X0.75 mm2 | 3.28
| 880-394/6 | 7X0.75 mm2 | 3.68
| 880-394/7 | 8X0.75 mm2 | 4.18
| 880-394/8 | 9X0.75 mm2 | 4.33
| 880-394/9 | 10X0.75 mm2 | 4.98
| 880-394/10 | 12X0.75 mm2 | 6.08
| 880-394/11 | 14X0.75 mm2 | 6.93
| 880-394/12 | 16X0.75 mm2 | 7.83
| 880-394/13 | 18X0.75 mm2 | 8.68
| 880-394/14 | 20X0.75 mm2 | 9.43
| 880-394/15 | 25X0.75 mm2 | 12.18
| 880-395/1 | 2X1.0 mm2 | 1.77
| 880-395/2 | 3X1.0 mm2 | 2.27
| 880-395/3 | 4X1.0 mm2 | 2.62
| 880-395/4 | 5X1.0 mm2 | 3.22
| 880-395/5 | 6X1.0 mm2 | 3.97
| 880-395/6 | 7X1.0 mm2 | 4.47
| 880-395/7 | 8X1.0 mm2 | 5.02
| 880-395/8 | 9X1.0 mm2 | 5.37
| 880-395/9 | 10X1.0 mm2 | 6.17
| 880-395/10 | 12X1.0 mm2 | 7.27
| 880-395/11 | 14X1.0 mm2 | 8.42
| 880-395/12 | 16X1.0 mm2 | 9.72
| 880-395/13 | 18X1.0 mm2 | 10.72
| 880-395/14 | 20X1.0 mm2 | 11.82
| 880-395/15 | 25X1.0 mm2 | 15.42
| 880-396/1 | 2X1.5 mm2 | 2.17
| 880-396/2 | 3X1.5 mm2 | 2.77
| 880-396/3 | 4X1.5 mm2 | 3.57
| 880-396/4 | 5X1.5 mm2 | 4.42
| 880-396/5 | 6X1.5 mm2 | 5.37
| 880-396/6 | 7X1.5 mm2 | 5.97
| 880-396/7 | 8X1.5 mm2 | 7.07
| 880-396/8 | 9X1.5 mm2 | 6.97
| 880-396/9 | 10X1.5 mm2 | 8.37
| 880-396/10 | 12X1.5 mm2 | 10.12
| 880-396/11 | 14X1.5 mm2 | 11.42
| 880-396/12 | 16X1.5 mm2 | 13.22
| 880-396/13 | 18X1.5 mm2 | 14.62
| 880-396/14 | 20X1.5 mm2 | 16.12
| 880-396/15 | 25X1.5 mm2 | 20.62
| 880-397/1 | 2X2.5 mm2 | 3.07
| 880-397/2 | 3X2.5 mm2 | 4.22
| 880-397/3 | 4X2.5 mm2 | 5.37
| 880-397/4 | 5X2.5 mm2 | 6.77
| 880-397/5 | 6X2.5 mm2 | 7.82
| 880-397/6 | 7X2.5 mm2 | 8.67
| 880-397/7 | 8X2.5 mm2 | 10.52
| 880-397/8 | 9X2.5 mm2 | 10.62
| 880-397/9 | 10X2.5 mm2 | 13.22
| 880-397/10 | 12X2.5 mm2 | 15.92
| 880-397/11 | 14X2.5 mm2 | 18.02
| 880-397/12 | 16X2.5 mm2 | 20.22
| 880-397/13 | 18X2.5 mm2 | 23.12
| 880-397/14 | 20X2.5 mm2 | 25.12
| 880-397/15 | 25X2.5 mm2 | 32.12
| 880-400 | Koaksiyal Kablolar: (Ölçü : mt) Radyo, TV, Radar, Atış kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik uydu anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde, sinyal kaybının minimum değerde tutulması gereken veya harici karışmalardan kaçınılması mecburi olan uygulamalarda kullanılan TS EN 50117-1 standardına uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta ( peşel, bergman veya PVC boru) dahildir. Kablo Tipi Empedans (ohm)
| 880-401 | RG 6AU 75 | 2.61
| 880-402 | RG 6 A/U-2 75 | 2.86
| 880-403 | RG 11 A/U 75 | 2.16
| 880-404 | RG 34 B/U 75 | 4.31
| 880-405 | RG 59 B/U 75 | 1.11
| 880-406 | RG 59/BU-2 75 | 1.06
| 880-407 | RG 216 U 75 | 3.06
| 880-408 | RF 75 -4-1 75 | 0.86
| 880-409 | RF 75-4-2 75 | 1.26
| 880-410 | RF 75-4-3 75 | 1.56
| 880-411 | RF 75-7-1 75 | 2.01
| 880-412 | RF 75-7-3 75 | 3.06
| 880-413 | RF 75-7-8 75 | 2.16
| 880-414 | RG 8A/U 50 | 2.46
| 880-415 | RG 58 A/U 50 | 0.86
| 880-416 | RG 58 C/U 50 | 1.16
| 880-417 | RG 58-U 50 | 1.11
| 880-418 | RG 174-U 50 | 0.86
| 880-419 | RG 212 -U 50 | 4.31
| 880-420 | RG 213-U 50 | 2.61
| 880-421 | RG 214-U 50 | 6.91
| 880-422 | CAIC 75-5 75 | 1.26
| 880-423 | CAIC 75- 7 75 | 2.16
| 880-424 | CAAC 75-7 75 | 2.61
| 880-425 | CAUC 75-12 75 | 4.31
| 880-426 | RG 59-U-4 75 | 1.11
| 880-427 | RG 59-U-6 75 | 1.11
| 880-428 | RG 6/U-4 75 | 1.11
| 880-429 | RG 6/U-4P 75 | 1.31
| 880-430 | RG 6/U-4A 75 | 2.01
| 880-431 | RG 6/U-6 75 | 1.31
| 880-432 | RG 6/U-6P 75 | 1.31
| 880-433 | RG 6/U-6A 75 | 2.16
| 880-434 | RG 11/U-4 75 | 2.16
| 880-435 | RG 11/U-4P 75 | 2.16
| 880-436 | RG 11/U-4A 75 | 2.61
| 880-437 | RG 11/U-6 75 | 2.26
| 880-438 | RG 11/U-6 A 75 | 3.06
| 880-439 | RG 11/U-6P 75 | 2.26
| 880-440 | HF 7537 75 | 0.86
| 880-441 | HF 7544 75 | 1.11
| 880-442 | HF 7546 75 | 1.11
| 880-443 | HF 7548 75 | 1.11
| 880-444 | 0.6/3.7 ALG 75 | 1.11
| 880-445 | 0.7/4.4 ALG 75 | 1.11
| 880-446 | 1.1/5.0 ALG- SAT 75 | 1.26
| 880-447 | HF 7550 75 | 1.26
| 880-448 | HF 7556 75 | 1.26
| 880-449 | RG 62 A/U 93/105 | 1.11
| 880-450 | RG 62 A/U-1 93/105 | 1.26
| 880-451 | RG 62 A/U-2 93/105 | 1.11
| 880-452 | RG 71 B/U 93/105 | 1.71
| 880-500 | Splitters (Bölücü) (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) (TS EN 60728-6 standardına uygun) Radyo, TV, Radar, Atış Kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik,uydu
anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde kullanılan koaksiyal kabloların empedansı ile uyumlu, l adet ana girişi ile tali çıkışları olan, 40-862 Mhz frekans bandında çalışabilen, direnci- kondansatörü-bobin ile giriş ve çıkış sayısı kadar konnektör, her nevi malzeme ve işçilik dahil, Dağıtıcı cinsi Max dB kaybı
| 880-501 | 1/2 4,0 | 7.39
| 880-502 | 1/3 6,5 | 10.34
| 880-503 | 1/4 8,0 | 10.84
| 880-504 | 1/6 11,0 | 28.44
| 880-505 | 1/8 12,0 | 33.74
| 880-550 | Tars (Geçişli Dağıtıcı) (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Radyo, TV, Radar, Atış Kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik, uydu anten, CCTV Anten ve ölçüm sistemlerinde kullanılan koaksiyal kabloların empedansı ile uyumlu, 1 adet girişi ve 1 adet ana çıkışı ile tali çıkışları olan 40-862 Mhz frekans bandında çalışabilen, direnci- kondansatörü-bobini ile giriş ve çıkış sayısı kadar konnektör, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Dağıtıcı cinsi Ana çıkış max.dB kaybı Tali çıkış max.dB kaybı
| 880-551 | 2/1 2,2 20 | 15.16
| 880-552 | 2/2 4,5 20 | 17.76
| 880-553 | 2/4 4,5 15,5 | 25.06
| 880-554 | 2/6 8,0 17,5 | 29.66
| 880-555 | 2/8 9,5 19,5 | 33.76
| 880-560 | BAKIR DATA KABLOLARI (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 )
| 880-561 | Utp Cat 5e Kablo : (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavi beyaz , turuncu-turuncu beyaz, yeşil-yeşil beyaz , kahverengi-kahverengi beyaz) korumasız bükümlü perler (Ekransız Sarmal Bükümlü) ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf , 4 Çift Kablo, Cat 5E Standardında , 24 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.5 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568 ,TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801 Standardlarına uygun kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) | 1.09
| 880-562 | Ftp Cat 5e Kablo: (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yeşil-yeşilbeyaz , kahverengi-kahverengi beyaz) polyester bir şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış korumalı bükümlü perler (Ekranlı Sarmal Bükümlü) ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf , 4 Çift Kablo, Cat 5E Standartında , 24 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.5 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568 , TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801 Standardlarına uygun kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) | 1.49
| 880-563 | Utp Cat 6 Kablo : (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yeşil-yeşil beyaz , kahverengi-kahverengi beyaz) korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında hepsini kapsayan PVC dış kılıf , 4 Çift Kablo, Cat 6 Standartında , 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568 , TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801 Standartlarına uygun | 1.69
kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)
| 880-564 | Ftp Cat 6 Kablo: (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncubeyaz, yeşil-yeşilbeyaz , kahverengi-kahverengibeyaz) korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf , 4 Çift Kablo, Cat 6 Standartında , 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568 , TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801 Standartlarına uygun kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) | 2.14
| 880-565 | Utp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz : (Ölçü :ad. ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, jack temas noktası iletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva altı , Tek portlu , PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 13.24
| 880-566 | Utp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz : (Ölçü :ad. ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva altı , İki portlu , PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 25.04
| 880-567 | Utp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :ad. ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva Üstü , Tek portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 13.64
| 880-568 | Utp Cat 5e Sıva Üstü İkili Priz: (Ölçü :ad. ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva Üstü , İki portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 25.44
| 880-569 | Ftp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz :(Ölçü :ad. ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmış , dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva üstü ,Tek portlu , PVC Çerçeve, yaylı priz | 14.94
kapağı,arka kapak (backbox) ,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil .
| 880-570 | Ftp Cat 5e Sıva Üstü İkili Priz : (Ölçü :ad. ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmış , dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva üstü ,İki portlu , PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı,arka kapak (backbox) Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 26.34
| 880-571 | Ftp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz : (Ölçü :ad. ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmış , dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC-11801 Standartlarına uygun, Sıva altı, Tek portlu, PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı, Etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dahil | 21.54
| 880-572 | Ftp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz : (Ölçü :ad. ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmış , dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC-11801 Standartlarına uygun, Sıva altı, İki portlu, PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı, Etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dahil . | 38.24
| 880-573 | Utp Cat 6 Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :ad. ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva Üstü , Tek portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 24.24
| 880-574 | Utp Cat 6 Sıva Üstü İkili Priz : (Ölçü :ad. ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva Üstü , İki portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 42.84
| 880-575 | Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz :(Ölçü :ad. ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva altı , tek portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 24.34
| 880-576 | Utp Cat 6 Sıva Altı İkili Priz :(Ölçü :ad. ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , | 44.84
ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uyunlu, Sıva altı , İki portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil .
| 880-577 | Utp Cat 5e Patch Panel:(Ölçü :ad.;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve gürültülü ortamlarda birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 tipi 8 Kontaklı dişi konnektörlü , 19 inch genişliğinde , Ekranlanmamış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış ANSI/TIA/EIA-568 B , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil.
| 880-578 | 24 Portlu | 141.2
| 880-579 | 48 Portlu | 291.2
| 880-580 | Ftp Cat 5e Patch Panel : (Ölçü :ad.;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve gürültülü ortamlarda birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan Cat 5e Standartlarında , RJ-45 tipi 8 Kontaklı dişi konnektörlü , 19 inch genişliğinde , Ekranlanmış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış, ANSI/TIA/EIA-568 B , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil.
| 880-581 | 24 Portlu | 259.24
| 880-582 | 48 Portlu | 323.8
| 880-583 | Utp Cat 6 Patch Panel:(Ölçü :ad.;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 250 Mhz bandgenişliği ve 1000 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 6 Standartlarında , RJ-45 tipi 8 Kontaklı dişi konnektörlü, 19 inch genişliğinde , Ekranlanmamış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış, ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Etiket,işçilik, montaj , test dahil
| 880-584 | 24 Portlu | 406.4
| 880-585 | 48 Portlu | 833.2
| 880-600 | MULTİ MODE FİBER OPTİK KABLO( Ölçü :m; ihzarat :%60 ) Multi mode fiber optik kablolar; yerel alan şebekeleri (LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA) yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Bakır esaslı (UTP) kablolar düşük bant genişliği ve kısa iletişim mesafesi gibi yetersizliklere sebep olurlar. Bu sebeple, yüksek kaliteli ve geniş bantlı veri, ses ve görüntü iletimi gerektiği durumlarda 62,5/125 Gigabit hızları desteklemek üzere 50/125µm multi mode kablolar kullanılır. Oluklu çelik zırhlı veya Dahili tip Polietilen kılıflı, Su yürümesini önlemek üzere buffer tüplerinde "Thixotropic Jel" dolgulu, En fazla optik zayıflama; 850 nmde:3 dB/km, 1300 nmde:1 dB/km, dir. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test
edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten ve sonlandırma kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile test edilip test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil
| 880-601 | 2 core MM Zırhlı F/O Kablo | 3.79
| 880-602 | 4 core MM Zırhlı F/O Kablo | 3.89
| 880-603 | 6 core MM Zırhlı F/O Kablo | 4.04
| 880-604 | 8 core MM Zırhlı F/O Kablo | 4.13
| 880-605 | 12 core MM Zırhlı F/O Kablo | 4.58
| 880-606 | 24 core MM Zırhlı F/O Kablo | 5.76
| 880-607 | 2 core MM Dahili tip F/O Kablo | 3.74
| 880-608 | 4 core MM Dahili tip F/O Kablo | 3.79
| 880-609 | 6 core MM Dahili tip F/O Kablo | 3.89
| 880-610 | 8 core MM Dahili tip F/O Kablo | 4.04
| 880-611 | 12 core MM Dahili tip F/O Kablo | 4.23
| 880-612 | 24 core MM Dahili tip F/O Kablo | 5.13
| 880-613 | SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO(Ölçü :m; ihzarat:%60 ) Single mode fiber optik kablolar; Geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125 µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında kılıfla sarılmaktadır. Dış etkilerden korumak için, PE dış kılıfla kaplanır, dış kılıf içinde mekanik mukavemetini artırmak üzere oluklu çelik zırhlı veya Dahili tip, su yürümesini önlemek üzere "Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama; 1310nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 dB/km dir. . Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten sonra OTDR cihazı ile test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 880-614 | 2 core SM Zırhlı F/O Kablo | 3.62
| 880-615 | 4 core SM Zırhlı F/O Kablo | 3.54
| 880-616 | 6 core SM Zırhlı F/O Kablo | 3.74
| 880-617 | 8 core SM Zırhlı F/O Kablo | 3.79
| 880-618 | 12 core SM Zırhlı F/O Kablo | 3.89
| 880-619 | 24 core SM Zırhlı F/O Kablo | 4.14
| 880-620 | 2 core SM Dahili tip F/O Kablo | 3.17
| 880-621 | 4 core SM Dahili tip F/O Kablo | 3.34
| 880-622 | 6 core SM Dahili tip F/O Kablo | 3.49
| 880-623 | 8 core SM Dahili tip F/O Kablo | 3.54
| 880-624 | 12 core SM Dahili tip F/O Kablo | 3.74
| 880-625 | 24 core SM Dahili tip F/O Kablo | 3.89
| 880-626 | PIGTAIL ( Ölçü : ad ; ihzarat : %60 ) Fiber optik sonlandırma setleri içinde kullanılan bir ucu konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 0,9 mm dir. SM ve MM fiberler aynı çapta dış kılıfa sahiptir. Pigtail uzunluğu 1,5 mt dir. ST, SC, FC, LC, MTRJ konnektöre sahip çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB veya altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 880-627 | SM LC pigtail | 32.54
| 880-628 | SM SC pigtail | 44.58
| 880-629 | SM FC pigtail | 47.08
| 880-630 | SM MTRJ pigtail | 50.36
| 880-631 | SM ST pigtail | 33.54
| 880-632 | MM LC pigtail | 20.44
| 880-633 | MM SC pigtail | 20.94
| 880-634 | MM FC pigtail | 48.96
| 880-635 | MM MTRJ pigtail | 51.14
| 880-636 | MM ST pigtail | 32.04
| 880-637 | PATCHCORD ( Ölçü : ad ; ihzarat : %60 ) Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 880-638 | 3MT SM PATCHCORDLAR
| 880-639 | SM LC-LC patchcord | 48.08
| 880-640 | SM LC-ST patchcord | 40.26
| 880-641 | SM LC-SC patchcord | 40.26
| 880-642 | SM LC-FC patchcord | 43.8
| 880-643 | SM ST-ST patchcord | 21.44
| 880-644 | SM ST-SC patchcord | 24.88
| 880-645 | SM ST-FC patchcord | 30.56
| 880-646 | SM SC-SC patchcord | 26.56
| 880-647 | SM SC-FC patchcord | 33.66
| 880-648 | SM FC-FC patchcord | 36.62
| 880-649 | SM MTRJ-MTRJ patchcord | 41.2
| 880-650 | SM MTRJ-ST patchcord | 41.2
| 880-651 | SM MTRJ-SC patchcord | 41.2
| 880-652 | SM MTRJ-LC patchcord | 41.2
| 880-653 | SM MTRJ-FC patchcord | 41.2
| 880-654 | 6MT SM PATCHCORDLAR
| 880-655 | SM LC-LC patchcord | 51.46
| 880-656 | SM LC-ST patchcord | 42.82
| 880-657 | SM LC-SC patchcord | 42.82
| 880-658 | SM LC-FC patchcord | 45.9
| 880-659 | SM ST-ST patchcord | 24.38
| 880-660 | SM ST-SC patchcord | 28.1
| 880-661 | SM ST-FC patchcord | 34.16
| 880-662 | SM SC-SC patchcord | 29.58
| 880-663 | SM SC-FC patchcord | 35.64
| 880-664 | SM FC-FC patchcord | 39.76
| 880-665 | SM MTRJ-MTRJ patchcord | 166.6
| 880-666 | SM MTRJ-ST patchcord | 166.6
| 880-667 | SM MTRJ-SC patchcord | 166.6
| 880-668 | SM MTRJ-LC patchcord | 166.6
| 880-669 | SM MTRJ-FC patchcord | 166.6
| 880-670 | 3MT MM PATCHCORDLAR
| 880-671 | MM LC-LC patchcord | 59
| 880-672 | MM LC-ST patchcord | 43.82
| 880-673 | MM LC-SC patchcord | 45.3
| 880-674 | MM LC-FC patchcord | 49.08
| 880-675 | MM ST-ST patchcord | 16.8
| 880-676 | MM ST-SC patchcord | 18.82
| 880-677 | MM ST-FC patchcord | 41.8
| 880-678 | MM SC-SC patchcord | 20.44
| 880-679 | MM SC-FC patchcord | 42.82
| 880-680 | MM FC-FC patchcord | 44.8
| 880-681 | MM MTRJ-MTRJ patchcord | 41.2
| 880-682 | MM MTRJ-ST patchcord | 41.2
| 880-683 | MM MTRJ-SC patchcord | 41.2
| 880-684 | MM MTRJ-LC patchcord | 41.2
| 880-685 | MM MTRJ-FC patchcord | 41.2
| 880-690 | 6MT MM PATCHCORDLAR
| 880-691 | MM LC-LC patchcord | 62.72
| 880-692 | MM LC-ST patchcord | 47.16
| 880-693 | MM LC-SC patchcord | 49.08
| 880-694 | MM LC-FC patchcord | 51.46
| 880-695 | MM ST-ST patchcord | 20.42
| 880-696 | MM ST-SC patchcord | 22.54
| 880-697 | MM ST-FC patchcord | 45.9
| 880-698 | MM SC-SC patchcord | 24.38
| 880-699 | MM SC-FC patchcord | 45.9
| 880-700 | MM FC-FC patchcord | 48.08
| 880-701 | MM MTRJ-MTRJ patchcord | 41.2
| 880-702 | MM MTRJ-ST patchcord | 41.2
| 880-703 | MM MTRJ-SC patchcord | 41.2
| 880-704 | MM MTRJ-LC patchcord | 41.2
| 880-705 | MM MTRJ-FC patchcord | 41.2
| 880-720 | Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü:ad;ihzarat:%60 ) Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılır. 1U yüksekliğinde, 19" rack kabinetlere uygun, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber optik kablolara uygun, 2 adet çıkarılıp takılabilen ve (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline simpleks ve dupleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için herbiri enaz 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 880-721 | 4 Fiber Kapasiteli ST / MM | 176.4
| 880-722 | 6 Fiber Kapasiteli ST / MM | 181.8
| 880-723 | 8 Fiber Kapasiteli ST / MM | 185.8
| 880-724 | 12 Fiber Kapasiteli ST / MM | 195
| 880-725 | 24 Fiber Kapasiteli ST /MM | 314.2
| 880-726 | 4 Fiber Kapasiteli SC / MM | 178.4
| 880-727 | 6 Fiber Kapasiteli SC / MM | 186.2
| 880-728 | 8 Fiber Kapasiteli SC / MM | 191.4
| 880-729 | 12 Fiber Kapasiteli SC / MM | 202.2
| 880-730 | 24 Fiber Kapasiteli SC / MM | 282.8
| 880-731 | 4 Fiber Kapasiteli FC / MM | 191.4
| 880-732 | 6 Fiber Kapasiteli FC / MM | 204.4
| 880-733 | 8 Fiber Kapasiteli FC / MM | 216.6
| 880-734 | 12 Fiber Kapasiteli FC / MM | 243.2
| 880-735 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 174.4
| 880-736 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 181.8
| 880-737 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 182
| 880-738 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 186.8
| 880-739 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 255
| 880-740 | 4 Fiber Kapasiteli LC / MM | 191.4
| 880-741 | 6 Fiber Kapasiteli LC / MM | 199.2
| 880-742 | 8 Fiber Kapasiteli LC / MM | 212.4
| 880-743 | 12 Fiber Kapasiteli LC / MM | 233.6
| 880-744 | 24 Fiber Kapasiteli LC / MM | 334.4
| 880-745 | 4 Fiber Kapasiteli ST / SM | 182
| 880-746 | 6 Fiber Kapasiteli ST / SM | 189.4
| 880-747 | 8 Fiber Kapasiteli ST / SM | 196.4
| 880-748 | 12 Fiber Kapasiteli ST / SM | 213.4
| 880-749 | 24 Fiber Kapasiteli ST / SM | 347
| 880-750 | 4 Fiber Kapasiteli SC / SM | 189.2
| 880-751 | 6 Fiber Kapasiteli SC / SM | 197.8
| 880-752 | 8 Fiber Kapasiteli SC / SM | 211.2
| 880-753 | 12 Fiber Kapasiteli SC / SM | 232.6
| 880-754 | 24 Fiber Kapasiteli SC / SM | 290.8
| 880-755 | 4 Fiber Kapasiteli FC / SM | 191.4
| 880-756 | 6 Fiber Kapasiteli FC / SM | 204.4
| 880-757 | 8 Fiber Kapasiteli FC / SM | 216.6
| 880-758 | 12 Fiber Kapasiteli FC / SM | 243.2
| 880-759 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 176.4
| 880-760 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 181.8
| 880-761 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 183
| 880-762 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 189.2
| 880-763 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 258.2
| 880-764 | 4 Fiber Kapasiteli LC / SM | 195
| 880-765 | 6 Fiber Kapasiteli LC / SM | 206
| 880-766 | 8 Fiber Kapasiteli LC / SM | 218.8
| 880-767 | 12 Fiber Kapasiteli LC / SM | 244.6
| 880-768 | 24 Fiber Kapasiteli LC / SM | 358.2
| 880-769 | Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü:ad;ihzarat:%60 ) Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktaları arasında kullanılan, yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılır. 4U yüksekliğinde, 19" rack kabinetlere uygun, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber optik kablolara uygun, en az 14 adet çıkarılıp takılabilen ve (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline simpleks ve dupleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için herbiri enaz 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip 5 adet kasetin yerleştirileceği özel bölmeleri olan, fiber dağıtım tablosu olan, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları,her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 880-770 | 4 Fiber Kapasiteli ST / MM | 324.4
| 880-771 | 6 Fiber Kapasiteli ST / MM | 331
| 880-772 | 8 Fiber Kapasiteli ST / MM | 335.4
| 880-773 | 12 Fiber Kapasiteli ST / MM | 345
| 880-774 | 24 Fiber Kapasiteli ST / MM | 434.2
| 880-775 | 36 Fiber Kapasiteli ST / MM | 510.4
| 880-776 | 48 Fiber Kapasiteli ST / MM | 580.8
| 880-777 | 4 Fiber Kapasiteli SC / MM | 326.8
| 880-778 | 6 Fiber Kapasiteli SC / MM | 333.4
| 880-779 | 8 Fiber Kapasiteli SC / MM | 340.4
| 880-780 | 12 Fiber Kapasiteli SC / MM | 353.2
| 880-781 | 24 Fiber Kapasiteli SC / MM | 447.2
| 880-782 | 36 Fiber Kapasiteli SC / MM | 534.8
| 880-783 | 48 Fiber Kapasiteli SC / MM | 610.4
| 880-784 | 4 Fiber Kapasiteli FC / MM | 343
| 880-785 | 6 Fiber Kapasiteli FC / MM | 353.4
| 880-786 | 8 Fiber Kapasiteli FC / MM | 366.2
| 880-787 | 12 Fiber Kapasiteli FC / MM | 392.8
| 880-788 | 24 Fiber Kapasiteli FC / MM | 401.4
| 880-789 | 36 Fiber Kapasiteli FC / MM | 659.2
| 880-790 | 48 Fiber Kapasiteli FC / MM | 781.2
| 880-791 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 323.4
| 880-792 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 334.4
| 880-793 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 343
| 880-794 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 364.2
| 880-795 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 461
| 880-796 | 36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 575
| 880-797 | 48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 694.4
| 880-798 | 4 Fiber Kapasiteli LC / MM | 343
| 880-799 | 6 Fiber Kapasiteli LC / MM | 353.2
| 880-800 | 8 Fiber Kapasiteli LC / MM | 363.6
| 880-801 | 12 Fiber Kapasiteli LC / MM | 386.6
| 880-802 | 24 Fiber Kapasiteli LC / MM | 510.2
| 880-803 | 36 Fiber Kapasiteli LC / MM | 635.2
| 880-804 | 48 Fiber Kapasiteli LC / MM | 743.6
| 880-805 | 4 Fiber Kapasiteli ST / SM | 331
| 880-806 | 6 Fiber Kapasiteli ST / SM | 340.8
| 880-807 | 8 Fiber Kapasiteli ST / SM | 347
| 880-808 | 12 Fiber Kapasiteli ST / SM | 364.2
| 880-809 | 24 Fiber Kapasiteli ST / SM | 467.6
| 880-810 | 36 Fiber Kapasiteli ST / SM | 561
| 880-811 | 48 Fiber Kapasiteli ST / SM | 660
| 880-812 | 4 Fiber Kapasiteli SC / SM | 338.6
| 880-813 | 6 Fiber Kapasiteli SC / SM | 348.2
| 880-814 | 8 Fiber Kapasiteli SC / SM | 358
| 880-815 | 12 Fiber Kapasiteli SC / SM | 381.4
| 880-816 | 24 Fiber Kapasiteli SC / SM | 504
| 880-817 | 36 Fiber Kapasiteli SC / SM | 621.4
| 880-818 | 48 Fiber Kapasiteli SC / SM | 726
| 880-819 | 4 Fiber Kapasiteli FC / SM | 343
| 880-820 | 6 Fiber Kapasiteli FC / SM | 353.4
| 880-821 | 8 Fiber Kapasiteli FC / SM | 366.2
| 880-822 | 12 Fiber Kapasiteli FC / SM | 392.8
| 880-823 | 24 Fiber Kapasiteli FC / SM | 401.4
| 880-824 | 36 Fiber Kapasiteli FC / SM | 662.4
| 880-825 | 48 Fiber Kapasiteli FC / SM | 781.2
| 880-826 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 324.4
| 880-827 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 335.4
| 880-828 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 343
| 880-829 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 363.6
| 880-830 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 464.4
| 880-831 | 36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 551.6
| 880-832 | 48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 709.6
| 880-833 | 4 Fiber Kapasiteli LC / SM | 345
| 880-834 | 6 Fiber Kapasiteli LC / SM | 358
| 880-835 | 8 Fiber Kapasiteli LC / SM | 370.4
| 880-836 | 12 Fiber Kapasiteli LC / SM | 401.4
| 880-837 | 24 Fiber Kapasiteli LC / SM | 534.8
| 880-838 | 36 Fiber Kapasiteli LC / SM | 672.8
| 880-839 | 48 Fiber Kapasiteli LC / SM | 790.8
| 880-840 | Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi: (Ölçü: ad; ihzarat:%60 ) Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, ABS, "V0" yanmaz, plastik gövdeli hafif, kilitlenebilir kapaklı, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber kablolara uygun, simplex ve dublex adaptörlere uygun, çıkarılıp takılabilen (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, gövdeyle yekpare olarak kendinden ek kasetli, 12 fiber kapasitesine sahip, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda alt ve üstlerden kablo girişli, adaptörleri, panelleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 880-841 | 4 Fiber Kapasiteli ST / MM | 142.4
| 880-842 | 6 Fiber Kapasiteli ST / MM | 145.6
| 880-843 | 8 Fiber Kapasiteli ST / MM | 150.8
| 880-844 | 12 Fiber Kapasiteli ST / MM | 159.4
| 880-845 | 4 Fiber Kapasiteli SC / MM | 144
| 880-846 | 6 Fiber Kapasiteli SC / MM | 149.8
| 880-847 | 8 Fiber Kapasiteli SC / MM | 156
| 880-848 | 12 Fiber Kapasiteli SC / MM | 165.8
| 880-849 | 4 Fiber Kapasiteli FC / MM | 156
| 880-850 | 6 Fiber Kapasiteli FC / MM | 169
| 880-851 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 140.4
| 880-852 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 145.4
| 880-853 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 149.8
| 880-854 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 157.2
| 880-855 | 4 Fiber Kapasiteli LC / MM | 156
| 880-856 | 6 Fiber Kapasiteli LC / MM | 165.8
| 880-857 | 8 Fiber Kapasiteli LC / MM | 178.4
| 880-858 | 12 Fiber Kapasiteli LC / MM | 202.2
| 880-859 | 4 Fiber Kapasiteli ST / SM | 147.6
| 880-860 | 6 Fiber Kapasiteli ST / SM | 154
| 880-861 | 8 Fiber Kapasiteli ST / SM | 162.8
| 880-862 | 4 Fiber Kapasiteli SC / SM | 152.6
| 880-863 | 6 Fiber Kapasiteli SC / SM | 163.8
| 880-864 | 8 Fiber Kapasiteli SC / SM | 173.8
| 880-865 | 12 Fiber Kapasiteli SC / SM | 191.4
| 880-866 | 4 Fiber Kapasiteli FC / SM | 156
| 880-867 | 6 Fiber Kapasiteli FC / SM | 169
| 880-868 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 159.4
| 880-869 | 4 Fiber Kapasiteli LC/SM | 159.4
| 880-870 | 6 Fiber Kapasiteli LC/SM | 172.8
| 880-871 | 8 Fiber Kapasiteli LC/SM | 186.8
| 880-872 | 12 Fiber Kapasiteli LC / SM | 214.4
| 880-873 | Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü : ad; ihzarat:%60 ) Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktaları arasında yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, kilitli, çift kapaklı, ek kaseti bölmesiyle panel bağlantı bölmesine ayrı kapaklarla erişilebilen, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber kablolara uygun, 4 adet çıkarılıp takılabilen (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, simpleks ve dubleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için herbiri enaz 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, V0 yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, en az 3 ek kaseti yerleştirilebilen, fiber dağıtım tablosu olan, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dahil
| 880-874 | 4 Fiber Kapasiteli ST / MM | 193.4
| 880-875 | 6 Fiber Kapasiteli ST / MM | 196.8
| 880-876 | 8 Fiber Kapasiteli ST / MM | 203.4
| 880-877 | 12 Fiber Kapasiteli ST / MM | 211.4
| 880-878 | 24 Fiber Kapasiteli ST / MM | 301.4
| 880-879 | 36 Fiber Kapasiteli ST / MM | 380.8
| 880-880 | 48 Fiber Kapasiteli ST / MM | 451
| 880-881 | 4 Fiber Kapasiteli SC / MM | 194.4
| 880-882 | 6 Fiber Kapasiteli SC / MM | 195
| 880-883 | 8 Fiber Kapasiteli SC / MM | 207
| 880-884 | 12 Fiber Kapasiteli SC / MM | 218.8
| 880-885 | 24 Fiber Kapasiteli SC / MM | 314.2
| 880-886 | 36 Fiber Kapasiteli SC / MM | 404
| 880-887 | 48 Fiber Kapasiteli SC / MM | 475.2
| 880-888 | 4 Fiber Kapasiteli FC / MM | 208.2
| 880-889 | 6 Fiber Kapasiteli FC / MM | 221.2
| 880-890 | 8 Fiber Kapasiteli FC / MM | 234.8
| 880-891 | 12 Fiber Kapasiteli FC / MM | 257.2
| 880-892 | 24 Fiber Kapasiteli FC / MM | 394
| 880-893 | 36 Fiber Kapasiteli FC / MM | 520.6
| 880-894 | 48 Fiber Kapasiteli FC / MM | 641.2
| 880-895 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 192.4
| 880-896 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 196.4
| 880-897 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 202.2
| 880-898 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 219.8
| 880-899 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 324.8
| 880-900 | 36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 384.6
| 880-901 | 48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 434.2
| 880-902 | 4 Fiber Kapasiteli LC / MM | 207
| 880-903 | 6 Fiber Kapasiteli LC / MM | 218.8
| 880-904 | 8 Fiber Kapasiteli LC / MM | 233.6
| 880-905 | 12 Fiber Kapasiteli LC / MM | 249.8
| 880-906 | 24 Fiber Kapasiteli LC / MM | 384.6
| 880-907 | 36 Fiber Kapasiteli LC / MM | 497.2
| 880-908 | 48 Fiber Kapasiteli LC / MM | 602.4
| 880-909 | 4 Fiber Kapasiteli ST / SM | 197.8
| 880-910 | 6 Fiber Kapasiteli ST / SM | 206
| 880-911 | 8 Fiber Kapasiteli ST / SM | 213.4
| 880-912 | 12 Fiber Kapasiteli ST / SM | 231.6
| 880-913 | 24 Fiber Kapasiteli ST / SM | 335.4
| 880-914 | 36 Fiber Kapasiteli ST / SM | 434.2
| 880-915 | 48 Fiber Kapasiteli ST / SM | 520.4
| 880-916 | 4 Fiber Kapasiteli SC / SM | 207.4
| 880-917 | 6 Fiber Kapasiteli SC / SM | 208.2
| 880-918 | 8 Fiber Kapasiteli SC / SM | 228
| 880-919 | 12 Fiber Kapasiteli SC / SM | 247.8
| 880-920 | 24 Fiber Kapasiteli SC / SM | 370.4
| 880-921 | 36 Fiber Kapasiteli SC / SM | 485.8
| 880-922 | 48 Fiber Kapasiteli SC / SM | 592.4
| 880-923 | 4 Fiber Kapasiteli FC / SM | 208.2
| 880-924 | 6 Fiber Kapasiteli FC / SM | 221.2
| 880-925 | 8 Fiber Kapasiteli FC / SM | 234.8
| 880-926 | 12 Fiber Kapasiteli FC / SM | 257.2
| 880-927 | 24 Fiber Kapasiteli FC / SM | 394
| 880-928 | 36 Fiber Kapasiteli FC / SM | 520.6
| 880-929 | 48 Fiber Kapasiteli FC / SM | 641.2
| 880-930 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 193.4
| 880-931 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 196.8
| 880-932 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 202.4
| 880-933 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 221.2
| 880-934 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 329.8
| 880-935 | 36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 390.6
| 880-936 | 48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 440
| 880-937 | 4 Fiber Kapasiteli LC / SM | 213.4
| 880-938 | 6 Fiber Kapasiteli LC / SM | 225
| 880-939 | 8 Fiber Kapasiteli LC / SM | 241
| 880-940 | 12 Fiber Kapasiteli LC / SM | 266.4
| 880-941 | 24 Fiber Kapasiteli LC / SM | 411.8
| 880-942 | 36 Fiber Kapasiteli LC / SM | 534.8
| 880-943 | 48 Fiber Kapasiteli LC / SM | 659.2
| 880-950 | PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları (Ölçü: m.) Telekomünikasyon altyapı tesisatlarında kablo muhafazası amacıyla kullanılan polietilenden mamul borunun döşenmesi her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 880-951 | tek göz boru Ø 32 mm | 3.08
| 880-952 | tek göz boru Ø 40 mm | 4.08
| 880-953 | ikili göz çoklayıcı boru Ø 2x32 mm | 6.63
| 880-954 | ikili göz çoklayıcı boru Ø 2x40 mm | 8.33
| 880-955 | üçlü göz çoklayıcı Ø 40x32x40mm | 8.88
| 880-1000 | RACK KABİNLER (kabinetler) ( ölçü: ad) , (İhzarat: % 60 ) (TS EN 61587-1 standardına uygun)
| 880-1100 | Duvara monte edilebilir kabinetler: Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri( önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm. kalınlığında,
kabinetlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP saçtan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön ve yan kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure (güvenli) , füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm. eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan , elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı en az 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikteki cihazın temini, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde yerine montajı.
| 880-1101 | 7U 600 mm x 500 mm 19" kabinet | 282.36
| 880-1102 | 9U 600 mm x 500 mm 19" kabinet | 317.36
| 880-1103 | 12U 600 mm x 500 mm 19" kabinet | 360.36
| 880-1104 | 7U 600 mm x 600 mm 19" kabinet | 325.36
| 880-1105 | 9U 600 mm x 600 mm 19" kabinet | 369.36
| 880-1106 | 12U 600 mm x 600 mm 19" kabinet | 419.36
| 880-1200 | Dikili tip kabinetler: Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalınlığında, kabinetlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP saçtan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük taşıyabilen, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve yan kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir, kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure , füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan , elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka söküldüğü zamana fan grubuna müdahale edebilecek tasarlanmış olan , kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olmalıdır.
| 880-1201 | 15U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 448.36
| 880-1202 | 16U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 578.36
| 880-1203 | 20U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 689.36
| 880-1204 | 25U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 725.36
| 880-1205 | 27U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 758.36
| 880-1206 | 30U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 1152.36
| 880-1207 | 32U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 1194.64
| 880-1208 | 35U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 1244.64
| 880-1209 | 37U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 1284.64
| 880-1210 | 39U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 1324.64
| 880-1211 | 42U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 1424.64
| 880-1212 | 45U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 1524.64
| 880-1213 | 15U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 583.64
| 880-1214 | 16U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 708.64
| 880-1215 | 20U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 896.64
| 880-1216 | 25U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 981.64
| 880-1217 | 27U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1034.64
| 880-1218 | 30U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1174.64
| 880-1219 | 32U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1214.64
| 880-1220 | 35U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1274.64
| 880-1221 | 37U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1294.64
| 880-1222 | 39U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1334.64
| 880-1223 | 42U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1195.12
| 880-1224 | 45U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1275.12
| 880-1225 | 30U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1005.12
| 880-1226 | 32U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1035.12
| 880-1227 | 35U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1085.12
| 880-1228 | 37U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1105.12
| 880-1229 | 39U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1135.12
| 880-1230 | 42U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1235.12
| 880-1231 | 45U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 1295.12
| 880-1250 | Sunucu (Server) kabinleri
| 880-1251 | 30U 800 mm x 1000 mm 19" Sunucu kabineti | 1545.12
| 880-1252 | 32U 800 mm x 1000 mm 19" Sunucu kabineti | 1585.12
| 880-1253 | 35U 800 mm x 1000 mm 19" Sunucu kabineti | 1685.12
| 880-1254 | 37U 800 mm x 1000 mm 19" Sunucu kabineti | 1725.12
| 880-1255 | 39U 800 mm x 1000 mm 19" Sunucu kabineti | 1795.12
| 880-1256 | 42U 800 mm x 1000 mm 19" Sunucu kabineti | 1975.12
| 880-1257 | 45U 800 mm x 1000 mm 19" Sunucu kabineti | 2065.12
| 880-1270 | Ürüne ait Aksesuarlar:
| 880-1271 | Sabit raf 500 mm derinlik için | 23.4
| 880-1272 | Sabit raf 600 mm derinlik için | 25
| 880-1273 | Sabit raf 800 mm derinlik için | 31
| 880-1274 | Sabit raf 1000 mm derinlik için | 39.7
| 880-1275 | Hareketli raf 600 mm derinlik için | 47.4
| 880-1276 | Hareketli raf 800 mm derinlik için | 59.5
| 880-1277 | Hareketli raf 1000 mm derinlik için | 74.5
| 880-1278 | Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli) | 84
| 880-1279 | Termostatlı fan modülü (1 fanlı) | 84.12
| 880-1280 | Termostatlı fan modülü (2 fanlı) | 112.12
| 880-1281 | Termostatlı fan modülü (4 fanlı) | 161.12
| 880-1282 | 19" rack tipi 3 lü grup priz anahtarlı | 22.32
| 880-1283 | 19" rack tipi 4 lü grup priz anahtarlı | 31.02
| 880-1284 | 19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı | 42.22
| 880-1285 | 19" rack tipi 8 li grup priz anahtarlı | 51.12
| 880-1286 | 19" rack tipi 4 lü grup priz sigortalı | 79.12
| 880-1287 | 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı | 88.12
| 880-1288 | 19" rack tipi 8 li grup priz sigortalı | 112.12
| 880-1289 | 19" 1U yatay kablo düzenleyici | 20.62
| 880-1290 | 19" 2U yatay kablo düzenleyici | 27.52
| 880-1291 | 7U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 14.72
| 880-1292 | 9U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 16.32
| 880-1293 | 12U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 16.62
| 880-1294 | 15U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 20.62
| 880-1295 | 16U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 22.32
| 880-1296 | 20U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 27.52
| 880-1297 | 25U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 34.32
| 880-1298 | 27U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 37.02
| 880-1299 | 30U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 40.52
| 880-1300 | 32U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 42.22
| 880-1301 | 35U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 45.62
| 880-1302 | 37U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 47.62
| 880-1303 | 39U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 49.12
| 880-1304 | 42U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 51.12
| 880-1305 | 45U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 55.12
| 880-2000 | J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Ölçü: mt) (VDE 0815) Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun, bakır iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun; çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen içermeyen alev geciktiricili özellikte damar izolasyonlu, perler bükülü, toprak teliyle birlikte alüminyum folyo sarılı, dış kılıf RAL 7032 gri halojen içermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangın alarm kablosunun temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.​ Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.
| 880-2001 | 1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 1.54
| 880-2002 | 2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 1.99
| 880-2003 | 3 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 2.64
| 880-2004 | 4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 3.64
| 880-2005 | 5 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 4.09
| 880-2006 | 6 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 4.79
| 880-2007 | 8 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 5.84
| 880-2008 | 10 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 6.89
| 880-2009 | 12 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 8.39
| 880-2010 | 14 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 9.94
| 880-2011 | 16 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 10.3
| 880-2012 | 20 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 12.5
| 880-2013 | 24 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 14.2
| 880-2014 | 30 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 16.6
| 880-2015 | 40 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 22.4
| 880-2016 | 50 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 27.8
| 880-2020 | 1 x 2 x 1 + 1 mm2 | 3.04
| 880-2021 | 2 x 2 x 1 + 1 mm2 | 4.79
| 880-2022 | 3 x 2 x 1 + 1 mm2 | 6.29
| 880-2023 | 4 x 2 x 1 + 1 mm2 | 7.54
| 880-2024 | 5 x 2 x 1 + 1 mm2 | 9.54
| 880-2025 | 6 x 2 x 1 + 1 mm2 | 11.34
| 880-2026 | 8 x 2 x 1 + 1 mm2 | 14.64
| 880-2027 | 10 x 2 x 1 + 1 mm2 | 17.94
| 880-2028 | 12 x 2 x 1 + 1 mm2 | 20.94
| 880-2029 | 14 x 2 x 1 + 1 mm2 | 24.44
| 880-2030 | 16 x 2 x 1 + 1 mm2 | 27.8
| 880-2031 | 20 x 2 x 1 + 1 mm2 | 33
| 880-2032 | 24 x 2 x 1 + 1 mm2 | 39
| 880-2033 | 30 x 2 x 1 + 1 mm2 | 46.6
| 880-2034 | 40 x 2 x 1 + 1 mm2 | 60.1
| 880-2035 | 50 x 2 x 1 + 1 mm2 | 74.7
| 880-2039 | 1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 4.54
| 880-2040 | 2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 6.44
| 880-2041 | 3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 8.54
| 880-2042 | 4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 11.04
| 880-2043 | 5 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 12.64
| 880-2044 | 6 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 14.34
| 880-2045 | 8 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 17.74
| 880-2046 | 10 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 21.54
| 880-2047 | 12 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 24.94
| 880-2048 | 14 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 29.34
| 880-2049 | 16 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 33
| 880-2050 | 20 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 35.8
| 880-2051 | 24 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 39.6
| 880-2052 | 30 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 46.3
| 880-2053 | 40 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 61.1
| 880-2054 | 50 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 75.7
| 880-2058 | 1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 5.04
| 880-2059 | 2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 8.54
| 880-2060 | 3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 12.64
| 880-2061 | 4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 16.54
| 880-2062 | 5 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 20.34
| 880-2063 | 6 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 24.34
| 880-2064 | 8 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 32.24
| 880-2065 | 10 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 36.04
| 880-2066 | 12 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 43.84
| 880-2067 | 14 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 50.24
| 880-2068 | 16 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 58.1
| 880-2069 | 20 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 64.6
| 880-2070 | 24 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 77.6
| 880-2071 | 30 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 95.6
| 880-2072 | 40 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 128.6
| 880-2073 | 50 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 160.2
| 880-3000 | LIH(St)H-TP HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: mt) (VDE 0812) Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan (sabit tesisat için) dış sinyallere karşı koruma yapabilen, TS EN 60228'e uygun, ince çok telli elektrolitik bakır TS EN 50290-2-26'ya uygun, HFFR kompound, DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilen, damarların birlikte çift büklüm katlar halinde bükülmesi ile oluşan, toprak teliyle birlikte AL- PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR kompound (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.​ Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik
Sertifikasına sahip.
| 880-3001 | 2x2x0.22 mm2 | 1.79
| 880-3002 | 3x2x0.22 mm2 | 1.94
| 880-3003 | 4x2x0.22 mm2 | 2.29
| 880-3004 | 5x2x0.22 mm2 | 2.64
| 880-3005 | 6x2x0.22 mm2 | 2.74
| 880-3006 | 7x2x0.22 mm2 | 3.34
| 880-3007 | 8x2x0.22 mm2 | 3.59
| 880-3008 | 10x2x0.22 mm2 | 4.34
| 880-3009 | 12x2x0.22 mm2 | 5.09
| 880-3010 | 15x2x0.22 mm2 | 6.04
| 880-3011 | 18x2x0.22 mm2 | 6.49
| 880-3012 | 20x2x0.22 mm2 | 7.14
| 880-3013 | 25x2x0.22 mm2 | 8.94
| 880-3014 | 2x2x0.34 mm2 | 2.59
| 880-3015 | 3x2x0.34 mm2 | 2.64
| 880-3016 | 4x2x0.34 mm2 | 3.14
| 880-3017 | 5x2x0.34 mm2 | 4.09
| 880-3018 | 6x2x0.34 mm2 | 4.69
| 880-3019 | 7x2x0.34 mm2 | 4.84
| 880-3020 | 8x2x0.34 mm2 | 4.96
| 880-3021 | 10x2x0.34 mm2 | 5.71
| 880-3022 | 12x2x0.34 mm2 | 6.81
| 880-3023 | 15x2x0.34 mm2 | 7.71
| 880-3024 | 2x2x0.50 mm2 | 2.59
| 880-3025 | 3x2x0.50 mm2 | 3.49
| 880-3026 | 4x2x0.50 mm2 | 3.89
| 880-3027 | 5x2x0.50 mm2 | 4.09
| 880-3028 | 6x2x0.50 mm2 | 4.69
| 880-3029 | 7x2x0.50 mm2 | 5.34
| 880-3030 | 8x2x0.50 mm2 | 6.04
| 880-3031 | 9x2x0.50 mm2 | 6.34
| 880-3032 | 10x2x0.50 mm2 | 7.01
| 880-3033 | 12x2x0.50 mm2 | 7.71
| 880-3034 | 2x2x0.75 mm2 | 3.59
| 880-3035 | 3x2x0.75 mm2 | 4.09
| 880-3036 | 4x2x0.75 mm2 | 4.69
| 880-3037 | 5x2x0.75 mm2 | 5.09
| 880-3038 | 6x2x0.75 mm2 | 5.64
| 880-3039 | 7x2x0.75 mm2 | 6.34
| 880-3040 | 8x2x0.75 mm2 | 7.14
| 880-3041 | 10x2x0.75 mm2 | 7.41
| 880-3042 | 12x2x0.75 mm2 | 8.56
| 880-3043 | 14x2x0.75 mm2 | 9.46
| 880-3044 | 16x2x0.75 mm2 | 10.26
| 880-3045 | 18x2x0.75 mm2 | 11.46
| 880-3046 | 20x2x0.75 mm2 | 13.26
| 880-3047 | 25x2x0.75 mm2 | 14.96
| 880-3048 | 2x2x1.00 mm2 | 4.09
| 880-3049 | 3x2x1.00 mm2 | 4.69
| 880-3050 | 4x2x1.00 mm2 | 5.09
| 880-3051 | 5x2x1.00 mm2 | 5.64
| 880-3052 | 6x2x1.00 mm2 | 6.34
| 880-3053 | 7x2x1.00 mm2 | 7.14
| 880-3054 | 8x2x1.00 mm2 | 7.94
| 880-3055 | 10x2x1.00 mm2 | 8.56
| 880-3056 | 12x2x1.00 mm2 | 9.46
| 880-3057 | 14x2x1.00 mm2 | 10.26
| 880-3058 | 16x2x1.00 mm2 | 11.46
| 880-3059 | 18x2x1.00 mm2 | 13.26
| 880-3060 | 20x2x1.00 mm2 | 14.96
| 880-3061 | 25x2x1.00 mm2 | 15.56
| 880-3062 | 2x2x1.50 mm2 | 4.84
| 880-3063 | 3x2x1.50 mm2 | 5.34
| 880-3064 | 4x2x1.50 mm2 | 6.04
| 880-3065 | 5x2x1.50 mm2 | 6.64
| 880-3066 | 6x2x1.50 mm2 | 7.34
| 880-3067 | 7x2x1.50 mm2 | 8.09
| 880-3068 | 8x2x1.50 mm2 | 8.94
| 880-3069 | 10x2x1.50 mm2 | 9.56
| 880-3070 | 12x2x1.50 mm2 | 10.66
| 880-3071 | 14x2x1.50 mm2 | 11.96
| 880-3072 | 16x2x1.50 mm2 | 13.86
| 880-3073 | 18x2x1.50 mm2 | 14.96
| 880-3074 | 20x2x1.50 mm2 | 16.66
| 880-3075 | 25x2x1.50 mm2 | 18.56
| 880-3076 | 2x2x2.50 mm2 | 6.04
| 880-3077 | 3x2x2.50 mm2 | 6.34
| 880-3078 | 4x2x2.50 mm2 | 7.34
| 880-3079 | 5x2x2.50 mm2 | 8.09
| 880-3080 | 6x2x2.50 mm2 | 8.94
| 880-3081 | 7x2x2.50 mm2 | 9.94
| 880-3082 | 8x2x2.50 mm2 | 11.34
| 880-3083 | 10x2x2.50 mm2 | 11.96
| 880-3084 | 12x2x2.50 mm2 | 13.86
| 880-3085 | 14x2x2.50 mm2 | 14.96
| 880-3086 | 16x2x2.50 mm2 | 16.16
| 880-3087 | 18x2x2.50 mm2 | 18.56
| 880-3088 | 20x2x2.50 mm2 | 20.26
| 880-3089 | 25x2x2.50 mm2 | 22.06
| 880-3100 | LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: mt) (VDE 0812) Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) toprak teliyle birlikte AL-PES sarma bandı ile ekranlanmış, diş kılıfı alev geciktirici HFFR kompound RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil.Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir. ​Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı
Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.
| 880-3101 | 2X0.14 mm2 | 1.37
| 880-3102 | 3X0.14 mm2 | 1.97
| 880-3103 | 4X0.14 mm2 | 2.02
| 880-3104 | 5X0.14 mm2 | 2.32
| 880-3105 | 6X0.14 mm2 | 2.57
| 880-3106 | 7X0.14 mm2 | 2.67
| 880-3107 | 8X0.14 mm2 | 3.37
| 880-3108 | 9X0.14 mm2 | 3.62
| 880-3109 | 10X0.14 mm2 | 3.77
| 880-3110 | 12X0.14 mm2 | 4.12
| 880-3111 | 14X0.14 mm2 | 4.87
| 880-3112 | 16X0.14 mm2 | 5.37
| 880-3113 | 18X0.14 mm2 | 5.77
| 880-3114 | 20X0.14 mm2 | 6.32
| 880-3115 | 25X0.14 mm2 | 7.52
| 880-3116 | 2X0.25 mm2 | 1.77
| 880-3117 | 3X0.25 mm2 | 1.97
| 880-3118 | 4X0.25 mm2 | 2.17
| 880-3119 | 5X0.25 mm2 | 2.67
| 880-3120 | 6X0.25 mm2 | 2.97
| 880-3121 | 7X0.25 mm2 | 3.37
| 880-3122 | 8X0.25 mm2 | 3.77
| 880-3123 | 10X0.25 mm2 | 4.57
| 880-3124 | 12X0.25 mm2 | 5.37
| 880-3125 | 14X0.25 mm2 | 5.77
| 880-3126 | 16X0.25 mm2 | 6.52
| 880-3127 | 18X0.25 mm2 | 7.22
| 880-3128 | 20X0.25 mm2 | 8.07
| 880-3129 | 25X0.25 mm2 | 9.52
| 880-3130 | 2X0 34 mm2 | 2.14
| 880-3131 | 3X0.34 mm2 | 2.29
| 880-3132 | 4X0.34 mm2 | 2.89
| 880-3133 | 5X0.34 mm2 | 3.44
| 880-3134 | 6X0.34 mm2 | 3.74
| 880-3135 | 7X0.34 mm2 | 4.04
| 880-3136 | 8X0.34 mm2 | 4.84
| 880-3137 | 10X0.34 mm2 | 5.64
| 880-3138 | 12X0.34 mm2 | 6.49
| 880-3139 | 14X0.34 mm2 | 7.24
| 880-3140 | 16X0.34 mm2 | 8.04
| 880-3141 | 18X0.34 mm2 | 9.14
| 880-3142 | 20X0.34 mm2 | 9.84
| 880-3143 | 25X0.34 mm2 | 12.64
| 880-3144 | 2X0.50 mm2 | 1.84
| 880-3145 | 3X0.50 mm2 | 2.24
| 880-3146 | 4X0.50 mm2 | 2.74
| 880-3147 | 5X0.50 mm2 | 3.44
| 880-3148 | 6X0.50 mm2 | 3.89
| 880-3149 | 7X0.50 mm2 | 4.49
| 880-3150 | 8X0.50 mm2 | 4.79
| 880-3151 | 9X0.50 mm2 | 5.44
| 880-3152 | 10X0.50 mm2 | 5.09
| 880-3153 | 12X0.50 mm2 | 6.79
| 880-3154 | 14X0.50 mm2 | 7.84
| 880-3155 | 16X0.50 mm2 | 8.94
| 880-3156 | 18X0.50 mm2 | 9.54
| 880-3157 | 20X0.50 mm2 | 10.64
| 880-3158 | 25X0.50 mm2 | 13.44
| 880-3159 | 2X0.75 mm2 | 1.94
| 880-3160 | 3X0.75 mm2 | 2.64
| 880-3161 | 4X0.75 mm2 | 3.04
| 880-3162 | 5X0.75 mm2 | 3.74
| 880-3163 | 6X0.75 mm2 | 4.49
| 880-3164 | 7X0.75 mm2 | 4.94
| 880-3165 | 8X0.75 mm2 | 5.44
| 880-3166 | 9X0.75 mm2 | 6.79
| 880-3167 | 10X0.75 mm2 | 6.44
| 880-3168 | 12X0.75 mm2 | 8.89
| 880-3169 | 14X0.75 mm2 | 10.44
| 880-3170 | 16X0.75 mm2 | 11.14
| 880-3171 | 18X0.75 mm2 | 12.84
| 880-3172 | 20X0.75 mm2 | 13.84
| 880-3173 | 25X0.75 mm2 | 18.24
| 880-3174 | 2X1.0 mm2 | 2.56
| 880-3175 | 3X1.0 mm2 | 3.21
| 880-3176 | 4X1.0 mm2 | 3.91
| 880-3177 | 5X1.0 mm2 | 4.81
| 880-3178 | 6X1.0 mm2 | 5.51
| 880-3179 | 7X1.0 mm2 | 6.46
| 880-3180 | 8X1.0 mm2 | 7.21
| 880-3181 | 9X1.0 mm2 | 8.31
| 880-3182 | 10X1.0 mm2 | 8.36
| 880-3183 | 12X1.0 mm2 | 10.46
| 880-3184 | 14X1.0 mm2 | 12.66
| 880-3185 | 16X1.0 mm2 | 14.36
| 880-3186 | 18X1.0 mm2 | 15.86
| 880-3187 | 20X1.0 mm2 | 17.56
| 880-3188 | 25X1.0 mm2 | 22.36
| 880-3189 | 2X1.5 mm2 | 3.01
| 880-3190 | 3X1.5 mm2 | 4.06
| 880-3191 | 4X1.5 mm2 | 5.21
| 880-3192 | 5X1.5 mm2 | 6.21
| 880-3193 | 6X1.5 mm2 | 7.21
| 880-3194 | 7X1.5 mm2 | 8.31
| 880-3195 | 8X1.5 mm2 | 9.26
| 880-3196 | 9X1.5 mm2 | 10.46
| 880-3197 | 10X1.5 mm2 | 11.56
| 880-3198 | 12X1.5 mm2 | 14.36
| 880-3199 | 14X1.5 mm2 | 16.96
| 880-3200 | 16X1.5 mm2 | 18.66
| 880-3201 | 18X1.5 mm2 | 20.86
| 880-3202 | 20X1.5 mm2 | 22.36
| 880-3203 | 25X1.5 mm2 | 28.86
| 880-3204 | 2X2.5 mm2 | 4.61
| 880-3205 | 3X2.5 mm2 | 6.01
| 880-3206 | 4X2.5 mm2 | 8.01
| 880-3207 | 5X2.5 mm2 | 9.56
| 880-3208 | 6X2.5 mm2 | 11.66
| 880-3209 | 7X2.5 mm2 | 13.36
| 880-3210 | 8X2.5 mm2 | 14.86
| 880-3211 | 9X2.5 mm2 | 16.96
| 880-3212 | 10X2.5 mm2 | 18.66
| 880-3213 | 12X2.5 mm2 | 21.26
| 880-3214 | 14X2.5 mm2 | 25.66
| 880-3215 | 16X2.5 mm2 | 27.76
| 880-3216 | 18X2.5 mm2 | 31.66
| 880-3217 | 20X2.5 mm2 | 34.26
| 880-3218 | 25X2.5 mm2 | 45.06
| 880-4000 | JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Ölçü: m) (VDE 0815) Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, halojensiz ve yangına dayanıklı sinyal ve haberleşme kablosu, TS EN 60228'e uygun mono tavlı bakır telli, üzerine VDE 0815 standartlarına uygun renklerde TS EN 50290-2-26'ya uygun halojensiz kılıf ile izole edilmiş, damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf polyester bant ile sabitlenmiş, aleve karşı dayanımı arttırmak için özel alev gecektiricili cam elyaf bant ile sarılı, alüminyum kaplı polyester bant ile birlikte kalaylı toprak iletkeni ile ekranlanmış olacak, dış kılıf kalınlığı TSE K 178’e uygun, RAL 3000 kırmızı veya RAL 2003 turuncu renkte, TS EN 50290-2-27'ye uygun halojensiz dış kılıflı, sabit koşullardaki sıcaklığı -30 °C ile +70 °C arasında olan, yangın şartları altında IEC 60331-21 standardına göre 180 dakika, EN 50200 standartına göre 120 dakika boyunca devre bütünlüğünü sağlayan, TS EN 60332-1-2, TS EN 60332-3-24 alev geciktirme, TS EN 61034-2 duman yoğunluğu belgelerine sahip yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.
| 880-4001 | 1x2x0,8+0,8 mm2 | 1.65
| 880-4002 | 2x2x0,8+0,8 mm2 | 2.5
| 880-4003 | 3x2x0,8+0,8 mm2 | 3.55
| 880-4004 | 4x2x0,8+0,8 mm2 | 4.6
| 880-4005 | 10x2x0,8+0,8 mm2 | 10.2
| 880-4006 | 1x2x1+0,8 mm2 | 2
| 880-4007 | 2x2x1+0,8 mm2 | 3.2
| 880-4008 | 3x2x1+0,8 mm2 | 4.75
| 880-4009 | 4x2x1+0,8 mm2 | 6.25
| 880-4010 | 10x2x1+0,8 mm2 | 14.7
| 880-4011 | 1x2x1,5+0,8 mm2 | 2.9
| 880-4012 | 2x2x1,5+0,8 mm2 | 4.8
| 880-4013 | 3x2x1,5+0,8 mm2 | 7.65
| 880-4014 | 4x2x1,5+0,8 mm2 | 10.4
| 880-4015 | 10x2x1,5+0,8 mm2 | 24.6
| 880-5000 | LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: m) (VDE 0812) Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda, halojensiz ve
yangına dayanıklı sinyal ve haberleşme kablosu olarak kullanılan, TS EN 60228'e uygun, elektrolitik bakır telli, DIN 47100 standarlarına uygun renklerde TS EN 50290-2-26'ya uygun halojensiz kılıf ile izole edilmiş damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf polyester bant ile sabitlenmiş, aleve karşı dayanımı arttırmak için özel alev gecektiricili cam elyaf bant ile sarılı, alüminyum kaplı polyester bant ile birlikte kalaylı veya tavlı toprak iletkeni ile ekranlanmış olacak, dış kılıf kalınlığı TSE K 178’e uygun, DIN 47100'e uygun olarak RAL 2003 turuncu renkte, TS EN 50290-2-27'ye uygun halojensiz dış kılıflı, sabit koşullardaki sıcaklığı -30 °C ile +70 °C arasında olan, yangın şartları altında IEC 60331-21 standardına göre 180 dakika, EN 50200 standartına göre 120 dakika boyunca devre bütünlüğünü sağlayan, TS EN 60332-1-2, TS EN 60332-3-24 alev geciktirme, TS EN 61034-2 duman yoğunluğu, belgelerine sahip yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.
| 880-5001 | 2x0,75 mm2 | 2.1
| 880-5002 | 3x0,75 mm2 | 2.5
| 880-5003 | 4x0,75 mm2 | 2.85
| 880-5004 | 5x0,75 mm2 | 3.5
| 880-5005 | 6x0,75 mm2 | 4.05
| 880-5006 | 7x0,75 mm2 | 4.45
| 880-5007 | 8x0,75 mm2 | 4.95
| 880-5008 | 10x0,75 mm2 | 6.15
| 880-5009 | 2x1 mm2 | 2.66
| 880-5010 | 3x1 mm2 | 3.21
| 880-5011 | 4x1 mm2 | 3.61
| 880-5012 | 5x1 mm2 | 4.36
| 880-5013 | 6x1 mm2 | 5.06
| 880-5014 | 7x1 mm2 | 5.61
| 880-5015 | 8x1 mm2 | 6.21
| 880-5016 | 10x1 mm2 | 7.76
| 880-5017 | 2x1,5 mm2 | 3.26
| 880-5018 | 3x1,5 mm2 | 3.96
| 880-5019 | 4x1,5mm2 | 4.51
| 880-5020 | 5x1,5 mm2 | 5.51
| 880-5021 | 6x1,5 mm2 | 6.46
| 880-5022 | 7x1,5 mm2 | 7.31
| 880-5023 | 8x1,5 mm2 | 8.11
| 880-5024 | 10x1,5 mm2 | 10.06
| 880-5611 | Utp Cat 5H HALOJEN FREE 4X2X24 AWG: Ölçü :m İhzarat :% 60 Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekransız sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC 60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 çift kablo ISO class D - CAT6 H standardında 24 AWG 0,5 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil . Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) | 1.54
| 880-5621 | Ftp Cat 5H HALOJEN FREE 4X2X24 AWG. Ölçü :m (İhzarat :% 60) Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası | 1.74
100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekranlı sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC 60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 çift kablo ISO class D - CAT5 H standardında 24 AWG 0,5mm çıplak bakır kaplama ölçütünde kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)
| 880-5631 | Utp Cat6H HALOJEN FREE 4X2X23 AWG Ölçü :m İhzarat :% 60 Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekransız sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC 60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 çift kablo ISO class D - CAT6e standardında 23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama ölçütünde kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil . Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) | 2.14
| 880-5641 | Ftp Cat 6H HALOJEN FREE 4X2X23 AWG Ölçü :m İhzarat :% 60 Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekranlı sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC 60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 çift kablo ISO class D - CAT 6H standardında 23 AWG 0,57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) | 3.04