## Sheet1
Birim Fiyat No |  |  | Rayic Bedel TL
YAPILACAK İŞİN CİNSİ
| 700-1000 | Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano): (Ölçü: Ad.) ​Pano iskeleti, kapısı, kapakları, gövdesi ve içerisinde kullanılan tüm iç montaj konstrüksiyon elemanları ve kaidesi en az 2 mm kalınlığında hazır galvanizli sacdan imal edilecek olup, yüksekliği en az 2000 mm olacaktır. Tüm bağlantılar cıvata-somun, perçin gibi bağlantı elemanları kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca pano kaidesi en az 10 cm. yüksekliğinde olacak ve dört köşesinden ankraj ve galvanizli cıvata ile panoya tespit edilecektir. Pano içi, dışı ve iskeleti elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Pano üzerinde projesine göre konulacak bütün cihazlar için gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi, nötr açık mavi renklerde boyalı bara ve izolatörler yapılmış olacak ve yeşil/sarı boyalı topraklama yapılacaktır. Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi IK 10 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre “Tip testler” yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Boya, izolatör bağlantı iletkenleri, her nevi ufak malzeme işçilik ve montaj dahil (bakır bara, parafudur bedeli hariç olarak) birinci galvaniz sac pano yapılması, işyerine nakli ve montajı her bir cihaz için gerekli etiketler, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 700-1100 | Derinlik en az 400 mm:
| 700-1101 | En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1438
| 700-1102 | En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1564.8
| 700-1103 | En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1660.8
| 700-1104 | En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1786
| 700-1105 | En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1882
| 700-1106 | En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2108.8
| 700-1107 | En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2204.8
| 700-1108 | En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2360
| 700-1200 | Derinlik en az 500 mm:
| 700-1201 | En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1484.8
| 700-1202 | En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1610.8
| 700-1203 | En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1706
| 700-1204 | En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1842
| 700-1205 | En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1938
| 700-1206 | En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2174
| 700-1207 | En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2270
| 700-1208 | En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2426
| 700-1300 | Derinlik en az 600 mm:
| 700-1301 | En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1550.8
| 700-1302 | En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1696.8
| 700-1303 | En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1792
| 700-1304 | En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1938
| 700-1305 | En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2034
| 700-1306 | En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2280
| 700-1307 | En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2376
| 700-1308 | En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2551.2
| 700-1400 | Derinlik en az 800 mm:
| 700-1401 | En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1646.8
| 700-1402 | En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1792.8
| 700-1403 | En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1898
| 700-1404 | En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2044
| 700-1405 | En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2149.2
| 700-1406 | En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2416
| 700-1407 | En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2521.2
| 700-1408 | En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 2696.4
| 700-1500 | İlave galvaniz sac panolar: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60) Yan yana bulunan panoların irtibatı iskeletin cıvatalarla bağlanması suretiyle yapılan ve Birim Fiyat No.700-1000 ile aynı özelliklerde olan ilave pano her nevi malzeme ve işçilik dahil çalışır halde teslimi.
| 700-1501 | En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 1303.2
| 700-1502 | En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 1419.2
| 700-1503 | En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 1506
| 700-1504 | En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 1622
| 700-1505 | En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 1698
| 700-1506 | En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 1914
| 700-1507 | En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 1990.8
| 700-1508 | En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 2136.8
| 700-2100 | Sıva üstü galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.) Pano gövdesi ve kapakları, 0,5 m2 kadar alana sahip tablolarda en az 1 mm kalınlığında, 0,5 m2'nin üzerinde alana sahip panolarda ise en az 1,5 mm kalınlığında hazır galvanizli sacdan imal edilmiş olacaktır. Derinliği en az 200 mm olacak ve tüm bağlantılar cıvata-somun, perçin gibi bağlantı elemanları kullanılarak yapılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Ayrıca iç kapak üzerinde pano içerisindeki her cihaz için etiketler bulunacaktır. Pano içerisindeki faz hatları için gerekli sayıda TS EN 60445'e uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klemens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacaktır. Pano içi ve dışı elektrostatik toz boya ile boyanacak, pano kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Panonun temini, işyerine nakli ve montajı, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Alt pozlarda belirtilen m2 değerleri iç kapak alanını ifade etmektedir. Pano içerisindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacak. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi IK 08 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre “Tip testler” yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.
| 700-2101 | 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) | 142.36
| 700-2102 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) | 214.36
| 700-2103 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) | 273.96
| 700-2104 | 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) | 440.96
| 700-2105 | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) | 483.36
| 700-2106 | 0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil) | 560.32
| 700-2107 | 0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil) | 629.32
| 700-2108 | 0,70 - 0,80 m2'ye kadar (0,80 m2 dahil) | 732.8
| 700-2109 | 0,80 - 0,90 m2'ye kadar (0,90 m2 dahil) | 847.8
| 700-2110 | 0,90 - 1,00 m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) | 946.16
| 700-2200 | Gömme tip galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.)
Derinliği en az 150 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi için galvaniz sactan bir tespit çerçevesi bulunan, diğer özellikler bakımından Birim fiyat no 700-2100 ile aynı olan sıva üstü galvaniz sac panonun temini, işyerine nakli ve montajı, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Birim Fiyat No. 700-2100 ile aynıdır. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacak. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi IK 08 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre “Tip testler” yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.
| 700-2201 | 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) | 149.36
| 700-2202 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) | 224.36
| 700-2203 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) | 286.96
| 700-2204 | 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) | 504.96
| 700-2205 | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) | 464.36
| 700-2206 | 0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil) | 588.32
| 700-2207 | 0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil) | 660.32
| 700-2208 | 0,70 - 0,80 m2'ye kadar (0,80 m2 dahil) | 769.8
| 700-2209 | 0,80 - 0,90 m2'ye kadar (0,90 m2 dahil) | 889.8
| 700-2210 | 0,90 - 1,00 m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) | 994.16
| 701-100 | Sac panolar (1.pano): (Ölçü: Ad.: İhzarat % 60) (TS EN 61439-1/2). Not: “Tip testler” yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği 2100 mm., derinliği en az 500 mm. ve genişliği ihtiyaca göre 800, 900 mm. olmak üzere serbest dikili sistemde 40x40x4 mm. köşebent veya benzeri profil demirinden iskeleti, en az 2 mm. kalınlığında ve kenarları kıvrılarak sabitleştirilmiş DKP sacdan üzeri aynı cins sac ile kapalı pano tesis edilecektir. Pano için zemin üzerinde 10 cm. yüksekliğinde beton kaide yaptırılarak bunun üzerine ve dört köşesinden ankraj ve galvanizli cıvata ile tespit edilecektir. Tabla arkasında 75 cm. genişliğindeki geçidin iki yanına biri açılıp kapanabilir kilitli kapı olacak şeklinde alt kısmından itibaren 1 mt. yüksekliğe kadar sac, yukarısı ø 3 mm. çelik telden 30 mm. aralıkla örülmüş kafes muhafaza yapılacaktır. Pano içi, dışı ve iskeleti bir kat sülyen iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve fırınlanacak, tabla arkasındaki servis geçidi ahşap döşemeden yapılarak PVC veya linolyumla kaplanacaktır. İlave sac panolarla çalışma halinde, sabit tel kafes muhafaza ile birinci panonun ilave ve pano birleşen yüzündeki sac kısım ilave sac panoların sonuna konacak ve servis geçidi döşemesi ilave panolar boyunca uzatılacaktır. Kontrollükçe gerekli görüldüğü taktirde sac panoların arkasına, servis geçidinden 80 - 100 cm. yüksekliğinde pano renginde boyanmış ahşaptan 5x10 cm. kesitte korkuluk yapılacak ve tablo arkasındaki geçidin üstü ø 3 mm. çelik telden 30 mm. aralıklarla örülmüş kafes muhafaza ile kaplanacaktır. Pano üzerinde projesine göre konulacak bütün cihazlar için gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi. Nötr açık mavi renklerde boyalı bara ve izolatörler yapılmış olacak gerektiğinde panolar üzerinde fazlar için A.G. parafuduru bulunacak ve yeşil/ sarı boyalı topraklama yapılacaktır. Boya, izolatör bağlantı iletkenleri, her nevi ufak malzeme işçilik ve montaj dahil (bakır bara, kilitli tel kafesli kapı ve tel kafesli muhafaza parafudur bedeli hariç olarak) Birinci sac pano yapılması, işyerine nakli ve montajı her bir cihaz için gerekli etiketler, her nevi malzeme,klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 701-101 | 800 mm. genişliğinde | 1708
| 701-102 | 900 mm. genişliğinde NOT:Ahşap korkuluk yapıldığında bedeli inşaat birim fiyatlarından ödenir | 1844
| 701-200 | Özel sac panolar: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60) (TS EN 61439-1/2 ) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. 1.800 mm. yükseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde köşebent veya profil demirden iskelet üzerine 2 mm.lik DKP sac kaplamış , tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dış iskeletin pas ve dış etkilere karşı istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme, klemensler ve işçilik dahil yerine montajı.
| 701-201 | Önden kapaklı pano | 1568
| 701-202 | Ön ve arkadan kapaklı pano | 1648
| 702-100 | İlave sac panolar: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60) Birim Fiyat No. 701-100 ile ayrı şartlarda yalnız aşağıdaki değişiklik lerle ilave sac pano yapılacaktır. Bu panolarda sadece ön yüzde sac mevcuttur. 1. pano ile birlikte yapılırlar ve tablo yanı sac tel kafesli muhafaza sadece sonuncu panoda bulunur. Yan yana bulunan panoların irtibatı iskeletin cıvatalarla bağlanması suretiyle yapılacaktır.
| 702-101 | 800 mm. genişliğinde | 1158
| 702-102 | 900 mm. genişliğinde | 1318
| 703-101 | Tel kafesli sac kapı: (Ölçü: m2 İhzarat: % 60) Pano arkasındaki en az 75 cm. genişliğindeki geçidin muhafazası ve gerektiğinde pano arkasına girebilmesi için pano ile aynı yükseklikte alt kısımdan itibaren 1 mt yüksekliğe kadar 2 mm. DKP sac, yukarısı ø 3 mm. çelik telden 30 mm. aralıkla örülmüş kafes muhafaza olmak üzere kapı yapılması, yale anahtarla açılabilen kilidi 40 x 40 x 4 mm. köşebent veya benzeri profil demirden iskeleti, her nevi ufak malzeme, bir kat sülyen, iki kat tabanca boyası ile boyayıp, fırınlanması ve işçilik dahil tek kafesli sac kapı yapılması, işyerine taşınması, tablo üzerinde yerine montajı. Ölçü: Tel kafesli sac kapı alanı m2 olarak ölçülür. | 64.84
| 703-102 | Tel kafesli muhafaza: (Ölçü: m2.; İhzarat: % 60) Birim Fiyat No: 703-101 ile aynı özellikte yalnız sabit tel kafesli muhafaza yapılması, işyerine nakli ve montajı. | 56.84
| 704-100 | Sıva üstü sac tablolar: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) (TS EN 61439-1/2 ) Not: “Tip testler” yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. . En az 1 mm. kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki
cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine nakli ve montajı. Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: İç kapak alanı, onanlı projedeki değerle karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m2'sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj dahildir. Tablo üzerindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir.
| 704-101 | 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) | 115.36
| 704-102 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) | 172.36
| 704-103 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) | 219.96
| 704-104 | 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) | 352.96
| 704-105 | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) | 389.32
| 705-100 | Gömme tip sac tablolar: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60) (TS EN 61439-1/2 ) Not: “Tip testler” yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. . Birim Fiyat No. 704-100'ü tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir. Ölçü: Birim Fiyat No. 704-100'ün aynıdır.
| 705-101 | 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) | 120.36
| 705-102 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) | 180.36
| 705-103 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) | 230.96
| 705-104 | 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) | 370.96
| 705-105 | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) | 409.32
| 706-100 | Lojman tipi 0,05 m2'ya kadar sac tablolar: (Ölçü: Ad.; İhzarat:% 60) Not: “Tip testler” yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. . Lojman, apartman dairesi v.b. yerlerde kullanılmak üzere 0,5 mm. kalınlığında DKP sacdan bir kat sülyen iki kat tabanca boyalı, sıva üstü tablo temini, U profil şeklinde bükülmüş bir parçası, sigorta gövdeleri tespitine uygun sigorta yuvaları ve diğer parçası kaideye sıkı olarak geçen sadece sigorta buton kapakları dışında kalacak şekilde ve bu kapakların kolayca çıkarılabileceği biçimde olacaktır. (Sigortalar hariç) yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 48.66
| 707-100 | Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar: (Ölçü:Ad.: İhzarat: % 60) 706-100ün aynı, yalnız anahtarlı otomatik sigortalar için imal edilmiş olacaktır. (Anahtarlı sigortalar hariç.)
| 707-101 | 4 sigortalık | 8.96
| 707-102 | 8 sigortalık | 11.16
| 707-103 | 12 sigortalık | 14.36
| 707-200 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar: (Ölçü: Ad, ; İhzarat: % 60) IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267 Not:1- Tip testler yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir. 2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.
| 707-201 | 4 Otomatik sigortalık | 15.36
| 707-202 | 6 Otomatik sigortalık | 22.96
| 707-203 | 8 Otomatik sigortalık | 30.46
| 707-204 | 12 Otomatik sigortalık | 37.56
| 707-205 | 16 Otomatik sigortalık | 50.16
| 707-206 | 18 Otomatik sigortalık | 63.16
| 707-207 | 24 Otomatik sigortalık | 72.66
| 707-208 | 36 Otomatik sigortalık | 98.16
| 707-300 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar: (Ölçü: Ad, ; İhzarat: % 60) IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267 Not:1- Tip testler yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir. 2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.
| 707-301 | 4 Otomatik sigortalık | 15.36
| 707-302 | 6 Otomatik sigortalık | 22.96
| 707-303 | 8 Otomatik sigortalık | 30.46
| 707-304 | 12 Otomatik sigortalık | 37.56
| 707-305 | 16 Otomatik sigortalık | 50.16
| 707-306 | 18 Otomatik sigortalık | 63.16
| 707-307 | 24 Otomatik sigortalık | 72.66
| 707-308 | 36 Otomatik sigortalık | 98.16
| 708-100 | Sac dolap tipi ana tablolar: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) (TS EN 61439-1/2 ) Not: “Tip testler” yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. . Tablo 1,5 mm. DKP sacdan yapılacak ve üniteler halinde ayrılacaktır. Her bir ünite, şalter, sinyal lambaları, ölçü aletleri v.b. gibi gerekli bütün cihazları haiz olacak ve bir göz üzerine yerleştirilecektir. Bu gözler bir kilit tertibatının açılmasından sonra sadece çekme suretiyle tablodan çıkarılabilecektir. Gözlerdeki cihazlara elektrik enerjisinin giriş ve çıkış göz arkasına yerleştirilmiş ve bir seksiyoner şeklinde (yüksüz durumda ) açılabilen fişler üzerinden yapılacaktır. Gözler ve fişlerin yerleştirilmesi her tablo için aynı boyutta olacak ve gereğinde birinin yerine diğeri takılabilecek veya yedeği ile değiştirilebilecektir. Bütün gözler yanları ve arkası 2 mm. kalınlığında DKP sac ile kaplı ve gerekli köşebent iskeletli bir muhafaza içine alınacak., zemin üzerinde tablo için yapılan 10 cm. yüksekliğindeki beton kaide üzerine yerleştirilecektir. Gözlerin boyutları 30 x 30 x 40 cm. veya 50 x 50 x 50 cm. olacak, sac muhafazasının derinliği kablo bağlantıları, baralar ve bağlantı fişlerini yerleştirmek üzere, gözlerden 25 cm. fazla olacaktır. Gözler arkasındaki fişler göz zemininden 50 mm. yüksekte sağ kenardan 50 mm. uzakta 20 mm. aralıkla yatay olarak yerleştirilecektir. Nötr ve topraklama bağlantılara için ayrı bir kısım olacaktır. Fişlerin ve göz içindeki bağlantıların kesitleri çalışma akımını taşıyabilecek şekilde seçilmelidir. Bütün demir kısımlar bir kat sülyen, iki kat tabanca boyası ile boyanacak, her bir cihaz için gerekli etiketler bulunacaktır. Tablonun temini, işyerinde nakli, montajı, her nevi malzeme işçilik dahil, işler halde teslimi. Ölçü: Tablo üzerindeki göz adedi sayılacaktır.
| 708-101 | 30 x 30 x 40 cm.lik göz | 189.08
| 708-102 | 50 x 50 x 50 cm.lik göz | 212.08
| 708-200 | Klima, havalandırma ve soğutma tesisatları için özel elektrik tabloları: Klima, havalandırma ve soğutma tesisatlarına ait otomatik kontrol ve gösterge, cihazlarının montajı için projesine göre, montaj deliklerinin açılması; diğer özellikler 704-100, 705-100, 706-100, 707-100, 708-100, 700-2100 ve 700-2200 gibi ve bu birim fiyattaki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri % 25 zamlı olarak uygulanır. (Otomatik kontrol ve gösterge cihazları birim fiyatları ilgili birim fiyatlardan zamsız olarak ayrıca ödenir) TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olacaktır. Not: “Tip testler” yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. .
| 710-100 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg; İhzarat: | 28.34
% 60)
| 713-000 | PAKO ŞALTERLER: Pako şalterler TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3 standartlarına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.
| 713-100 | Kademeli tip pako şalterler: (Ölçü: Ad.) Sac veya plastik kapaklı, döner göbekli, 5 kademeye kadar pozisyonlu, kontakların açılıp kapanması dönme ile ve yaylı olarak sağlanan pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin temini, montajı her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 713-101 | 2 x 16 A.e kadar | 12.94
| 713-102 | 2 x 25 A.e kadar | 15.94
| 713-103 | 2 x 40 A.e kadar | 19.14
| 713-104 | 3 x 25 A.e kadar | 18.56
| 713-105 | 3 x 40 A.e kadar | 32.86
| 713-106 | 3 x 63 A.e kadar | 49.16
| 713-107 | 3 x 100 A.e kadar | 89.68
| 713-108 | 3 x 125 A.e kadar | 120.68
| 713-109 | 3 x 160 A.e kadar | 131.68
| 713-300 | Aç-kapa tip pako şalterler: (Ölçü: Ad.) Yalnız iki pozisyonlu pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dahil temin ve montajı.
| 713-301 | 2 x 16 A.e kadar | 7.54
| 713-302 | 2 x 25 A.e kadar | 11.64
| 713-303 | 2 x 40 A.e kadar | 17.64
| 713-304 | 3 x 25 A.e kadar | 17.56
| 713-305 | 3 x 40 A.e kadar | 29.66
| 713-306 | 3 x 63 A.e kadar | 42.96
| 713-307 | 3 x 100 A.e kadar | 70.18
| 713-308 | 3 x 125 A.e kadar | 99.68
| 713-309 | 3 x 160 A.e kadar | 113.68
| 713-350 | Yıldız-Üçgen tip pako şalterler (Ölçü: Ad.): Yıldız-üçgen bağlantı tertibatı olan pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dahil temin ve montajı.
| 713-351 | 3 x 25 A.e kadar | 21.86
| 713-352 | 3 x 40 A.e kadar | 29.46
| 713-353 | 3 x 63 A.e kadar | 57.66
| 713-370 | Enversör tipi pako şalterler: (Ölçü: Ad.) Motor dönüş yönünü değiştirmeye yarayan enversör tipi pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dahil temin ve montajı.
| 713-371 | 3 x 25 A.e kadar | 28.56
| 713-372 | 3 x 40 A.e kadar | 46.16
| 713-373 | 3 x 63 A.e kadar | 63.66
| 713-374 | 3 x 100 A.e kadar | 106.68
| 713-375 | 3 x 125 A.e kadar | 153.68
| 713-500 | Kademeli tip dış ortam pako şalterler: (Ölçü: Ad.) IP 65 koruma sınıflı, diğer özellikler bakımından 713-100 pozu ile aynı özelliklere sahip pako şalter temini ve montajı.
| 713-501 | 2 x 16 A.e kadar | 15.84
| 713-502 | 2 x 25 A.e kadar | 17.34
| 713-503 | 2 x 40 A.e kadar | 24.14
| 713-504 | 3 x 25 A.e kadar | 29.66
| 713-505 | 3 x 40 A.e kadar | 46.16
| 713-506 | 3 x 63 A.e kadar | 76.16
| 713-507 | 3 x 100 A.e kadar | 102.68
| 713-508 | 3 x 125 A.e kadar | 118.68
| 713-509 | 3 x 160 A.e kadar | 129.68
| 713-600 | Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler: (Ölçü: Ad.) Birim Fiyat No. 713-500 ile aynı, yalnız iki pozisyonlu, IP 65 koruma sınıflı pako şalter temini ve montajı.
| 713-601 | 2 x 16 A.e kadar | 12.84
| 713-602 | 2 x 25 A.e kadar | 15.24
| 713-603 | 2 x 40 A.e kadar | 19.44
| 713-604 | 3 x 25 A.e kadar | 18.96
| 713-605 | 3 x 40 A.e kadar | 37.46
| 713-606 | 3 x 63 A.e kadar | 65.66
| 713-607 | 3 x 100 A.e kadar | 93.68
| 713-608 | 3 x 125 A.e kadar | 107.68
| 713-609 | 3 x 160 A.e kadar | 124.68
| 714-100 | Mandal Buton: (Ölçü: Ad.) Önden kumandalı kumanda mandalına bağlantılı ve yaylı kontaklı TS 4915 EN 60669-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş mandal buton her nevi malzeme ve işçilik dahil temin ve montajı.
| 714-101 | 2 x 16 A.e kadar | 5.34
| 714-102 | 3 x 25 A.e kadar | 7.54
| 714-103 | 3 x 32 A.e kadar | 11.94
| 715-500 | Açık tip güç şalterleri: ( Ölçü: Ad.) TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun, alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan, 400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics), %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan, elektronik koruma röleli, açık tip devre kesici. ( I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.
| 715-510 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı
| 715-511 | 3x 1600A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 5303.6
| 715-512 | 3x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 5990
| 715-513 | 3x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 7236
| 715-514 | 3x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 8168
| 715-515 | 3x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 13446
| 715-520 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı
| 715-521 | 4x 1600A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 8463.6
| 715-522 | 4x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 9840
| 715-523 | 4x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 12176
| 715-524 | 4x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 14088
| 715-525 | 4x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 23926
| 715-530 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı
| 715-531 | 3x 1600A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 6923.6
| 715-532 | 3x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 8220
| 715-533 | 3x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 10086
| 715-534 | 3x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 11548
| 715-535 | 3x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 17956
| 715-536 | 3x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 33114
| 715-540 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı
| 715-541 | 4x 1600A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 9703.6
| 715-542 | 4x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 11170
| 715-543 | 4x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 13986
| 715-544 | 4x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 16168
| 715-545 | 4x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 26666
| 715-546 | 4x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 36534
| 715-1000 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad.) Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.
| 715-1050 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
| 715-1051 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 214.2
| 715-1052 | 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 216.96
| 715-1053 | 3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 227.96
| 715-1054 | 3 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 249.96
| 715-1055 | 3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 291.96
| 715-1056 | 3 x 250 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 348.96
| 715-1057 | 3 x 300 A.e kadar (Trifaze) Icu:35 kA, I1:(0,8-1)In | 519.96
| 715-1100 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı
| 715-1101 | 3 x 400 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, | 815.96
| 715-1102 | 3 x 500 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, | 1096.96
| 715-1103 | 3 x 630 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, | 1266.96
| 715-1104 | 3 x 800 A.e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1) In, I3:(6-10)In, | 1486.96
| 715-1150 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
| 715-1151 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 249.96
| 715-1152 | 3 x 100A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, | 252.96
| 715-1153 | 3 x 125A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 292.96
| 715-1154 | 3 x 160A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 313.96
| 715-1155 | 3 x 200A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 389.96
| 715-1156 | 3 x 250A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 438.96
| 715-1157 | 3 x 300A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 553.96
| 715-1200 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı
| 715-1201 | 3 x 400A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 940.96
| 715-1202 | 3 x 500A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 1196.96
| 715-1203 | 3 x 630A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 1536.96
| 715-1204 | 3 x 800A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 1906.96
| 715-1250 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, elektronik korumalı
| 715-1251 | 3 x 1000A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 3247.44
| 715-1252 | 3 x 1250A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 3547.44
| 715-1253 | 3 x 1600A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 4477.44
| 715-1300 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
| 715-1301 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In | 267.96
| 715-1302 | 3 x 100A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In | 291.96
| 715-1303 | 3 x 125A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In | 321.96
| 715-1304 | 3 x 160A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In | 338.96
| 715-1305 | 3 x 200A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In | 441.96
| 715-1306 | 3 x 250A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In | 482.96
| 715-1307 | 3 x 300A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In | 630.96
| 715-1350 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı
| 715-1351 | 3 x 400A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 1136.96
| 715-1352 | 3 x 500A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 1286.96
| 715-1353 | 3 x 630A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 1656.96
| 715-1354 | 3 x 800A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 2056.96
| 715-1400 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı
| 715-1401 | 3 x 1000 A.e kadar Icu: 65kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 3407.44
| 715-1402 | 3 x 1250 A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 3907.44
| 715-1403 | 3 x 1600 A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 4937.44
| 715-1450 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
| 715-1451 | 4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 280.96
| 715-1452 | 4 x 80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 281.96
| 715-1453 | 4 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 301.56
| 715-1454 | 4 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 365.92
| 715-1455 | 4 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 378.92
| 715-1456 | 4 x 200 A'e kadar Icu: 35kA, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 535.36
| 715-1457 | 4 x 250 A'e kadar Icu: 35kA, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 554.72
| 715-1458 | 4 x 300 A'e kadar Icu: 35 kA, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 759.16
| 715-1500 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı
| 715-1501 | 4 x 400 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 1291.68
| 715-1502 | 4 x 500 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 1451.68
| 715-1503 | 4 x 630 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 1790.96
| 715-1504 | 4 x 800 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 2130.48
| 715-1550 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
| 715-1551 | 4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 306.96
| 715-1552 | 4 x 80 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 312.96
| 715-1553 | 4 x 100 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 319.56
| 715-1554 | 4 x 125 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 387.56
| 715-1555 | 4 x 160 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 415.92
| 715-1556 | 4 x 200 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 591.36
| 715-1557 | 4 x 250 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 608.36
| 715-1558 | 4 x 300 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 780.16
| 715-1600 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı
| 715-1601 | 4 x 400 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 1371.68
| 715-1602 | 4 x 500 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 1521.68
| 715-1603 | 4 x 630 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 1850.96
| 715-1604 | 4 x 800 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 2200.48
| 715-1650 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, elektronik korumalı
| 715-1651 | 4 x 300 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 1192.16
| 715-1652 | 4 x 400 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 1501.68
| 715-1653 | 4 x 500 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 1631.68
| 715-1654 | 4 x 630 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 1830.96
| 715-1655 | 4 x 800 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 2300.48
| 715-1656 | 4 x 1000 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 3599.84
| 715-1657 | 4 x 1250 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 4099.84
| 715-1658 | 4 x 1600 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 5159.84
| 715-1700 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
| 715-1701 | 4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 320.96
| 715-1702 | 4 x 80 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 329.96
| 715-1703 | 4 x 100 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 333.56
| 715-1704 | 4 x 125 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 424.56
| 715-1705 | 4 x 160 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 458.92
| 715-1706 | 4 x 200 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 633.36
| 715-1707 | 4 x 250 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 673.36
| 715-1708 | 4 x 300 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 835.16
| 715-1750 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı
| 715-1751 | 4 x 400 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In, I3:(6-10)In | 1481.68
| 715-1752 | 4 x 500 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In, I3:(6-10)In | 1611.68
| 715-1753 | 4 x 630 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In, I3:(6-10)In | 2030.96
| 715-1754 | 4 x 800 A.e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1) In, I3:(6-10)In | 2420.48
| 715-1800 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı
| 715-1801 | 4 x 300 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 1442.16
| 715-1802 | 4 x 400 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 1631.68
| 715-1803 | 4 x 500 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 1821.68
| 715-1804 | 4 x 630 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 2010.96
| 715-1805 | 4 x 800 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 2410.48
| 715-1806 | 4 x 1000 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 3729.84
| 715-1807 | 4 x 1250 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 4249.84
| 715-1808 | 4 x 1600 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 5479.84
| 716-100 | Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler: ( Ölçü: Ad. ) (TS EN 60947-2 standardına uygun) Termik magnetik şalterlere ayrıca ilave edilerek monte edilen, uzaktan açma ve kapama işini motor mekanizması ile sağlayan, gerekli kumanda düğmeleri, açtırma bobini (açık tip şalterlerde ayrıca kapama bobini) ve yardımcı kontakları bulunan ilave donanımın temini ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil
| 716-121 | 3 veya 4 kutuplu 250 A' e kadar | 683.12
| 716-122 | 3 veya 4 kutuplu 630 A' e kadar | 1438.96
| 716-123 | 3 veya 4 kutuplu 1000 A' e kadar | 2115.6
| 716-124 | 3 veya 4 kutuplu 1600 A' e kadar | 2442.8
| 716-125 | 3 veya 4 kutuplu 2500 A' e kadar | 2508.8
| 716-126 | 3 veya 4 kutuplu 5000 A' e kadar | 2584
| 716-300 | Elektronik motor koruma cihazı: (Ölçü: Ad.) Tablo üstü montajı için, üç fazlı motorlarda kullanılmak üzere, elektrik devrelerden oluşan, cereyan kesilmesinde, gerilimin belli bir değerin altına düşmesinde veya yükselmesinde veya frekansın değişmesinde, motor nominal akımının % 25 fazlasını yüklenmesi ve bu olayın 4 saniye sürmesi halinde, motor besleme fazlarından her hangi birisinin kesilmesi halinde motoru koruyacak cihaz, üzerinde fazları gösteren lambası, akım ayar düğmeli, durdurma ve çalıştırma butonlu, durdurma lambalı: Cihazın temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı. NOT: Akım trafosu
kullanıldığında bedeli birim fiyat No. 725-400den ödenecektir.
| 716-301 | 3 x 12 A.e kadar | 97.04
| 717-100 | Otomatik enversör şalter: (Ölçü: Ad.) Tablo arkasına monte edilen tipten kontaktör tipi tablo ön yüzüne monte edilecek aynı kumanda düğmeleri olan fakat koruyucu röleleri bulunmayan üç fazlı otomatik enversör şalter temini ve montajı yardımcı kontaktör her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 717-101 | 3 x 25 A.e kadar | 304.36
| 717-102 | 3 x 63 A.e kadar | 483.32
| 717-103 | 3 x 100 A.e kadar | 1065.12
| 717-104 | 3 x 200 A.e kadar | 1641.36
| 717-105 | 3 x 400 A.e kadar | 2440.24
| 717-106 | 3 x 600 A.e kadar | 3178.96
| 717-107 | 3 x 1000 A.e kadar | 4167.04
| 717-400 | Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter: (Ölçü: Ad.) Birim Fiyat No. 717-100 ile aynı, yalnız termik ve magnetik koruyucuları ile.
| 717-401 | 3 x 25 A.e kadar | 427.36
| 717-402 | 3 x 63 A.e kadar | 709.32
| 717-403 | 3 x 100 A.e kadar | 1455.12
| 717-404 | 3 x 200 A.e kadar | 1921.36
| 717-405 | 3 x 400 A.e kadar | 2370.24
| 717-406 | 3 x 600 A.e kadar | 2888.96
| 717-407 | 3 x 1000 A.e kadar | 4717.04
| 717-600 | Otomatik enversör cihazı: (Ölçü: Ad.). Tablo üstüne monte edilebilir, çift yönlü çalışan motorlarda kullanılmak üzere elektronik devreli, motoru belli bir süre bir yönde çalıştıran, belli bir süre durdurup dinlendiren ve belli bir süre diğer yönde otomatik olarak çalıştıran, üzerinde açma kapama anahtarı, motorun sağa ve sola çalıştığını gösteren lambaları, sağ-sol ve dinlenme süresi ayar düğmeleri bulunan özel plastik kutulu cihazın işyerinde temini ve yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 717-601 | 1 - 60 saniye ayarlı | 80.36
| 717-602 | 1 - 30 dakika ayarlı | 96.36
| 717-603 | 30-60 dakika ayarlı | 123.36
| 717-604 | 1-2 saat ayarlı | 145.36
| 717-1000 | OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ: (Ölçü: Ad.) İki kaynak (Trafo-Jeneratör, Trafo- Trafo, Jeneratör-Jeneratör) transferinde kullanılan, otomatik ve istendiğinde elle de kumanda edilebilen, tek gövdeli, elektriksel ve mekanik kilidi fabrikada yapılmış, kaynaklar arası transferi imalatçı garantisinde olan, yük altında otomatik ve elle güvenli açma kapama yapma özelliğine sahip, öncelikli kaynak gerilimin belirlenen bir değerin altına düşmesi ve/veya yükselmesinde ve/veya tamamen kesilmesinde, frekansın belirlenen bir değerin altına düşmesi ve/veya yükselmesinde yedek kaynağa otomatik transfer yapan, faz sırası kontrolünü yapan, jeneratörü otomatik olarak çalıştıran ve durduran, kaynak uygunluklarını kontrol eden,şalter pozisyonunu ve hata bilgisi veren, nominal kaynak gerilimi, nominal kaynak frekansı ve kaynaklar arası transfer sürelerinin ayarlanabildiği, üzerinde yardımcı kontakları bulunan TS EN 60947-6-1 standardına uygun üretilmiş, CE uygunnluk işareti ile piyasaya arz edilmiş şalterin temini, montajı ve işler halde teslimi.
| 717-1000/1 | 3 x 125 A | 2220.4
| 717-1001 | 3 x 200 A | 3010.4
| 717-1002 | 3 x 250 A | 3110.4
| 717-1003 | 3 x 315 A | 3410.4
| 717-1004 | 3 x 400 A | 3700.4
| 717-1005 | 3 x 500 A | 3840.4
| 717-1006 | 3 x 630 A | 4000.4
| 717-1007 | 3 x 800 A | 5120.4
| 717-1009 | 3 x 1250 A | 8040.8
| 717-1008 | 3 x 1000 A | 7420.4
| 717-1010 | 3 x 1600 A | 9460.8
| 717-1011 | 3 x 2000 A | 11610.8
| 717-1012 | 3 x 2500 A | 14910.8
| 717-1012/1 | 3 x 3200 A | 18640.8
| 717-1013 | 4 x 100 A | 1480.4
| 717-1014 | 4 x 200 A | 3190.4
| 717-1015 | 4 x 315 A | 3810.4
| 717-1016 | 4 x 400 A | 4300.4
| 717-1017 | 4 x 500 A | 4370.4
| 717-1018 | 4 x 630 A | 4760.4
| 717-1019 | 4 x 800 A | 6420.4
| 717-1020 | 4 x 1000 A | 8670.8
| 717-1021 | 4 x 1250 A | 9170.8
| 717-1022 | 4 x 1600 A | 9770.8
| 717-1023 | 4 x 2000 A | 15510.8
| 717-1024 | 4 x 2500 A | 20130.8
| 717-1025 | 4 x 3200 A | 21130.8
| 718-000 | KONTAKTÖRLER: (İhzarat: % 60) (TS EN 60947-4-1)
| 718-100 | Kuru tip koruyucusuz kontaktörler: (Ölçü: Ad.) AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dahil. Ölçü: Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır.
| 718-101 | 3 x 10 A.e kadar | 28.38
| 718-102 | 3 x 16 A.e kadar | 33.38
| 718-103 | 3 x 25 A.e kadar | 44.68
| 718-104 | 3 x 63 A.e kadar | 157.2
| 718-105 | 3 x 100 A.e kadar | 305.76
| 718-106 | 3 x 160 A.e kadar | 498.76
| 718-107 | 3 x 200 A.e kadar | 659.96
| 718-108 | 3 x 40 A.e kadar | 107.2
| 718-109 | 3 x 300 A.e kadar | 1145.76
| 718-110 | 3 x 400 A.e kadar | 1625.76
| 718-111 | 3 x 630 A e kadar | 2805.76
| 718-112 | 3 x 800 A e kadar | 3365.76
| 718-116 | Kompanzasyon kontaktörleri: (Ölçü: Ad.) Enerjilendiğinde ilk başta gücü deşarj direnci üzerinden alıp, ilk kalkış akımından sonra ana kontakları kapatacak kompanzasyon kontaktörü
| 718-117 | 15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü | 78.16
| 718-118 | 20 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü | 98.68
| 718-119 | 30 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü | 188.16
| 718-120 | 50 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü | 249.92
| 718-121 | 60 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü | 345.2
| 718-200 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler: (Ölçü: Ad.) Birim Fiyat No. 718-100 ile aynı, yalnız üzerinde termik koruyucu rölesi bulunan kontaktör temin ve montajı.
| 718-201 | 3 x 10A.e kadar | 68.94
| 718-202 | 3 x 16A.e kadar | 75.94
| 718-203 | 3 x 25A.e kadar | 120.44
| 718-204 | 3 x 63A.e kadar | 273.88
| 718-205 | 3 x 100A.e kadar | 477.88
| 718-206 | 3 x 160A.e kadar | 504.36
| 718-207 | 3 x 200A.e kadar | 911.32
| 718-208 | 3 x 40A.e kadar | 98.88
| 718-300 | Zaman rölesi: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) İstenilen zaman aralığında çalışabilecek komple zaman rölesinin temini, yerine montajı, irtibatlarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
| 718-301 | 0 - 60 saniye | 91.94
| 718-302 | 1 - 10 dakika | 96.44
| 718-310 | Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi. ( Ölçü Ad.: İhzarat % 60 ) Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmeliğe (2014/35/AB), Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliğine (2004/108/AT), TS EN 60730-2-7 standart ve direktiflerine göre tip test raporları ve CE Uygunluk İşaretli, Ayarlanan zaman dilimine göre programı sayesinde hesaplayarak istenilen saatlerde aydınlatma kontrolünü sağlayan, çıkış kontaklarına haiz, pilli, kullanma kılavuzuna sahip dijital zaman rölesinin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 150.36
| 718-400 | Fotosel şalter: (Ölçü: Ad.) Sokak, vitrin, ışıklı reklam, bahçe, park, otopark, garaj, toplu konut dış ve yol aydınlatmalarında, gündüz geçici kararmaları, gece geçici aydınlatmaları seçecek gecikme değerleri 15-190 saniye arasında değişen, gerektiğinde gecikmesi ayarlanabilen, kar, toz vs.den etkilenmeyen şalterin temini ve yerine montajı. | 46.94
| 718-500 | Kaçak akım koruma şalterleri: (Ölçü: Ad.) Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 718-501 | 2 x 25 A.e kadar (30 m A) | 46.24
| 718-502 | 2 x 40 A.e kadar (30 m A) | 48.14
| 718-503 | 2 x 63 A.e kadar (30 m A) | 71.14
| 718-504 | 2 x 80 A.e kadar (30 m A) | 138.64
| 718-505 | 2 x 100 A.e kadar (30 m A) | 168.64
| 718-507 | 4 x 25 A.e kadar (30 m A) | 68.14
| 718-508 | 4 x 40 A.e kadar (30 m A) | 69.14
| 718-509 | 4 x 63 A.e kadar (30 m A) | 82.14
| 718-510 | 4 x 80 A.e kadar (30 m A) | 173.64
| 718-511 | 4 x 100 A.e kadar (30 m A) | 240.64
| 718-512 | 4 x 125 A.e kadar (30 m A) | 409.64
| 718-514 | 2 x 25 A.e kadar (300 m A) | 53.14
| 718-515 | 2 x 40 A.e kadar (300 m A) | 55.14
| 718-516 | 2 x 63 A.e kadar (300 m A) | 64.64
| 718-517 | 2 x 80 A.e kadar (300 m A) | 122.64
| 718-518 | 2 x 100 A.e kadar (300 m A) | 150.64
| 718-520 | 4 x 25 A.e kadar (300 m A) | 65.12
| 718-521 | 4 x 40 A.e kadar (300 m A) | 73.12
| 718-522 | 4 x 63 A.e kadar (300 m A) | 78.62
| 718-523 | 4 x 80 A.e kadar (300 m A) | 165.12
| 718-524 | 4 x 100 A.e kadar (300 m A) | 206.12
| 718-525 | 4 x 125 A.e kadar (300 m A) | 315.12
| 718-528 | Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi (Ölçü: Ad.): Termik manyetik şalter çıkışına ayrıca ilave olarak monte edilen, toroid, röle,özel kablosu ve açtırma bobini ile yapılan kombinasyon. Röleler; elektronik, hassasiyet ve zaman gecikme ayarlı, istenmeyen açmalara karşı korumalı, ön alarmlı, ledli uyarılı, IEC 755 e uygun, tüm toroidlerle çalışabilir olmalı, Toroidler ise; açık/kapalı tipte, 30-300 mm çapta,termoplastik izoleli
| 718-529 | 3 x 80 A’ den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA | 1024.8
| 718-530 | 3 x 300 A’den 3 x1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA | 1294.8
| 718-531 | 3 x 1600 A. ve yukarısı (Trifaze) 30-500 mA | 1454.8
| 718-560 | Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları) ( Ölçü: Ad. ) Enerji beslemelerini atmosferik deşarjlara (yıldırım) ve geçici aşırı gerilim piklerine karşı korumak üzere Tip1 (B sınıfı), Tip2 (C sınıfı), Tip3 (D sınıfı), aşırı gerilime karşı bir faz, iki faz, üç faz ve nötr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon için ilave kontak çıkışlı, tam hermetik olarak tamamen kapalı, pano içinde panoya ve panodaki diğer malzemelere zarar vermeden, diğer malzemelerle ve panoyla güvenlik mesafesi bırakmaya gerek olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardına uygun ve CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, aşırı gerilim koruyucuları 1- Aşırı gerilim koruyucuları tam hermetik olarak tamamen kapalı olacaktır. Koruyucu üzerinde ark çıkış aralığı bulunmamalıdır. Koruyucu, arkı ark çıkış aralığından çıkmasını sağlayıp hava yolu ile değil kendi içinde söndürmelidir. Böylece koruyucu, hiçbir güvenlik mesafesi zorunluluğu olmadan pano içinde istenen her yere güvenli bir şekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C sınıfı), Tip3 (D sınıfı) koruyucuların üzerinde cihazın sağlıklı çalıştığını veya arızalandığını gösteren gösterge bulunmalıdır. (I imp: Tip1 parafudrlar için maksimum darbe akımı, I max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar için maksimum deşarj akımı)
| 718-563 | B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak | 880
| 718-564 | B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı | 963.2
| 718-565 | B+C sınıfı, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350µs), faz-toprak veya nötr-toprak | 452.2
| 718-566 | B+C sınıfı, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350µs), faz-toprak veya nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı | 479.4
| 718-567 | B+C sınıfı kuplaj bobini 400V AC, 35 A | 176.96
| 718-568 | C+D sınıfı kuplaj bobini 400V AC, 2x35 A | 176.96
| 718-569 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), faz-toprak veya iki faz toprak veya faz-nötr-toprak | 176.96
| 718-570 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), faz-toprak veya iki faz toprak | 246.8
veya faz-nötr-toprak ilave kontak çıkışlı
| 718-571 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz-toprak | 291.4
| 718-572 | C sınıfı 230/400 V AC,40kA, (I max; 8/20µs), üç faz-toprak, ilave kontak çıkışlı | 334.6
| 718-573 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz, nötr, toprak | 340.4
| 718-574 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz, nötr, toprak, ilave kontak çıkışlı | 418.8
| 718-575 | C+D sınıfı 230V AC, 40 kA, (I max; 8/20µs) faz, nötr, toprak | 410.2
| 718-576 | C+D sınıfı 230V AC, 40 kA, (I max; 8/20µs) faz, nötr, toprak, ilave kontak çıkışlı | 423
| 718-577 | D sınıfı 230V AC, 20 kA, (I max; 8/20µs), faz, nötr, toprak | 163.4
| 718-578 | D sınıfı 230V AC, 20 kA, (I max; 8/20µs), faz, nötr, toprak, ilave kontak çıkışlı | 198.8
| 719-000 | ŞAMANDIRALI (FLATÖRLÜ) ŞALTERLER: (İhzarat: % 60).
| 719-100 | Mekanik kontaklı tip: (Ölçü: Ad.) Madeni veya plastik şamandırası, kumanda mili, bakır tel, makaraları, etanj kontaktörü ve elektrik bağlantıları ile komple olarak temini ve montajı , her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 719-101 | 2 x 25 A.e kadar (Monofaze) | 45.68
| 719-102 | 3 x 25 A.e kadar (Trifaze) | 51.94
| 719-200 | Cıva kontaklı tip: (Ölçü: Ad.) Birim Fiyat No. 719-100 ile aynı, yalnız kontaktör devresi şamandıraya bağlı bir cıvalı kontakla çalışan flatörlü şalterin temin ve montajı.
| 719-201 | 2 x 25A.e kadar (Monofaze) | 49.84
| 719-202 | 3 x 25A.e kadar (Trifaze) | 52.34
| 719-300 | Adi kontaklı tip: (Ölçü: Ad.:) Birim Fiyat No. 719-100 ile aynı, yalnız kontaktör bobinine direk şamandıra ile kumanda edilen flatörlü şalterin temini ve montajı.
| 719-301 | 2 x 25 A.e kadar (Monofaze) | 27.74
| 719-302 | 3 x 25 A.e kadar (Trifaze) | 31.84
| 719-400 | Mekanik kontaklı kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)
| 719-401 | 6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 719-100 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip. | 16.84
| 719-500 | Cıva kontaklı, kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)
| 719-501 | 6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 719-200 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip. | 16.84
| 719-600 | Adi kontaklı, kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)
| 719-601 | 6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 719-300 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip. | 16.84
| 720-100 | Sigortalı Şalterler: ( Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici ) ( Ölçü: Ad.; İhrazat % 60 ) ( TS EN 60947-3 ) AC 23 sınıfına uygun tip testleri yapılmış, çift taraflı kesme yapabilen, V0 yanmazlık sınıfında cam elyaflı polyester malzemeden imal edilmiş, akım kesildiğinde kontaklarında enerji bulunmayan, şalter gövdesi içinde kullanılacak akıma göre bıçaklı sigortaların ark söndürme hücreleri bulunan, kesme kapasitesi en az 60 kA olan, tablo üstü montajı için şalter temin ve montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahil. Kesme kapasitesi 60 kA' in üzerinde ise birim fiyat % 20 arttırılır, montaj bedeli attırılmadan aynen uygulanır.
| 720-105 | 3 x 25 A.e kadar (Trifaze) | 118.92
| 720-106 | 3 x 63 A.e kadar (Trifaze) | 118.92
| 720-107 | 3 x 100 A.e kadar (Trifaze) | 118.92
| 720-108 | 3 x 160 A.e kadar (Trifaze) | 134.92
| 720-109 | 3 x 250 A.e kadar (Trifaze) | 209.92
| 720-110 | 3 x 400 A.e kadar (Trifaze) | 259.16
| 720-111 | 3 x 630 A.e kadar (Trifaze) | 400.16
| 721-600 | Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter: (Ölçü: Ad.) Kilitli kapaklı sıva altı veya sıva üstü tablosu, start - stop butonu, sinyal lambası gerekli sigortaları, zaman rölesi, tablo tipi klamensleri, kontaktörleri
ve termik koruma röleli otomatik yıldız üçgen şalterinin temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. NOT: Start - stop butonları ve sinyal lambaları tablo kapağı üzerine monte edilmeyecek ve kapak topraklanacaktır.
| 721-601 | 3 x 25 A.e kadar | 428.68
| 721-602 | 3 x 63 A.e kadar | 699.68
| 721-603 | 3 x 80 A.e kadar | 1256.64
| 721-604 | 3 x 100 A.e kadar | 1556.64
| 721-605 | 3 x 250 A.e kadar | 2456.64
| 722-100 | TRANSFORMATÖRLER: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60) (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1 ) Transformatör temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 722-102 | 110 - 220/15 V 50 VA'e kadar | 14.32
| 722-104 | 110 - 220/24 V 500 VA'e kadar | 61.82
| 722-105 | 110 - 220/24 V 1000 VA'e kadar | 86.32
| 722-106 | 110 - 220/48 V 100 VA'e kadar | 39.22
| 722-107 | 110 - 220/48 V 500 VA'e kadar | 73.82
| 723-000 | KOMPANZASYON BATARYALARI: (İhzarat: % 60) Güç kat sayısının (Cos ø) düzeltilerek enerjide ekonomi sağlamak, motor uyarma akımlarını gereğinden fazla tutmamak için, kondansatör terminalleri dokunmaya karşı korunmalı ve deşarj dirençli, gerekli kondansatör veya kondansatör bataryalarının temini, işlerliği kontrollükçe 40 Wlık seri lamba ile denendikten sonra montajı her türlü malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. 20 Haziran 2007 Tarih Ve 26558 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Enerji Piyasası Müşteri Hizmetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine uygun olacaktır.
| 723-300 | El ile kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları: (Ölçü: k. VAR) Bağlantı telleri deşarj dirençleri sehpa veya iskeleti, tablosu dahil üç fazlı kompanzasyon bataryasının temini yerine montajı, işler halde teslimi.
| 723-301 | 400 V.a kadar | 30.44
| 723-400 | Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (Ölçü: k. VAR) (30 k.VAR'a kadar) Kondansatörleri, devreye sokup çıkaracağı kontaktörleri ve bu devrelere ait sigortaları, kumanda devresi sigortaları, kontaktörlere kumanda eden pako şalterleri,röle için gerekli akım trafosu dahil üç fazlı kompanzasyon bataryasının temini yerine montajı,işler halde teslimi.(Reaktif güç kontrol rölesi,termik ve manyetik koruyuculu şalter,pano bedeli hariçtir.)Ölçü birimi olarak kondansatörün seçilen gerilim değerindeki k.VAR cinsinden güç değeri dikkate alınır.)
| 723-401 | 400 V.a kadar | 58.74
| 723-402 | 450 V.a kadar | 62.74
| 723-405 | Otomatik kumandalı harmonik filtreli merkezi kompanzasyon bataryaları (Ölçü: k. VAR) (30 k.VAR'a kadar) Projesine göre TS EN61558-2-20,IEC 61000-2-2 Standartlarına uygun harmonik filtre reaktörleri,kondansatörleri,devreye sokup çıkaracağı kontaktörleri ve bu devrelere ait sigortaları,kumanda devresi sigortaları,kontaktörlere kumanda eden pako şalterleri, röle için gerekli akım trafosu, dahil üç fazlı kompanzasyon bataryasının temini yerine montajı,işler halde teslimi.(Reaktif güç kontrol rölesi,termik ve manyetik koruyuculu şalter,pano bedeli hariçtir.)Ölçü birimi olarak kondansatörün seçilen gerilim değerindeki k.VAR cinsinden güç değeri dikkate alınır.)
| 723-406 | 450 V.a kadar | 102.28
| 723-407 | 525 V.a kadar | 91.28
| 723-410 | Otomatik kumandalı yarı iletken anahtarlamalı harmonik filtreli merkezi kompanzasyon bataryaları(Ölçü :k.VAR) (30 k.VAR'a kadar) Kompanzasyon ve harmonik filtreden oluşan grupları devreye sokup çıkarmak için kontaktör yerine yarı iletken teknoloji ile üretilmiş anahtarlama elemanı kullanılan,diğer özellikler 723-405 pozu ile aynı olan kompanzasyon bataryaları.Ölçü birimi olarak kondansatörün seçilen gerilim değerindeki k.VAR cinsinden güç değeri dikkate alınır.)
| 723-411 | 450V .a kadar | 159.08
| 723-412 | 525V .a kadar | 143.08
| 723-420 | İlave kompanzasyon bataryaları (TS EN 60255-1)'e uygun (Ölçü: k.VAR) Kompanzasyon bataryalarının 30 Kvar dan büyük olduğu durumlarda 723-400 pozuna ilave olarak ilk 30 KVAR’dan sonraki her bir Kvar için
| 723-421 | 400 V.a kadar | 18.2
| 723-422 | 450 V.a kadar | 20.4
| 723-425 | Otomatik kumandalı harmonik filtreli ilave kompanzasyon bataryaları (TS EN 60255-1)'e uygun (Ölçü: k.VAR) ​Kompanzasyon bataryalarının 30 Kvar dan büyük olduğu durumlarda 723-405 pozuna ilave olarak ilk 30 KVAR’dan sonraki her bir Kvar için
| 723-426 | 450 V.a kadar | 55.48
| 723-427 | 525 V.a kadar | 44.98
| 723-430 | Otomatik kumandalı yarı iletken anahtarlamalı harmonik filtreli ilave kompanzasyon bataryaları (TS EN 60255-1)'e uygun (Ölçü: k.VAR) ​Kompanzasyon bataryalarının 30 Kvar dan büyük olduğu durumlarda 723-410 pozuna ilave olarak ilk 30 KVAR’dan sonraki her bir Kvar için
| 723-431 | 450 V.a kadar | 69.06
| 723-432 | 525 V.a kadar | 56.06
| 723-505 | RÖLELER (Ölçü: Ad.) IEC6100 - 6 -2, IEC 61000 – 6 - 4, IEC 61010 -1, TS EN 60255-1 standartlarına uygun,
| 723-510 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi: (Ölçü: Ad.) Reaktif güç röleleri, kompanzasyon tesisinin reaktif gücünü kontrol ederek Aktif Gücün (W) , Görünür güce (VA) oranı olan güç katsayısının değerini kullanıcı tarafından ayarlanan güç katsayısı değerine getirmeye çalışan cihazlardır. MODBUS RTU Bilgisayar Haberleşmeli, 3 Akım Trafolu, 3 x 380 V AC Beslemeli, en az 12 Kademeli, ekranda en az üç elektriksel değer aynı anda görülebilecek Reaktif güç kontrol rölesi, bağlı olduğu kompanzasyon sistemindeki kondansatörlerin güçlerini otomatik olarak ölçer. Akım ve gerilim bağlantılarındaki hataların düzeltilmesi için ikaz ederek sistemi devre dışı bırakarak koruyabilen, yük durumuna göre ihtiyaç olan kondansatör kademelerini seçerek beraber devreye alır veya çıkarır. Arızalı kondansatörleri tespit eder. Kompanzasyon arızalarında; aşırı kompanzasyon, eksik kompanzasyon, arızalı kondansatör, oran aşma alarmı uyarılarını verebilen ve bağlı olduğu sisteme ait fazın gerilimin değeri (V), akım trafosunun bağlı olduğu faz akımının RMS değerini, sistemin güç katsayısını (PF) , sistemin çektiği Aktif Gücü (W), Reaktif Gücü ( Var), Görünür gücü (VA), Harmonikler, Aktif Enerji (kWh) , İndüktif Reaktif –Kapasitif Reaktif Enerji (kVArh) değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın, işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik | 605
dahil işler halde teslimi.
| 723-511 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi (Ölçü: Ad.) Kademe sayısı en az 18 olup diğer özellikler 723-510 pozu ile aynı. | 676
| 723-512 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi: (Ölçü: Ad.) Reaktif güç röleleri, kompanzasyon tesisinin reaktif gücünü kontrol ederek Aktif Gücün (W), Görünür güce (VA) oranı olan güç katsayısının değerini kullanıcı tarafından ayarlanan güç katsayısı değerine getirmeye çalışan cihazlardır. 3 Akım Trafolu, 3x380 V AC Beslemeli, en az 12 Kademeli, en az üç elektriksel değer aynı anda görülebilecek Reaktif güç kontrol rölesi, bağlı olduğu kompanzasyon sistemindeki kondansatörlerin güçlerini otomatik olarak ölçebilecektir. Akım ve gerilim bağlantılarındaki hataların düzeltilmesi için ikaz ederek sistemi devre dışı bırakarak koruyabilen, yük durumuna göre ihtiyaç olan kondansatör kademelerini seçerek beraber devreye alır veya çıkarır. Arızalı kondansatörleri tespit eder. Kompanzasyon arızalarında; aşırı kompanzasyon, eksik kompanzasyon, arızalı kondansatör, oran aşma alarmı uyarılarını veren ve bağlı olduğu sistemin fazın gerilimin değeri (V) , akım trafosunun bağlı olduğu faz akımının RMS değerini, sistemin güç katsayısını (PF), sistemin çektiği Aktif Gücü (W), Reaktif Gücü ( Var), Görünür gücü ( VA), Harmonikler, kWh, kVArh değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 569
| 723-513 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi: (Ölçü: Ad.) Kademe sayısı en az 18 olup diğer özellikler 723-512 pozu ile aynı. | 688.2
| 723-514 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi: (Ölçü: Ad ) 5 Kademeli, 1 Akım Trafolu 220V AC. Beslemeli, Otomatik C/k ayarlı değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 361.8
| 723-516 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi: (Ölçü: Ad.) 8 Kademeli 1 Akım Trafolu, 220 V AC. Beslemeli, Otomatik C/k ayarlı değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 408.8
| 723-518 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi: (Ölçü: Ad.) 12 Kademeli 1 Akım Trafolu, 220V AC. Beslemeli, Otomatik C/k ayarlı Değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. | 471
| 723-519 | Deşarj Ünitesi: (Ölçü: Ad) Kompanzasyon sistemlerinde kullanılan kondansatörleri daha kısa sürede deşarj ederek, kondansatörlerin ve kontaktörlerin ömrünü uzatan, hızlı kompanzasyon yapılmasını sağlayan cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. | 27.12
| 723-520 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC): (Ölçü: Ad ) ​3 Akım Trafolu, 3x380 V AC Beslemeli,12 kademeli Reaktif güç kontrol rölesi,kademelere ek olarak bağlanan bir yarı iletken sürücü sayesinde herbir monofaze şönt reaktörün gücünü ayarlanabilir bir değerde devreye alabilen,bağlı olduğu kompanzasyon sistemindeki kondansatörlerin güçlerini otomatik olarak ölçebilen ,akım ve gerilim bağlantılarındaki hataların düzeltilmesi için ikaz ederek sistemi devre dışı bırakarak koruyabilen,yük | 767
durumuna göre ihtiyaç olan kondansatör kademelerini seçerek beraber devreye alabilen veya çıkarabilen arızalı kondansatörleri tespit edebilen,Kompanzasyon arızalarında;aşırı kompanzasyon,eksik kompanzasyon,arızalı kondansatör,oran aşma alarmı uyarılarını verebilen ve bağlı olduğu sisteme ait fazın gerilim değeri(V),akım trafosunun bağlı olduğu faz akımının RMS değerini,sistemin güç katsayısını(cosØ),sistemin çektiği Aktif gücü(W),Reaktif Gücü(Var) Görünür gücü(VA),toplam Harmonikler,Aktif Enerji(kWh)İndüktif Reaktif –Kapasitif Reaktif Enerji (kVArh) değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın,işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi
| 723-521 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC): (Ölçü: Ad ) Kademe sayası 18 olup diğer özellikler 723-520 pozu ile aynı. | 796
| 723-600 | Endüktif Yük sürücü (Ölçü: Ad.) ​Endüktif yük sürücüleri, içerisindeki yarı iletken anahtarlama elemanları ile şönt reaktörlerinin faz açısını farklı değerlerde tetikleyerek,monofaze şönt reaktörlerini istenen güç değerlerinde devreye alan,3 adet 230V monofaze şönt reaktör bağlanabilen, en az 1000 adım faz açı kontrolü ile endüktif yük sürebilen cihazların,işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi
| 723-601 | 5kVAr (3x8A) .a kadar | 497.92
| 723-602 | 10kVAr (3x16A) .a kadar | 756.92
| 723-603 | 30kVAr (3x50A) .a kadar | 1183.36
| 723-700 | Şönt Reaktör (Ölçü: Ad.) ​EN61558-2-20,EN60289 standartlarını sağlayan, nominal gerilimi 230VAC-1000VAC olan, 50 Hz frekansında çalışan, 3kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı şönt reaktörün işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi
| 723-701 | 230V 1kVAr.a kadar | 269.68
| 723-702 | 230V 1,5kVAr.a kadar | 311.04
| 723-703 | 230V 3 kVAr.a kadar | 494.16
| 723-704 | 230V 5 kVAr.a kadar | 735.36
| 723-705 | 230V 7,5 kVAr.a kadar | 1118.4
| 723-706 | 230V 10 kVAr.a kadar | 1444
| 723-707 | 400V 0,5 kVAr.a kadar | 422.68
| 723-708 | 400V 1 kVAr.a kadar | 485.04
| 723-709 | 400V 1,5 kVAr.a kadar | 579.48
| 723-710 | 400V 2,5 kVAr.a kadar | 733.04
| 723-711 | 400V 5 kVAr.a kadar | 1114
| 723-712 | 400V 10 kVAr.a kadar | 1984.8
| 723-713 | 400V 15 kVAr.a kadar | 2361.2
| 723-714 | 400V 20 kVAr.a kadar | 3016.8
| 723-715 | 400V 25 kVAr.a kadar | 3529.6
| 723-716 | 400V 50 kVAr.a kadar | 5922.4
| 723-800 | Haberleşme Terminalleri: (Ölçü:Ad.) ​RS-485, RS232, optik port veya geliştirilebilecek herhangi bir protokole göre haberleşebilen,TS EN 62056-21 protokolünü destekleyen elektrik sayaçları veya diğer bütün cihazlar ile haberleşebilen cihazların işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 723-801 | Ethernet Haberleşme Terminali | 429.6
| 723-802 | GPRS Haberleşme Terminali | 473.6
| 724-000 | SİGORTALAR:
| 724-100 | Bıçaklı Sigortalar ( Ölçü: Ad. ) (TS EN 60269-1) Buşon gövdeleri kısa devre akımına dayanabilir mukavemeti yüksek steatid veya BMC malzemeden imal edilmiş, tip testleri yapılmış, kesme kapasitesi en az 400 V' ta 100 kA, kaidesi ile birlikte komple bıçaklı sigorta temini, her nev'i işçilik, malzeme ve her tabloda benzer boyutta olan her tip sigorta için birer adet sigorta buşonunu çıkartmaya yarayan ellik dahil yerine montajı. Buşonlar kesinlikle, adi porselen malzemeden imal edilmiş olmayacaktır. Kesme kapasitesi 120kA için birim fiyata % 20 ilave edilir, montaj bedeli değişmez. (BMC: Bould Moulded Case, Cam Elyaflı Polyester)
| 724-101 | 25 A.e kadar | 11.74
| 724-102 | 63 A.e kadar | 11.74
| 724-103 | 100 A.e kadar | 11.74
| 724-104 | 160 A.e kadar | 14.64
| 724-105 | 250 A.e kadar | 24.34
| 724-106 | 400 A.e kadar | 36.24
| 724-107 | 630 A.e kadar | 60.44
| 724-108 | 1000 A.e kadar | 307.44
| 724-400 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli): ( Ölçü: Ad.) Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya ars edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil.
| 724-401 | 16 A'e kadar (3 kA) | 7.3
| 724-402 | 25 A'e kadar (3 kA) | 7.3
| 724-402/1 | 40 A'e kadar (3 kA) | 8.6
| 724-403 | 63 A'e kadar (3 kA) | 10.4
| 724-406 | Üç fazlı 16 A'e kadar (3 kA) | 24.14
| 724-406/1 | Üç fazlı 25 A'e kadar (3 kA) | 24.14
| 724-407 | Üç fazlı 40 A'e kadar (3 kA) | 29.94
| 724-408 | Üç fazlı 63 A'e kadar (3 kA) | 34.74
| 724-408/1 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (3 kA) | 18.84
| 724-408/2 | Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (3 kA) | 18.84
| 724-409 | Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (3 kA) | 22.34
| 724-410 | Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (3 kA) | 25.34
| 724-411 | Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (3 kA) | 32.94
| 724-411/1 | Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (3 kA) | 32.94
| 724-412 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 A.e kadar (3 kA) | 39.34
| 724-413 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (3 kA) | 49.64
| 724-600 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) : (Ölçü: Ad.) 724-400 birim fiyat no ile aynı özelliklerde yanlız 6 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil.
| 724-601 | 16 A'e kadar (6 kA) | 8.6
| 724-602 | 25 A'e kadar (6 kA) | 8.6
| 724-603 | 40 A'e kadar (6 kA) | 10.8
| 724-604 | 63 A'e kadar (6 kA) | 16.1
| 724-605 | Üç fazlı 16 A'e kadar (6 kA) | 31.14
| 724-606 | Üç fazlı 25 A'e kadar (6 kA) | 31.14
| 724-607 | Üç fazlı 40 A'e kadar (6 kA) | 37.34
| 724-608 | Üç fazlı 63 A'e kadar (6 kA) | 50.14
| 724-609 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (6 kA) | 23.64
| 724-610 | Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (6 kA) | 23.64
| 724-611 | Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (6 kA) | 28.64
| 724-612 | Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (6 kA) | 38.64
| 724-613 | Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (6 kA) | 43.64
| 724-614 | Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (6 kA) | 43.64
| 724-615 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (6 kA) | 51.14
| 724-616 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (6 kA) | 70.14
| 724-700 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) 724-400 birim fiyat no ile aynı özelliklerde yanlız 10 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil.
| 724-701 | 16 A'e kadar (10 kA) | 14.1
| 724-702 | 25 A'e kadar (10 kA) | 14.1
| 724-703 | 40 A'e kadar (10 kA) | 16.6
| 724-704 | 63 A'e kadar (10 kA) | 23.7
| 724-705 | Üç fazlı 16 A'e kadar (10 kA) | 50.14
| 724-706 | Üç fazlı 25 A'e kadar (10 kA) | 50.14
| 724-707 | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) | 53.64
| 724-708 | Üç fazlı 63 A'e kadar (10 kA) | 74.64
| 724-709 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (10 kA) | 36.54
| 724-710 | Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (10 kA) | 36.54
| 724-711 | Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (10 kA) | 39.24
| 724-712 | Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA) | 57.14
| 724-713 | Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (10 kA) | 71.64
| 724-714 | Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (10 kA) | 71.64
| 724-715 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (10 kA) | 77.64
| 724-716 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA) | 106.64
| 725-000 | ÖLÇÜ ALETLERİ: (İhzarat: % 60). 15.02.2001/ 24319 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan Elektrik Sayaçları Yönetmeliği (76/891/AT) esaslarına uygun olacaktır. Ölçü aletleri tablo üzerine monte edilebilen ve gömme alacak, alternatif akım ölçü aletleri 50 Hz frekansa göre yapılmış olacaktır. Hata sınıfı Türk Standartlarına göre ( 1,5 ) olacaktır. Dört köşe en az 72x72 mm olacak, aynı pano üzerinde aynı form ve boyutta ölçü aleti kullanılacaktır. Gaz, toz ve nem girmeyecek şekilde yapılmış olacaktır. Camları renksiz ve pürüzsüz, rakamlar kalın, siyah çizgilerle yapılmış ibre elektriği devreden tamamen tecrit edilmiş hafif, rijid ve hassas okumaya elverişli şekilde biçimlendirilmiş her nev'i malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. 144x144 mm için birim fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır.
| 725-100 | Voltmetreler: (Ölçü: Ad.) (TS 5588 EN 60051-1)'e uygun Voltmetre temini ve yerine montajı
| 725-101 | 0 - 60 V.a kadar | 24.82
| 725-102 | 0 -500 V.a kadar | 26.12
| 725-200 | Voltmetre Komütatörleri: (Ölçü: Ad.) (TS 4915 EN 60669-1 )
| 725-201 | 3 pozisyonlu | 12.62
| 725-202 | 4 pozisyonlu | 14.92
| 725-203 | 5 ve daha fazla pozisyonlu | 18.32
| 725-300 | Ampermetreler: (Ölçü: Ad.:) (TS 5588 EN 60051-1)'e uygun Ampermetre temini ve yerine montajı; 100 a. hariç daha büyük tiplerde akım
trafosu kullanılacaktır. Akım trafosu bedeli ayrıca ödenir.
| 725-301 | 0 - 25 A.e kadar | 30.76
| 725-302 | 25 - 100 A.e kadar | 33.56
| 725-303 | 100 - 2000 A.e kadar | 33.56
| 725-310 | Multimetreler: (Ölçü: Ad) IEC6100 - 6 -2, IEC 61000 – 6 - 4, IEC 61010 -1, TS 4417' ye uygun, Elektrik panolarına bağlanan ve birden fazla parametre değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki elektronik cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 725-311 | Multimetre:(TS 4417)'ye uygun 3 Faz akım (A) ve 3 Faz gerilimi (V) ölçen Multimetre işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 157.84
| 725-312 | Multimetre:(TS 4417)'ye uygun 3 Faz akım (A), 3 Faz gerilim, Cosφ, ve Frekans (Hz) PN) , 2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerinde kullanılabilen tipteki cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 158.84
| 725-400 | Ölçü Akım Trafosu: ( 1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (Ölçü: Ad.) (TS- 620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5 - 1, ölçü akım trafosu temin ve montajı.
| 725-401 | 100 - 500/5 A. | 30.44
| 725-402 | 501 - 2000/5 A. | 41.64
| 725-403 | 2001 - 6000/5 A Sn:1, 10 VA. | 90.52
| 725-500 | Frekansmetre: (Ölçü: Ad.) (TS 5592 EN 60051-4) , (TS 5558 EN 60051-1), (TS 4417) standartlarına uygun, 45 Hz - 55 Hz arasında 1/2 Hz farkla gösterebilen frekansmetre temini ve montajı.
| 725-501 | Göstergeli tip; Göstergenin durduğu rakam okunmak suretiyle frekansı gösteren frekansmetre temin ve montajı | 50.36
| 725-502 | Titreşim lamelli tip: Lamel titreşiminin en yoğun olduğu rakam okunmak suretiyle frekansı gösteren frekans metre temin ve montajı. | 66.36
| 725-503 | Sayısal tip: 20.0 - 99.9 Hz değerleri arasında ölçme yapabilen 0.1 Hz okuma duyarlıklı, sayısal frekans metre temini ve yerine montajı. | 75.86
| 725-510 | Enerji analizörleri ve devre elemanları (ölçü:ad;ihzarat:%60) (TS 4417)'ye uygun Bir elektriksel sistemde izlenmesi gereken anlık ,ortalama ve maksimum akım ve güç değerlerini,gerilimi,45-65 Hz.arası frekansı,güç faktörü ve akım gerilimindeki toplam harmonik bozulmayı,21.harmoniğe kadar rms ölçümünü,enerji değerlerini ışıklı LCD ekran üzerinden gösterebilen modüler yapıda,aynı anda 5 ölçüm değerini gösterebilen, IEC 61010 'a uygun ,haberleşme modülü,alarm modulü,ınput ve output opsiyonel modüllerine sahip, 3 fazlı (3P,3PN),2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerde kullanılabilen tip.Her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 725-511 | Enerji analizörü | 811.8
| 725-512 | Modbus modülü | 274.36
| 725-513 | Darbe modülü ( sayısal çıkış | 137.76
| 725-514 | Alarm modülü | 167.12
| 725-515 | 2 Analog çıkış modülü | 206.76
| 725-516 | 2 Sayısal çıkış modülü | 165.76
| 725-600 | TEK FAZLI ELEKTROMEKANİK AKTİF SAYAÇLAR: (Ölçü:Ad.) (TS EN 62058-31),(TS EN 62058-11),(TS EN 62053-11) standartlarına, Ölçü
aletleri ve Elektrik sayaçları yönetmeliğine (76/891/AT) uygun, TEDAŞ onaylı, tek fazlı elektromekanik aktif sayaç ve kaidesinin temini, iş yerine nakli, yerine montajı ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi
| 725-601 | 10 A.e kadar | 38.6
| 725-700 | ÜÇ FAZLI ELEKTROMEKANİK AKTİF SAYAÇLAR (Ölçü:Ad.) (TS EN 62058-31),(TS EN 62058-11), (TS EN 62053-11) standartlarına, Ölçü aletleri ve elektrik sayaçları yönetmeliğine (76/891/AT) uygun, TEDAŞ onaylı, dört telli elektromekanik aktif sayacın ve kaidesinin temini, iş yerine nakli, yerine montajı ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi. (100 A.hariç daha yukarı tiplerde akım trafosu kullanılacak ve akım trafosu bedeli ayrıca ödenecektir.)
| 725-701 | 10 A.e kadar | 65.6
| 725-702 | 30 A.e kadar | 65.6
| 725-703 | 50 A.e kadar | 83.6
| 725-704 | 100 A.e kadar | 83.6
| 725-705 | 150-2000 A.e kadar | 100.6
| 725-710 | Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.;İhzarat % 60) IEC 1036-96, TS EN 62053-21, TS 62052-11 standartlarına uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marka kaydı ve Tescil Belgesi olan,10 A' den 60 A' e kadar ve 20 A' den 120 A' e kadar azami Sınıf 2 hata sınıfında ölçüm yapabilen, çalışma frekansı 50 Hz olan, Sayaç ile bilgi haberleşmesi TS EN 62056-21 standardına uygun optik port ile sağlanabilen Sayaç Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olan, IP 51 koruma sınıflı (TS EN 60529 standardı) toz ve su girmeyecek şekilde imal edilmiş, Ölçü aletleri ve elektrik sayaçları yönetmeliğine(76/891/AT) uygun, TEDAŞ onaylı tek fazlı iki telli zaman tarifeli elektronik tip aktif sayacın ve kaidesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi.
| 725-711 | 10 (60 ) A e kadar | 53.28
| 725-712 | 20 (120 ) A e kadar | 58.28
| 725-720 | Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.;İhzarat % 60) IEC 1036-96, TS EN 62053-21, TS 62052-11 standartlarına uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marka kaydı ve Tescil Belgesi olan, kendi belirtilen akım ve gerilim aralıklarında azami Sınıf 2 hata sınıfında ölçüm yapabilen, çalışma frekansı 50 Hz olan, Sayaç ile bilgi haberleşmesi (TS EN 62056-21 standardına uygun) optik port ile sağlanabilen, Sayaç Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine uygun sayacın programına bağlı kalınarak, bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olan, IP 51 koruma sınıflı ( TS EN 60529) toz ve su girmeyecek şekilde imal edilmiş, Sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 2 ondalık haneli dijital gösterge ekranı olan, Sayacın kendi devresi üzerinde 100 yıllık gerçek zaman saati bulunan, Ölçü aletleri ve elektrik sayaçları yönetmeliğine (76/891/AT) uygun, TEDAŞ onaylı üç fazlı dört telli zaman tarifeli elektronik tipaktif sayacın ve kaidesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi.
| 725-721 | 3 x 230 / 400V..3 x 10 (60 )A | 144.8
| 725-722 | 3 x 230 / 400V..3 x 20 ( 120 )A | 150.8
| 725-730 | Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaçlar: (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) IEC 1036-96, TS EN 62053-21/23, TS 62052-11 standartlarına uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marka kaydı ve Tescil Belgesi olan, Reaktif
ölçüm yapılırken kapasitif ve endüktif ölçümler ayrı olarak ölçebilen, Kendi belirtilen akım ve gerilim aralıklarında azami Sınıf 2 hata sınıfında ölçüm yapabilen, Minimum 5 (7,5 ) A giriş akımı olan, çalışma frekansı 50 Hz olan, Sayaç ile bilgi haberleşmesi (TS EN 62056-21 standardına uygun) optik port ile sağlanabilen,(Standartlara bağlı kalarak veri haberleşmesinde EDIS ve OBIS kod sistemi kullanılacak fakat sayacın gösterge ekranında kolayca anlaşılabilir terimler olacaktır.) Sayaç Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olan, IP 51 koruma sınıflı (TS EN 60529) toz ve su girmeyecek şekilde imal edilmiş, Sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 2 ondalık haneli Dijital gösterge ekranı olan, Ölçü aletleri ve elektrik sayaçları yönetmeliğine (76/891/AT) uygun, TEDAŞ onaylı, üç fazlı dört telli elektronik tip Aktif-Reaktif Sayaç ve kaidesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi.(Akım trafolu sistemde akım trafosu bedeli ayrıca ödenir.)
| 725-731 | 3 x 230 / 400 V ..3 x 5 ( 7,5 ) A | 445
| 725-732 | 3 x 58 / 100 V ..3 x 5 ( 7,5 ) A | 460
| 725-800 | SAYAÇ KAİDESİ: (Ölçü: Ad.)
| 725-801 | Tek fazlı sayaç kaidesi | 1.32
| 725-802 | Üç fazlı sayaç kaidesi | 2.52
| 725-900 | İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.) TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.)
| 725-901 | 24V.a kadar | 3.98
| 725-902 | 48V.a kadar | 3.98
| 725-903 | 65V.a kadar | 3.98
| 725-904 | 250V.a kadar | 3.98
| 725-905 | 500V.a kadar | 3.98
| 725-906 | COS Ø METRE: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61358 ) 0,5 endüktif 0,5 kapasitif Cos ø değerlerini gösterir Cos ø metre temini ve yerine montajı, akım trafosu bedeli hariç. | 83.16
| 726-000 | ANA VE TALİ TABLO TOPRAKLAMA HATLARI:(İhzarat:%60)
| 726-100 | PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil, (Ölçü: m.)
| 726-101 | 4mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 2
| 726-102 | 6mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 2.65
| 726-103 | 10mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 3.8
| 726-104 | 16mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 4.45
| 726-105 | 25mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 6.65
| 726-200 | Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. (Ölçü: m.)
| 726-201 | 8 mm. 4 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 2.25
| 726-202 | 20 mm. 6 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 2.85
| 726-203 | 25 mm. 10 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 3.8
| 726-204 | 25 mm. 16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 4.45
| 726-205 | 32 mm. 25 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 6.65
| 726-206 | 32 mm. 35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 9.98
| 726-207 | 40 mm. 50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 14.58
| 726-208 | 40 mm. 70 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 20.18
| 726-300 | Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. (Ölçü: m.)
| 726-301 | 4 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 1.67
| 726-302 | 6 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 2.52
| 726-303 | 10 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 2.97
| 726-304 | 16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 5.47
| 726-305 | 25 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 7.15
| 726-306 | 35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 10.4
| 726-307 | 50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 15
| 726-308 | 70 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 20.8
| 727-000 | ANA HAT VE BESLEME HATLARI: (İHZARAT: % 60) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil
| 727-100 | PVC boru içinde TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.) Ölçü:Buat,dirsek, muf dahil boru uzunluğu besleme hattı uzunluğudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroşeler için ayrı bedel ödenmez, 10 m.den fazla uzunluklarda her 10 m.ye 1 ara buat konacaktır. Ara kalemler için bir üst dereceden ödeme yapılır Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
| 727-101 | 2 x 50 mm2 P.37 | 36.26
| 727-102 | 2 x 35 mm2 P.37 | 25.16
| 727-103 | 2 x 25 mm2 P.37 | 21.16
| 727-104 | 2 x 16 mm2 P.26 | 13.16
| 727-105 | 2 x 10 mm2 P.26 | 8.96
| 727-106 | 2 x 6 mm2 P.18 | 5.19
| 727-107 | 2 x 4 mm2 P.18 | 3.64
| 727-108 | 2 x 2,5 mm2 P.14 | 2.59
| 727-109 | 2 x 1,5 mm2 P.14 | 1.94
| 727-110 | 2 x 1 mm2 P.14 | 1.54
| 727-111 | 2 x 0,75 mm2 P.14 | 1.39
| 727-112 | 2 x 0,50 mm2 P.14 | 1.14
| 727-113 | 3 x 35 mm2 P.37 | 37.36
| 727-114 | 3 x 25 mm2 P.37 | 28.86
| 727-115 | 3 x 16 mm2 P.37 | 18.66
| 727-116 | 3 x 10 mm2 P.26 | 11.96
| 727-117 | 3 x 6 mm2 P.26 | 7.16
| 727-118 | 3 x 4 mm2 P.18 | 4.84
| 727-119 | 3 x 2,5 mm2 P.18 | 3.54
| 727-120 | 3 x 1,5 mm2 P.14 | 2.39
| 727-121 | 3 x 25.+ 16 mm2 P.37 | 33.4
| 727-122 | 4 x 16 mm2 P.37 | 23.4
| 727-123 | 4 x 10 mm2 P.37 | 15.8
| 727-124 | 4 x 6 mm2 P.26 | 9.2
| 727-125 | 4 x 4 mm2 P.26 | 6.5
| 727-126 | 4 x 2,5 mm2 P.18 | 4.35
| 727-127 | 5x 2,5 mm2 P.18 | 4.45
| 727-128 | 4 x 1,5 mm2 P.26 | 3.25
| 727-129 | 5 x 1,5 mm2 P.18 | 3.9
| 727-130 | 6 x 2,5 mm2 P.18 | 5.75
| 727-131 | 6 x 1,5 mm2 P.18 | 4.25
| 727-132 | 8x 1, 5 mm2 P.18 | 5.45
| 727-133 | 10 x 1,5 mm2 P.26 | 7.3
| 727-134 | 12x 1,5 mm2 P.26 | 7.9
| 727-135 | 14 x 1,5 mm2 P.26 | 9.82
| 727-136 | 16 x 1,5 mm2 P.37 | 10.72
| 727-137 | 18 x 1,5 mm2 P.37 | 11.92
| 727-138 | 20 x 1,5 mm2 P.37 | 13.22
| 727-200 | Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun NV (NYA) iletkeni ile besleme hattı tesisi. (Ölçü: m.) Ölçü: Birim Fiyat No.: 727-100'deki gibi. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
| 727-201 | 2 x 70 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 54.88
| 727-202 | 2 x 50 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 43.38
| 727-203 | 2 x 35 mm2 (1 1/4") 32 ø mm | 32.58
| 727-204 | 2 x 25 mm2 (1 1/4") 32 ø mm | 24.18
| 727-205 | 2 x 16 mm2 (1 ") 25 ø mm | 18.02
| 727-206 | 2 x 10 mm2 (3/4") 20 ø mm | 11.72
| 727-207 | 2 x 6 mm2 (3/4") 20 ø mm | 7.82
| 727-208 | 2 x 4 mm2 (5/8") 18 ø mm | 5.62
| 727-209 | 2 x 2,5 mm2 ( 1/2") 15 ø mm | 3.92
| 727-210 | 3 x 70 mm2 (2") 50 ø mm | 80.28
| 727-211 | 3 x 50 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 57.78
| 727-212 | 3 x 35 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 46.88
| 727-213 | 3 x 25 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 34.48
| 727-214 | 3 x 16 mm2 (1 1/4") 32 ø mm | 24.22
| 727-215 | 3 x 10 mm2 (1") 25 ø mm | 17.22
| 727-216 | 3 x 6 mm2 (1") 25 ø mm | 12.22
| 727-217 | 3 x 4 mm2 (3/4") 20 ø mm | 7.82
| 727-218 | 3 x 2,5 mm2 (5/8") 18 ø mm | 6.32
| 727-219 | 3 x 70 + 35 mm2 (2") 50 ø mm | 92.28
| 727-220 | 3 x 50 + 25 mm2 (2") 50 ø mm | 70.78
| 727-221 | 3 x 35 + 16 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 50.38
| 727-222 | 3 x 25 + 16 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 42.38
| 727-223 | 4 x 16 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 31.08
| 727-224 | 4 x 10 mm2 (1") 25 ø mm | 21.52
| 727-225 | 4 x 6 mm2 (1") 25 ø mm | 13.82
| 727-226 | 4 x 4 mm2 (1") 25 ø mm | 10.82
| 727-227 | 4 x 2,5 mm2 (3/4") 20 ø mm | 7.52
| 727-400 | TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi NVV (NYM): (Ölçü: m.) Ölçü: Birim Fiyat No.: 727-100'deki gibi. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı
Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
| 727-401 | 2 x 16 mm2 | 14.38
| 727-402 | 2 x 10 mm2 | 9.98
| 727-403 | 2 x 6 mm2 | 5.63
| 727-404 | 2 x 4 mm2 | 3.68
| 727-405 | 2 x 2,5 mm2 | 2.63
| 727-406 | 2 x 1,5 mm2 | 2.16
| 727-407 | 3 x 16 mm2 | 19.18
| 727-408 | 3 x 10 mm2 | 12.68
| 727-409 | 3 x 6 mm2 | 7.58
| 727-410 | 3 x 4 mm2 | 5.38
| 727-411 | 3 x 2,5 mm2 | 3.38
| 727-412 | 3 x 1,5 mm2 | 2.38
| 727-413 | 4 x 16 mm2 | 24.26
| 727-414 | 4 x 10 mm2 | 16.26
| 727-415 | 4 x 6 mm2 | 9.46
| 727-416 | 4 x 4 mm2 | 6.76
| 727-417 | 4 x 2,5 mm2 | 4.46
| 727-418 | 4 x 1,5 mm2 | 3.06
| 727-500 | 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY): (Ölçü: m.) (TS IEC 60502-1+A1) Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
| 727-501 | 2 x 25 mm2 | 20.8
| 727-502 | 2 x 16 mm2 | 14.2
| 727-503 | 2 x 10 mm2 | 9.3
| 727-504 | 2 x 6 mm2 | 5.95
| 727-505 | 2 x 4 mm2 | 4.45
| 727-506 | 2 x 2,5 mm2 | 2.8
| 727-507 | 2 x 1,5 mm2 | 2.4
| 727-508 | 3 x 25 mm2 | 28.9
| 727-509 | 3 x 16 mm2 | 18.5
| 727-510 | 3 x 10 mm2 | 12.9
| 727-511 | 3 x 6 mm2 | 8.3
| 727-512 | 3 x 4 mm2 | 5.7
| 727-513 | 3 x 2,5 mm2 | 4.05
| 727-514 | 3 x 1,5 mm2 | 2.95
| 727-515 | 3 x 240 + 120 mm2 | 315.68
| 727-516 | 3 x 185 + 95 mm2 | 237.28
| 727-517 | 3 x 150 + 70 mm2 | 189.08
| 727-518 | 3 x 120 + 70 mm2 | 158.08
| 727-519 | 3 x 95 + 50 mm2 | 123.96
| 727-520 | 3 x 70 + 35 mm2 | 84.26
| 727-521 | 3 x 50 + 25 mm2 | 63.96
| 727-522 | 3 x 35 + 16 mm2 | 43.6
| 727-523 | 3 x 25 + 16 mm2 | 34.2
| 727-524/1 | 4 x 25 mm2 | 44.16
| 727-524/2 | 4 x 35 mm2 | 55.76
| 727-524/3 | 4 x 50 mm2 | 76.6
| 727-524/4 | 4 x 70 mm2 | 109.28
| 727-524/5 | 4 x 95 mm2 | 151.12
| 727-524/6 | 4 x 120 mm2 | 187.56
| 727-524/7 | 4 x 150 mm2 | 230.16
| 727-524/8 | 4 x 185 mm2 | 288.68
| 727-524/9 | 4 x 240 mm2 | 382.12
| 727-524 | 4 x 16 mm2 | 25.36
| 727-525 | 4 x 10 mm2 | 15.04
| 727-526 | 4 x 6 mm2 | 10.64
| 727-527 | 4 x 4 mm2 | 6.89
| 727-528 | 4 x 2,5 mm2 | 3.61
| 727-529 | 4 x 1,5 mm2 | 3.26
| 727-530 | 5 x 1,5 mm2 | 4.41
| 727-531 | 5 x2,5 mm2 | 6.59
| 727-532 | 10 x 1,5 mm2 | 8.54
| 727-533 | 12 x 1,5 mm2 | 9.64
| 727-534 | 14 x 1,5 mm2 | 11.24
| 727-535 | 19 x 1,5 mm2 | 15.04
| 727-536 | 21 x 1,5 mm2 | 15.54
| 727-537 | 24 x 1,5 mm2 | 18.34
| 727-538 | 30 x 1,5 mm2 | 23.74
| 727-539 | 1 x 6 mm2 | 2.99
| 727-540 | 1 x 10 mm2 | 4.54
| 727-541 | 1 x 16 mm2 | 5.74
| 727-542 | 1 x 25 mm2 | 8.84
| 727-543 | 1 x 35 mm2 | 12.54
| 727-544 | 1 x 50 mm2 | 15.08
| 727-545 | 1 x 70 mm2 | 25.08
| 727-546 | 1 x 95 mm2 | 33.68
| 727-547 | 1 x 120 mm2 | 41.88
| 727-548 | 1 x 150 mm2 | 51.88
| 727-549 | 1 x 185 mm2 | 64.38
| 727-550 | 1 x 240 mm2 | 84.88
| 727-600 | TS IEC 60502-1+A1'e uygun 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVMY (NYCY) Y 2, (Ölçü: m.) Birim Fiyat No. 727-500 ile aynı, yalnız YVMY (NYCY) tipi kabloları ile (konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır) ​Ölçü: Birim Fiyat No.:727-500 gibidir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği
tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
| 727-601 | 3 x 6 mm2 | 10.86
| 727-602 | 3 x 10 mm2 | 14.86
| 727-603 | 3 x 16 mm2 | 24.26
| 727-604 | 4 x 1,5 mm2 | 4.81
| 727-605 | 4 x 2,5 mm2 | 6.16
| 727-606 | 4 x 4 mm2 | 8.96
| 727-607 | 4 x 6 mm2 | 11.78
| 727-608 | 4 x 10 mm2 | 17.28
| 727-609 | 4 x 16 mm2 | 24.54
| 727-610 | 3 x 25 + 16 mm2 | 36.56
| 727-611 | 3 x 35 + 16 mm2 | 47.96
| 727-612 | 3 x 50 + 25 mm2 | 65.88
| 727-613 | 3 x 70 + 35 mm2 | 84.76
| 727-614 | 3 x 95 + 50 mm2 | 124.88
| 727-615 | 3 x 120 + 70 mm2 | 162.88
| 727-616 | 3 x 150 + 70 mm2 | 195.92
| 727-617 | 3 x 185 + 95 mm2 | 242.72
| 727-618 | 3 x 240 + 120 mm2 | 314.52
| 727-700 | TS IEC 60502-1+A1'e uygun 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) (Ölçü: m.) ​Ölçü: Birim Fiyat No. 727-500 gibidir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
| 727-701 | 3x2,5 /6 mm2 | 8.56
| 727-702 | 3x4 /6 mm2 | 10.46
| 727-703 | 3x6 /6 mm2 | 12.86
| 727-704 | 3x 10 /6 mm2 | 17.26
| 727-705 | 4x1,5 /6 mm2 | 7.86
| 727-706 | 4x2,5 /6 mm2 | 9.46
| 727-707 | 4x4 /6 mm2 | 12.66
| 727-708 | 4x6 /6 mm2 | 15.98
| 727-709 | 4x10 /10 mm2 | 20.78
| 727-710 | 4x16 /16 mm2 | 25.58
| 727-711 | 3x25 + 16/16 mm2 | 40.26
| 727-712 | 3x35 + 16/16 mm2 | 54.46
| 727-713 | 3x50 + 25/16 mm2 | 67.38
| 727-714 | 3x70 + 35/16 mm2 | 84.26
| 727-715 | 3x95 + 50/25 mm2 | 124.88
| 727-716 | 3x120 + 70/35 mm2 | 158.88
| 727-717 | 3x150 + 70/35 mm2 | 183.92
| 727-718 | 3x185 + 95/50 mm2 | 231.72
| 727-719 | 3x240 +120/60 mm2 | 299.52
| 727-800 | TS IEC 60502-1+A1'e uygun alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YAVV (NAYY): (Ölçü: m.) TS IEC 60502' e uygun alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YAVV (NAYY) (Ölçü: m) Birim Fiyat No. 727-500 ile aynı (Faz ve nötr iletkenleri alüminyumdur)
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
| 727-801 | 4 x 16 mm2 | 6.06
| 727-802 | 3 x 25 ç/ 16 mm2 | 7.74
| 727-803 | 3 x 35 sç/ 16 mm2 | 9.42
| 727-804 | 3 x 50 sç/ 25 ç mm2 | 12.38
| 727-805 | 3 x 70 sç/ 35 sç mm2 | 16.9
| 727-806 | 3 x 95 sç/ 50 sç mm2 | 24.26
| 727-807 | 3 x 120 sç/ 70 sç mm2 | 30.46
| 727-808 | 3 x 150 sç/ 70 sç mm2 | 33.54
| 727-809 | 3 x 185 sç/ 95 sç mm2 | 41.96
| 727-810 | 3 x 240 sç/ 120 sç mm2 | 52.12
| 727-900 | TS IEC 60502-1+A1'e uygun alüminyum iletkenli bir kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi. YAVMV (NAYCY): (Ölçü: m.) Birim Fiyat No.:725 - 500 ile aynı, yalnız YAVMY, (NAYCY), tipi kabloları ile (Faz iletkenleri alüminyumdan, konsantrik iletkeni bakır ve nötr iletkeni olarak kullanılır. Ölçü: Birim Fiyat No. 727-500 gibidir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
| 727-901 | 3 x 16 x 16 mm2 | 5.92
| 727-902 | 3 x 25 ç/ 16 mm2 | 9.78
| 727-903 | 3 x 35 sç/ 16 mm2 | 13.08
| 727-904 | 3 x 50 sç/ 25 mm2 | 14.72
| 727-905 | 3 x 70 sç/ 35 mm2 | 20.72
| 727-906 | 3 x 95 sç/ 50 mm2 | 26.46
| 727-907 | 3 x 120 sç/ 70 mm2 | 32.56
| 727-908 | 3 x 150 sç/ 70 mm2 | 41.22
| 727-909 | 3 x 185 sç/ 95 mm2 | 52.34
| 727-910 | 3 x 240 sç/ 120 mm2 | 64.66
| 727-1000 | TS IEC 60502-1+A1'e uygun alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi. YAVŞV (NAYFY): (Ölçü: m.) ​Ölçü: Birim Fiyat No. 727-500 gibidir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
| 727-1001 | 4 x 16 mm2 | 7.4
| 727-1002 | 3 x 25 ç/ 16 mm2 | 11.8
| 727-1003 | 3 x 35 sç/ 16 mm2 | 15.1
| 727-1004 | 3 x 50 sç/ 25 ç mm2 | 16.86
| 727-1005 | 3 x 70 sç/ 35 sç mm2 | 23.46
| 727-1006 | 3 x 95 sç/ 50 sç mm2 | 31.3
| 727-1007 | 3 x 120 sç/ 70 sç mm2 | 41.5
| 727-1008 | 3 x 150 sç/ 70 sç mm2 | 49.98
| 727-1009 | 3 x 185 sç/ 95 sç mm2 | 62.68
| 727-1010 | 3 x 240 sç/ 120 sç mm2 | 70.48
| 729-100 | Yeraltı kablo kofresi: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Yeraltı kabloları için Türk Standartlarına uygunluk belgelsine haiz özel sigortası ile mühürlenebilecek tertibatlı kofre temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, yağlı bant, kroşe, her nevi malzeme ve işçilik dahil komple yeraltı kablo kofresi.
| 729-101 | 2x 25 A. kadar | 20.42
| 729-102 | 3x 25 A. kadar | 22.36
| 729-103 | 3x 63 A. kadar | 51.5
| 729-104 | 3x100 A. kadar | 59.32
| 729-105 | 3x200 A. kadar | 110.32
| 730-100 | Yeraltı kablo başlığı: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60). Yeraltı kabloları için kablo başlığı temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi yağlı bant, kroşe her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 730-101 | 4x 10 mm2'ye kadar | 25.34
| 730-102 | 3x 35+ 16 mm2'ye kadar | 25.62
| 730-103 | 3x 70+ 35 mm2'ye kadar | 37.82
| 730-104 | 3x120+ 70 mm2'ye kadar | 41.32
| 730-105 | 3x185+ 95 mm2'ye kadar | 64.34
| 730-106 | 3x240+120 mm2'ye kadar | 70.84
| 731-100 | Yeraltı kablo buatı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60). Yeraltı kablolar için kablo buatı temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, her nevi malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
| 731-101 | 3x 4+ 4 mm2'ye kadar | 18.68
| 731-102 | 3x 16+ 10 mm2'ye kadar | 18.68
| 731-103 | 3x 35+ 16 mm2'ye kadar | 33.48
| 731-104 | 3x 70+ 35 mm2'ye kadar | 58.9
| 731-105 | 3x120+ 70 mm2'ye kadar | 78.4
| 731-106 | 3x185+ 95 mm2'ye kadar | 92.4
| 731-107 | 3x240+120 mm2'ye kadar | 130.4
| 734-100 | Aydınlatma sortisi: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez.
| 734-101 | Normal sorti. | 32.72
| 734-102 | Komütatör sorti. | 45.82
| 734-103 | Vaevien sorti. | 59.86
| 734-104 | Paralel sorti. | 14.02
| 734-105 | Avize sortisi. | 31.82
| 734-106 | Paralel avize sorti. | 14.02
| 734-107 | Trifaze sorti. | 31.82
| 734-108 | Trifaze paralel sorti. Ölçü: Birim Fiyat No. 734- 200 gibidir | 11.38
| 734-200 | Güvenlik hattı aydınlatma sortileri: (Güvenlik hattı plastik izoleli cinsten olmak üzere): (Ölçü: Ad.:)
| 734-201 | Güvenlik hattı normal sorti. | 34.52
| 734-202 | Güvenlik hattı komütatör sorti. | 56.82
| 734-203 | Güvenlik hattı Vaevien sorti. | 77.68
| 734-204 | Güvenlik hattı Paralel sorti | 13.9
| 734-205 | Güvenlik hattı avize sortisi. | 41.82
| 734-206 | Güvenlik hattı Paralel avize sortisi. | 16.6
| 734-207 | Güvenlik hattı trifaze sorti. | 37.32
| 734-208 | Güvenlik hattı trifaze paralel sorti. Ölçü: Linye uzunluğu 35 m.yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35 mt.den sonrası için ayrıca besleme hattı olarak Birim Fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal olarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel olarak kabul edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien sortisi, buna bağlı diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, diğerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir. Anahtar yerine şalter kullanıldığında anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri birim fiyat No. 742-000'den ayrıca ödenir. | 4.38
| 734-300 | Darbe akım anahtar kumandalı sorti: (Ölçü Ad. : İhzarat % 60) (TS uygunluk ve CE belgeli malzeme ile) PVC boru içerisinde, linye hatları en az 2,5 mm² , sorti hatları en az 1,5 mm² kesitinde iletkenlerle sıva altı veya sıva üstü darbe akım anahtarı ile kumanda edilen sortinin yapılması, liht anahtar,buat, klemens, armatür takozu her nevi malzemenin temini, işyerine nakli ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: liht anahtar adedi sayılır, paralel sortiler, armatürler, darbe akım şalteri ilgili pozlardan ayrıca ödenir. | 15.68
| 734-400 | Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı (Ölçü: Ad. : İhzarat % 60) Bir lamba veya birbirine paralel bağlı lamba grubunu iki veya daha fazla yerden aynı anda yakıp söndürebilen (liht aracılığı ile kendisine ulaşan akımın her darbesinde kontakların konumunu değiştirebilen), gerektiğinde yardımcı kontak bloğu takılabilen, üzerinden ''el'' ile de kumanda edilebilen , takılabilecek ilave modüllerle lokal kumandanın yanı sıra merkezi kumanda, zamana bağlı kapatma ve durum izleme işlemlerini yerine getirebilen, kontakların durumunu gösteren indikatörü bulunan , (-10 ile +40 ºC) işletme sıcaklığında çalışabilen, IP 20 koruma sınıflı, yük altında en az 50.000 açma kapama yapabilen ve 35 mm lik standard DIN rayına montaj edilebilen, TS EN 60669-2-2 ve CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş darbe akım anahtarının temini, iş yerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Komple röle adedi sayılır.
| 734-401 | 1 kontaklı 1 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V. | 57.22
| 734-402 | 2 kontaklı 2 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V. | 94.72
| 734-403 | 3 kontaklı 3 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V. | 152.72
| 734-404 | 4 kontaklı 4 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V. | 156.72
| 734-405 | 2 kontaklı 2 A/K 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V. | 79.22
| 734-500 | Merkezi kumanda için yardımcı kontak bloğu (yana geçmeli tip) (Ölçü Ad. : İhzarat % 60) Darbe akım anahtarı yanına monte edilerek darbe akım anahtarına belli bir yerden merkezi bir kumanda imkanı veren , 35 mm'lik çelik raya monte edilebilen TS EN 60947-4-3/A1 ve CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş yardımcı kontak grubunun temini, işyerine nakli, montajının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. (Merkeze konacak anahtar fiyatı ilgili pozdan ayrıca ödenir.) | 57.72
| 735-100 | Priz sortisi: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi yapılması.
| 735-101 | Priz sortisi. | 36.08
| 735-102 | Güvenlik hattı priz sortisi. Ölçü: Linye hattı 35 mt.den fazla olunca besleme hattı olarak birim fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır. | 49.32
| 736-000 | ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ (Güvenlik hatlı): (İhzarat:% 60) Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klamens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: Birim Fiyat No.: 734-200 gibidir.
| 736-200 | Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru, sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile. (Ölçü: Ad.)
| 736-201 | Normal sorti | 65.32
| 736-202 | Komütatör sorti | 79.56
| 736-203 | Vaevien sorti | 121.52
| 736-204 | Paralel sorti | 42.98
| 736-300 | Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NVV), (NYM) nevinden malzeme ile: (Ölçü: Ad.:)
| 736-301 | Normal sorti | 46.58
| 736-302 | Komütatör sorti | 59.82
| 736-303 | Vaevien sorti | 71.68
| 736-304 | Paralel sorti | 12.4
| 736-500 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile: (Ölçü: Ad.:)
| 736-501 | Normal sorti. | 45.82
| 736-502 | Komütatör sorti | 63.86
| 736-503 | Vaevien sorti | 88.56
| 736-504 | Paralel sorti | 20.9
| 736-600 | Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile: (Ölçü: Ad.:).
| 736-601 | Normal sorti | 82.68
| 736-602 | Komütatör sorti | 106.96
| 736-603 | Vaevien sorti | 139.6
| 736-604 | Paralel sorti | 42.98
| 737-100 | Merdiven otomatiği düğmesi sortisi: (TS uygunluk belgeli malzeme ile): (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60). Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde en az 1,5 mm2 plastik izoleli iletkenle sıva altı veya sıva üstü merdiven otomatiği düğmesi sortisi, düğme, buat, klamens, her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dahil. Ölçü: Düğme adedi sayılır, aydınlatma üniteleri 734-104, 736-304 ve 742-000den ödenir. | 15.12
| 738-100 | Merdiven Otomatiği ve Montajı: (Ölçü Ad.: İhzarat %60) TS EN 60669-2-3 standardına uygun,10 sn ile 5 dakika arasında süre ayarı yapılabilen, butona her basışta süre tekrarı yapabilen, ayarlanan süre sonunda yavaş yavaş sönebilme özelliğine sahip, IP 20 koruma sınıflı, her türlü yanlış bağlantıya karşı korumalı, CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş, duvara veya DIN raya montaj edilebilen, gece, gündüz ve akşam ayarı yapılabilen, | 42.52
sigorta korumalı, merdiven otomatiğinin komple olarak temini, işyerine nakli, yerine montajı bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Komple otomatik adedi sayılır
| 739-000 | BOŞ BORU DÖŞEMESİ: (Ölçü: m.: İhzarat: % 60) (TS uygunluk belgeli malzeme ile).
| 739-101 | Betonarme tavanda ve duvarlarda 14 - 20 mm. peşel, bergman veya PVC boş boru temini, döşemesi, boru içerisine kılavuz teli çekilip bırakılması her nevi malzeme ve işçilik dahil. | 1.1
| 739-102 | Birim Fiyat No.: 729-101 gibi yalnız (26 - 37) mm. boru ile. | 1.95
| 739-103 | Boş boru döşemesi sortisi: (Ölçü: Ad.:) Betonarme tavanlar ve duvar dahilinde 14 - 18 mm. peşel, PVC bergman, boş boru temini, döşemesi armatürlerin cinsine göre özel ahşap takozu, boru içerisine kılavuz teli çekilip bırakılması, dirsek, takoz, buat, anahtar ve priz kasası, her nevi malzeme ve işçilik dahil, boş Ölçü: Her armatür yeri boş boru sortisi sayılır. Gerek priz ve gerekse aydınlatma sortilerinde boş boru sortilerine linye boruları da dahildir. Bir tek linye 35 metreyi geçiyorsa fazla uzunluk için besleme hattı boş boru döşenmesi olarak birim fiyat no: 739-101den ödeme yapılır. | 6.76
| 739-104 | TESİSAT TABLİYE BORU KROŞESİ (ölçü: ad) Ahşap ve metal kalıpla yapılan inşaatlarda iç tesisat yönetmeliğine uygun hasır demir altına döşenen elektrik borular nın ezilmesi ve ortalardan kaçmasını,demirlerin ezmesi sonucu tavan betonlarının kırılmasını,işçilikte zaman tasarrufu ve maddi kayıpları önleyen, Döner başlıklı ve Sabit başlıktan oluşan elektrik boru yatakları bulunan demir yatağı ile boru ve demiri birbirine bağlayıcı özellikteki kroşelerin işyerine nakli ve her nevi malzeme ve işçilik dahil. Yukarıda tarifi verilen pozun ilavesine. | 0.46
| 739-200 | HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI: (Ölçü: m.) Betonarme tavanda ve duvarlarda kullanılan, TS EN 61386-1 (Boru sistemleri – Kablo tesisi için – Bölüm 1: Genel özellikler), TS EN 61386-21 (Boru sistemleri - Kablo tesisi için - bölüm 21: İlgili özellikler - Rijit boru sistemleri), TS EN 61386-22(Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 22: İlgili özellikler - Esnek boru sistemleri) standartlarına uygun, Halogen Free (HF) ve Alev Yaymaz (FR) özellikte boru temini, döşemesi, boru içerisine kılavuz teli çekilip bırakılması her nevi malzeme ve işcilik dahil.
| 739-201 | 16-20 mm PE HFFR boru | 1.1
| 739-202 | 25-32 mm PE HFFR boru | 2
| 739-203 | 40-50 mm PE HFFR boru | 3.7
| 739-204 | 63-75 mm PE HFFR boru | 6.2
| 739-300 | Kablo Muhafaza Boruları (Ölçü: m.) Enerji ve telekomünikasyon altyapı tesisatlarında kablo muhafaza borusu olarak kullanılan, TS EN 61386-24 standardına uygun, en az 450 N dış basınca dayanıklı polietilen koruge boru temini, döşemesi her nevi malzeme ve işcilik dahill
| 739-301 | Ø 50 mm PE koruge boru | 2.13
| 739-302 | Ø 75 mm PE koruge boru | 2.73
| 739-303 | Ø 90 mm PE koruge boru | 3.53
| 739-304 | Ø 110 mm PE koruge boru | 4.08
| 740-000 | ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı): (TS uygunluk belgeli malzeme ile): (Ölçü Ad.: İhzarat: % 60). Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klamens vb.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak
tesis edilmesi, linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte etanj, priz sortisi yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil. Ölçü: Birim Fiyat No.: 735-100 gibidir. Not: İletkenler TS EN 60445e göre renklendirilecektir.
| 740-102 | Linye hattı, peşel bergman veya PVC boru , sorti iletkenleri galvanizli gaz borusu içerisinde, plastik izoleli iletkenler ile normal priz sortisi | 44.52
| 740-103 | Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler sorti hatları kurşunsun antigron (NVV), (NYM) cinsinden malzeme ile normal priz sortisi | 31.58
| 740-104 | Linye ve sorti hatları kurşunlu antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi.
| 740-105 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi. | 54.08
| 740-106 | Linye ve sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli ilet-kenler ise normal priz sortisi. | 70.86
| 741-000 | ÜÇ FAZLI FİŞ PRİZ VE MONTAJI:(Ölçü: Ad.İhzarat:% 60) (TS-40).
| 741-100 | Dökme demirden yapılmış üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 741-101 | 3 x 25 A.e kadar | 13.5
| 741-102 | 3 x 60 A.e kadar | 20.5
| 741-200 | Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40).
| 741-201 | 3 x 25 A.e kadar | 5.15
| 741-202 | 3 x 60 A.e kadar Ölçü: Prizler sayılır, besleme hatları Birim Fiyat No. 727-000'den ayrıca ödenir. | 7.8
| 742-000 | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ:
| 742-127 | Hareket Sensörlü Armatürler:(Ölçü: Ad) Armatür kaidesi aliminyum veya sacdan imal edilmiş, opal cam gloplu, IP 20 koruma sınıflı iç tesisatı yanmaya dayanıklı silikon kablo ile döşenmiş, ampulün arka tarafında oluşan ısıyı ve ışığı yansıtmak için parlak alüminyumdan reflektörü bulunan, armatür gövdesinin alt tarafına yerleştirilmiş, aşağı ve yukarı hareket ettirilerek algılama alanı ayarlanabilen, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ışığı ayarı yapılabilen, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1 ve TS EN 60669-2-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Duvar tipinde 180º ön tarafındaki alanda, tavan tipinde ise 360º çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip dijital optik algılayıcı sensörlü, E 27 duylu, 40W akkor flamanlı ampul dahil sıva üstü duvar tipi armatürünün temini, işyerine nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 742-127/1 | Tek duylu, en az IP 40 koruma sınıflı, (180º Hareket Sensörlü duvar tipi) | 58.6
| 742-127/2 | Çift duylu, en az IP 40 koruma sınıflı, (360º Hareket Sensörlü tavan tipi) | 74.6
| 742-129 | Hareket Sensörleri: (Ölçü: Ad) 220 - 240 volt şebeke geriliminde, -20ºC ve +40ºC arası sıcaklıkta çalışabilen, flüoresan tipi lambalarda 400 wat’a, akkor flamanlı lambalarda 1000 wat’a kadar yük bağlanabilen, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ışığı ayarı yapılabilen, en az IP 44 koruma sınıflı, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 60669-2-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle
piyasaya arz edilmiş, duvar tipi olanda optik algılayıcısı dijital yapıda ve 180º ön tarafındaki alanda, tavan tipi olanda 360º çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip olan, duvar tipi sıva üstü hareket sensörünün temini, işyerine nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 742-129/1 | 180º duvar tipi sıva üstü hareket sensörü | 46.1
| 742-129/2 | 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü | 46.1
| 742-129/3 | 360º tavan tipi sıva altı hareket sensörü | 54.6
| 742-150 | GÜÇ DİMMERLERİ: :(Ölçü: Ad.) : (İhzarat: % 60) Tesisatın aydınlatma seviyesini ayarlamak için kullanılan uzaktan kumandalı güç dimmerleri . Besleme kesildiğinde kapatılmadan önceki en son aydınlatma seviyesini hafızasında saklayan ferromanyetik transformatörlü 12.volt halojen ampullü ,akkor flamanlı ampullerde kullanılan cihazın temini,her türlü montaj malzemesi dahil işler halde teslimi
| 742-151 | 230 V.(50-60 Hz) 100W-1000 W. | 707.76
| 742-152 | 230 V.(50-60 Hz) 300W-2500 W. | 893.76
| 742-153 | 230 V.(50-60 Hz) 300W-5000 W. | 1059.76
| 742-200 | FLÖRESAN ARMATÜRLER:(Ölçü: Ad.:) Tüm floresan armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 61347-1, TS EN 61347-2-3:2011 standartlarına (sıva altı tip olanları ayrıca TS EN 60598-2-2 standardına da uymalıdır.) uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Ayrıca tüm floresan armatürler elektronik balastlı olacaktır.
| 742-259 | Tip T1 flöresan armatür: En az 0,50 mm. kalınlığında demir sacdan özel profilli 10 - 15 cm. derinlik ampul, cins ve adedine göre genişlik ve uzunlukta kasası aşağıdaki ölçülerde, 3 - 4 mm. kalınlıkta ışık geçirgenliği en az %75 olan polikarbon kapaklı sac veya alüminyum çerçeveli, elektronik balastlı, kilitli tip duyu, bağlantı kabloları her nevi malzeme ve işçilik dahil, sıva üstü armatürün temini, işyerine nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 742-261 | T1 - 1 x 20 W.lık Armatür | 38.64
| 742-262 | T1 - 2 x 20 W.lık Armatür | 46.2
| 742-265 | T1 - 1 x 40 W.lık Armatür | 47.84
| 742-266 | T1 - 2 x 40 W.lık Armatür | 69.2
| 742-277 | Tip U etanj flöresan armatür: Contalı, menteşeli, açılabilen ve kulaklı vidalarla sıkıştırılabilen içine elektrostatik boyalı sac monte edilmiş polikarbonat gövde, şeffaf polikarbon kapaklı, en az 8 cm derinlik, ampul cins ve adedine göre genişlik ve uzunlukta, en düşük IP 65 koruma derecesine sahip elektrostatik toz boyalı armatür, flöresan ampulü, elektronik balastları, TS EN 60400 standardına uygun duyu, bağlantı kabloları, her nevi malzeme ve işçilik dahil komple etanj armatür işyerine nakli ve yerine montajı, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 742-279 | U - 1 x 20 W.lık Armatür | 48.34
| 742-280 | U - 2 x 20 W.lık Armatür (Çift balastlı) | 64.7
| 742-283 | U - 1 x 40 W.lık Armatür | 61.84
| 742-284 | U - 2 x 40 W.lık Armatür | 83.7
| 742-500 | HALOJEN AMPULLÜ PROJEKTÖRLER:(Ölçü: Ad.) (TS 8702 EN
60598-2-5 ve TS EN 60598-2-5 standartlarına uygun) Gövdesi ile ön cam çerçevesi enjeksiyon alüminyum dökümden yapılmış ve fırın boya ile boyanmış, reflektörü ithal eloksalize edilmiş saf alüminyum levhadan yapılmış, ön camı temperlenmiş ve en az 250 °C veya, ışıl şoklara ve darbelere karşı dayanıklı olarak yapılmış, toz ve yağmura karşı korumalı (IP 54), cam ve gövde arası yüksek ısıya dayanıklı silikon conta ile korunmuş, projektörün gövde altına montaj edilmiş bağlantı kutusu ısıya dayanıklı enjeksiyon plastik montajı ile birlikte. Not: Ampul bedeli fiyata dahildir.
| 742-501 | HPR- 300 W (R 7s Çift Soketli) | 28.94
| 742-502 | HPR- 500 W (R 7s Çift Soketli) | 28.94
| 742-503 | HPR- 750 W (R 7s Çift Soketli) | 97.44
| 742-504 | HPR- 1000 W (R 7s Çift Soketli) Tip SBPR Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Lambalı Projektörler. 742-500 ile aynı, yalnız boru şeklinde sodyum buharlı lambalı, E40/45 golyat duylu (ampul kondansatör, balast ve ateşleyici bedeli fiyatlara dahildir.) Gerekirse direk bedeli ayrıca ödenir. | 97.44
| 742-510 | SBPR- 150 W Simetrik reflektörlü | 334.44
| 742-511 | SBPR- 250 W Simetrik reflektörlü | 408.44
| 742-512 | SBPR- 400 W Simetrik reflektörlü | 484.44
| 742-513 | SBPR- 1000 W Simetrik reflektörlü | 942.44
| 742-514 | SBPR- 1000 W Asimetrik reflektörlü Tip MHPR Metal Halinde Lambalı Projektörler: 742-500 ile aynı, yalnız boru şeklinde metal halinde lambalı, E 40 golyat duylu (ampul kondansatör, balast ve ateşleyici bedeli fiyatlara dahildir). Gerekirse direk bedeli ayrıca ödenir. | 1232.44
| 742-520 | MHPR- 250 W Simetrik reflektörlü | 427.44
| 742-521 | MHPR- 400 W Simetrik reflektörlü | 441.44
| 742-522 | MHPR- 1000 W Simetrik reflektörlü | 942.44
| 742-523 | MHPR- 1000 W Asimetrik reflektörlü | 1082.44
| 742-530 | DEKORATİF AMAÇLI ASMA TAVAN ARMATÜRLERİ (Taş Yünü ve Alçı Asma tavan İçin) (Gömme ve sıva üstü) En az 0,5 mm. kalınlığında DKP saçtan özel profilli, 9-11 cm. delik, ampul cinsi ve adedine göre genişlik ve uzunlukta, sırt kısımlara ilave büklümlerle mukavemet kazandırılmış, balastlarda oluşan ısıyı ve kullanıldığı ortamdaki sıcak havayı armatür dışına transfer edecek şekilde şekillendirilmiş, özel hava kanalları bulunan kasalı, özel çerçeveli, çabuk ve kolay müdahale imkanı veren montaj ayakları bulunan, simetrik yarasa kanadı şeklinde ışık dağılımı sağlayan flöresan ampullere paralel ve dik olarak uzanan çift parabolik eloksalize edilmiş saf alüminyum reflektörlü, eloksalize edilmiş saf alüminyum reflektörlü, eloksalize edilmiş yüksek saflıkta (% 99,9) anodize alüminyumdan üretilmiş (tek paraboliklerde flöresan ampullere dik şekilde yaklaşık 6-10 cm aralıklarla yerleştirilmiş eloksallı alüminyum lamel şeritli), IP 20 koruma sınıflı, idarenin onaylayacağı renkte özel fırın boyalı armatürü ile birlikte, (Armatür verimi % 70'den az olmayacaktır. İdare gerektiğinde verim değerine ilişkin testleri yaptırarak bu değeri ilgili bir kurum laboratuvarından alacağı belgeyle ispat etmesini imalatcıdan isteyecektir) flöresan ampulleri yanmayan malzemeden kilitli tip soketleri,elektronik balastlı, halojensiz bağlantı kablolarının iş yerinde temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 742-532 | ATY2 - 4 x 18 (Çift parabolik parlak reflektörlü) | 126.16
| 742-534 | ATY4 - 4 x 18 W (Mat veya şeffaf prizmatik pleksiglaslı | 118.16
| 742-538 | ATY8 - 2 x 18 W (Çift Parabolik, reflektörlü) | 85.66
| 742-560 | Steril Ortam Armatürleri (ölçü:ad)
742-530 ile benzer imalat özelliklerinde,ayrıca şeffaf, opal veya prizmatik akrilik lensli veya temperli camlı, tek veya çift parabolik alüminyum reflektörlü, 780-130 özelliklerinde elektronik balastlı, IP 65 koruma derecesine sahip dış çerçevesindeki tüm cıvatalar paslanmaz çelik, saç aksam fosfat banyosundan geçirilip epoksi polyester boya ile kaplanmış, Halojensiz kablolarla iç bağlantıları yapılmış, bakım kolaylığı lens ve cam gövdeye askılı kalacak şekilde sağlanmış ve tüm parçalarının toprak irtibatı sağlanmış aydınlatma armatürleri, halojensiz bağlantı kablolarının iş yerine temini,her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 742-562 | ATH-2x18 w | 224.08
| 742-563 | ATH-4x18 w | 340.08
| 742-565 | ATH-2x36 w | 326.08
| 742-600 | KORUMA VE GÜVENLİK İZALASYON GÜÇ SİSTEMİ (Ölçü: Ad.; İhzarat: %60) TS HD 60364-7-710 ve IEC 61558-2-215 standartlarını sağlayan; nominal çıkışı 3,15 kVA, 4 kVA, 5kVA, 6,3 kVA, 8 kVA, 10 kVA değerlerinde trafo gücü , beyan gerilimi ve nominal frekansında beslendiği zaman ve yüksüz durumda ölçülen, çıkış sargısının toprağa veya mahfazaya kaçak akımı 0,5mAden küçük tıbbi izolasyon trafosu, izolasyon hatası, trafonun aşırı sıcaklık ve yük hatası verebilen, dahili empedansı 100 kohmdan büyük, test akımı 24 V dan büyük olmayan,ölçü akımı 50 µAden küçük , haberleşme protokolüne sahip ve alarm gösterge paneli ile haberleşebilir durumda olacak şekilde imal edilmiş troidal akım trafosu ile beraber izolasyon izleme cihazı, izolasyon hatası, trafo aşırı sıcaklık ve aşırı yük alarmı verebilecek, normal işletmede yeşil renk sinyal lambası, yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaştığında yanan sarı renk sinyal lambası, sesleri duyulabilir alarmı bulunan, hata giderildikten sonra normal işletmeye dönen, izolasyon izleme cihazı ile haberleşebilir alarm paneli ile ve projeye göre seçilecek 20 adet 2 kutuplu otomatlar içeren izolasyon güç panelinin işyerinde temini ve yerine montajı ve işler halde teslimi.
| 742-601 | 3,15 kVA izolasyon güç panosu | 12028
| 742-602 | 4 kVA izolasyon güç panosu | 12358
| 742-603 | 5 kVA izolasyon güç panosu | 12740
| 742-604 | 6,13 kVA izolasyon güç panosu | 13220
| 742-605 | 8 kVA izolasyon güç panosu | 13540
| 742-606 | 10 kVA izolasyon güç panosu | 13734
| 742-1000 | LED ARMATÜRLER: Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam gücü ifade eder.
| 742-1100 | LED Tavan Armatürleri: (Ölçü:Adet) Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
| 742-1101 | Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan). | 131.8
| 742-1102 | Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan). | 105.8
| 742-1103 | Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, tüketim değeri en fazla 18 w olan). | 159.6
| 742-1104 | Sıva altı, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, tüketim değeri en fazla 18 w olan). | 144.6
| 742-1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan). | 185.16
| 742-1106 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan). | 158.16
| 742-1107 | Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan). | 272.16
| 742-1108 | Sıva altı, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan). | 262.16
| 742-1150 | LED Dairesel (Downlight) Armatür: (Ölçü:Adet) Gövdesi ve soğutucu kısmı aliminyum döküm olan, opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
| 742-1151 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan). | 75.6
| 742-1152 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan). | 113.6
| 742-1153 | Sıva üstü, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan). | 118.6
| 742-1154 | Sıva üstü, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan). | 139.6
| 742-1200 | LED Yüksek Tavan Armatürü: (Ölçü:Adet) Gövdesi aliminyumdan veya en az 0,7 mm DKP sacdan, difüzörü temperli camdan imal edilmiş, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 09 mekanik dayanım derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
| 742-1201 | Işık akısı en az 10000 lm, tüketim değeri en fazla 120 W olan. | 549.2
| 742-1202 | Işık akısı en az 15000 lm, tüketim değeri en fazla 160 W olan. | 654.2
| 742-1250 | LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli): (Ölçü:Adet) Polikarbon gövdeli ve opal polikarbon kapaklı, en az IP65 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
| 742-1251 | Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W. | 123.84
| 742-1252 | Işık akısı en az 2700 lm, tüketim değeri en fazla 30 W. | 159.84
| 742-1253 | Işık akısı en az 3600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W. | 173.2
| 742-1300 | LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Aliminyum gövdeli): (Ölçü:Adet) Alimünyum gövdeli ve opal difüzörlü, en az IP65 koruma derecesine sahip
armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
| 742-1301 | Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W. | 145.84
| 742-1302 | Işık akısı en az 2700 lm, tüketim değeri en fazla 30 W. | 167.84
| 742-1303 | Işık akısı en az 3600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W. | 181.2
| 742-1350 | LED Glop Armatür: (Ölçü:Adet) Gövdesi aliminyum veya sacdan imal edilmiş, opal polikarbon kapaklı, armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
| 742-1351 | Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20W olan (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). | 71.6
| 742-1352 | Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20W olan. (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan). | 160.6
| 742-1400 | LED Endirek Aydınlatma Armatürü: (Ölçü:Adet) Gövdesi 0,5 mm, reflektörü 0,7 mm DKP sacdan, difüzörü opal akrilik film kaplı sactan imal edilmiş, IP 20 koruma derecesine sahip, armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
| 742-1401 | Işık akısı en az 2000 lm, tüketim değeri en fazla 30W olan. | 210.16
| 742-1402 | Işık akısı en az 3000 lm, tüketim değeri en fazla 50W olan. | 251.16
| 742-1450 | LED Steril Ortam Tavan Armatürü: (Ölçü:Adet) Gövdesi 0,5 mm DKP sacdan, difüzörü temperli camdan imal edilmiş, en az IP 65 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
| 742-1451 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan). | 407.08
| 742-1452 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan). | 350.08
| 742-1453 | Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan). | 359.08
| 742-1454 | Sıva altı, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan). | 333.08
| 742-1500 | DALI protokol uyumlu led aydınlatma armatürü fiyat farkı: (Ölçü:Adet) Aydınlatma otomasyon sistemlerinde kullanılmak üzere DALI protokolü uyumlu sürücüye sahip led armatür fiyat farkı. | 95
| 742-1550 | Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı: (Ölçü:Adet) Armatürlerin acil durumlarda da çalışmasını sağlamak için armatürlere monte edilen, projesinde belirtilen acil durum aydınlatma ışık şiddeti değerini projesine göre 3 saate kadar sağlayan, yüksek sıcaklık tipi Ni-cd bataryası, şarj ünitesi ve durum led inden oluşan, led armatür driverları ile uyumlu, TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-2-22 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş işyerine temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 145
| 742-1600 | Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı: (Ölçü:Adet) Hareket sensörlü led aydınlama armatürü fiyat farkı. | 73.5
| 742-1650 | Led Projektörler ( Ölçü: Adet) Gövdesi ile ön cam çerçevesi enjeksiyon alüminyum dökümden imal edilmiş,
fırın boya ile boyanmış, ön camı temperlenmiş, 250ºC ısıya ve darbelere karşı dayanıklı, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 09 koruma derecesine sahip, (-20ºC ile +85Cº) arasında çalışabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapılabilmesi için gerekli montaj aparatları bulunan, projektörler ise TS EN 60598-2-5 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan projektörün iş yerine temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: ENEC sertifikalı sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, renksel geriverim değeri (CRI) en az 65 olacaktır. Projektörler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır.
| 742-1651 | Işık akısı en az 2500 lm, tüketim değeri en fazla 30 w olan. | 274.12
| 742-1652 | Işık akısı en az 5100 lm, tüketim değeri en fazla 60 w olan. | 322.12
| 742-1653 | Işık akısı en az 6800 lm, tüketim değeri en fazla 80 w olan. | 587.12
| 742-1654 | Işık akısı en az 8500 lm, tüketim değeri en fazla 100 w olan. | 643.12
| 742-1655 | Işık akısı en az 12750 lm, tüketim değeri en fazla 150 w olan. | 837.12
| 742-1656 | Işık akısı en az 17000 lm, tüketim değeri en fazla 200 w olan. | 1083.12
| 750-000 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS):(Ölçü :Ad.; ihzarat %60) 2014/35 /AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliği,,2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ve 20 Haziran 2007 Tarih Ve 26558 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Enerji Piyasası Müşteri Hizmetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine uygun olacaktır. (TS EN 62040-1/2/3) standartlarına uygun, Teknik şartnamesinde yazılı özelliklere sahip, istenen gücü kesintisiz olarak 24 saat verebilen, 380 V. AC (3 faz) veya 220 V. AC (1 faz) ±%15 ve 50 Hz ±%5 giriş tolerans değerlerine sahip olan, 380 V. AC (3 faz) veya 220 V. AC (1 faz) ±%1 ve 50 Hz ±%,1 çıkış değerlerini sağlayabilen, toplam çıkış harmonik distorsiyonu doğrusal yükte < % 2, doğrusal olmayan yükte < %5 değerlerini sağlayabilen, tamamen boşalmış aküleri şarj ederken aynı zamanda yükü de besleyebilen, dolu aküleri tampon şarjda tutabilen, < % 8 giriş akım harmonik distorsiyonuna sahip, yük crest faktörü 3:1 olan, evirme işlemini PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) kullanarak IGBT ile yapıp ideal sinüs dalgasını oluşturabilen, bütün cihazlar için güç faktörü 0,9 ,giriş güç faktörü>0,99 olan aşırı yükte/ kısa devre durumunda/ çıkış voltajı limit dışına çıktığında/ redresör arızasında/ aşırı sıcaklıkta/ invertörde bir arıza meydana geldiğinde yükü şebekeye veya yardımcı kaynağa aktaran statik (yarı iletken) by-pass şalteri olan, (3 fazlı cihazlarda) dahili mekanik by-pass şalteri olan, enerji kesilmesi durumunda tam yükte istenen süre kadar yetecek kuru tip bakımsız akü grubuna sahip olan, LCD veya grafik gösterge paneli bulunan, ön panelinde sistemin durumunu gösterir kolay anlaşılır ışıklı mimik diyagramı olan, ön panelinde akım/ gerilim/ frekans/ yük durumu/ akü durumu gibi büyüklükleri gösterebilen, gerektiğinde uzaktan izleme paneli bağlanabilen ve SNMP modülü bağlanabilen , EMI/RFI filtreleme özelliğine sahip on-line statik kesintisiz güç kaynağı işyerine nakli montajı (kablo hariç) ve işler halde teslimi. NOT: 1- İdareye teklif edilen akülerin hücre başına güç hesabı (Cihaz gücü(VA)xÇıkış CosQ (0,9))/ İnvertör verimi (0,95)/Akü sayısı/Hücre sayısı(6)= …watt/cell şeklinde yapılacaktır. Akü hesabında hücre başı
gerilimi 1,70V/cell kabul edilecektir. Hesaplama sonucu ve teklif edilen aküler katalogda işaretlenerek idareye sunulacaktır. Kullanılan aküler bakımsız kuru tip ve TSE belgeli olacaktır. ​
| 750-100 | Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı: (Ölçü :Ad.; ihzarat %60)
| 750-101 | 6 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 4033.2
| 750-102 | 6 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 5003.2
| 750-103 | 10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 4793.2
| 750-104 | 10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 5713.2
| 750-105 | 15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 8523.2
| 750-106 | 15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 9053.2
| 750-200 | Üç faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı : (Ölçü :Ad.; ihzarat %60)
| 750-203 | 10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 4726.8
| 750-204 | 10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 5646.8
| 750-205 | 15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 8706.8
| 750-206 | 15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 10066.8
| 750-207 | 20 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 9316.8
| 750-208 | 20 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 12566.8
| 750-211 | 40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 19572
| 750-212 | 40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 22526.8
| 750-300 | Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı : (Ölçü :Ad.; ihzarat %60)
| 750-301 | 10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 11132.8
| 750-302 | 10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 11952.8
| 750-303 | 15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 11672.8
| 750-304 | 15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 13362.8
| 750-305 | 20 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 12912.8
| 750-306 | 20 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 17102.8
| 750-307 | 30 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 17012.8
| 750-308 | 30 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 20292.8
| 750-309 | 40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 21882.8
| 750-310 | 40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 25892.8
| 750-311 | 60 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 27797.6
| 750-312 | 60 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 28937.6
| 750-313 | 80 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 34197.6
| 750-314 | 80 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 41597.6
| 750-315 | 100 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 43022
| 750-316 | 100 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 51812
| 750-317 | 120 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 54342
| 750-318 | 120 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 56882
| 750-319 | 160 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli | 63652
| 750-320 | 160 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 72412
| 750-321 | 160 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli | 75692
| 750-322 | 160 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 88132
| 750-323 | 200 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli | 75282
| 750-324 | 200 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 81062
| 750-325 | 200 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli | 93152
| 750-326 | 200 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 98632
| 750-327 | 250 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli | 89922
| 750-328 | 250 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 105652
| 750-329 | 250 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli | 110752
| 750-330 | 250 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 123952
| 750-331 | 300 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli | 99452
| 750-332 | 300 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 123452
| 750-333 | 300 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli | 130152
| 750-334 | 300 kVA en az 20 dakika akü besleme sürelii | 137852
| 750-335 | 400 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 125228
| 750-336 | 400 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 144228
| 750-337 | 500 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 126928
| 750-338 | 500 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 149628
| 750-339 | 600 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 129528
| 750-340 | 600 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 154928
| 752-100 | Mekanik by-pass (harici- panosu dahil):(Ölçü :Ad.; ihzarat %60)
| 752-101 | 10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 385.6
| 752-102 | 15 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 436.6
| 752-103 | 20 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 489.6
| 752-104 | 30 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 598.6
| 752-105 | 40 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 891.6
| 752-106 | 40 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 899.2
| 752-107 | 60 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 1044
| 752-108 | 80 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 1434
| 752-109 | 100 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 1907.6
| 752-110 | 120 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 1977.6
| 752-111 | 160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 5097.6
| 752-112 | 200 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 5887.6
| 752-113 | 250 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 6667.6
| 752-114 | 300 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 7847.6
| 753-100 | Paralelleme kiti: (Ölçü :Ad.; ihzarat %60)
| 753-101 | 10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 1757.2
| 753-102 | 15 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 1767.2
| 753-103 | 20 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 1770.8
| 753-104 | 30 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 1804.4
| 753-105 | 40 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 1828.8
| 753-106 | 60 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 1866
| 753-107 | 80 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 1906
| 753-108 | 100 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 1953.2
| 753-109 | 120 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 2020.4
| 753-110 | 160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 2070.4
| 753-111 | 200 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 2100.4
| 753-112 | 250 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 2172.8
| 753-113 | 300 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 2231.2
| 753-114 | 400 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 2371.2
| 753-115 | 500 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 2461.2
| 753-116 | 600 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 2511.2
| 754-101 | Kesintisiz güç kaynağı uzaktan izleme paneli: (Ölçü :Ad.; ihzarat %60) Teknik şartnamesinde yazılı özelliklere sahip, LCD veya grafik gösterge paneli bulunan, sistemin durumunu gösterir kolay anlaşılır ışıklı mimik diyagramı olan, ön panelinde akım/ gerilim/ frekans/ yük durumu/ akü durumu/ akü şarj-deşarj akımı gibi büyüklükleri hassas bir şekilde gösterebilen uzaktan izleme panelinin işyerine nakli, montajı (kablo hariç) ve işler halde teslimi. | 529.2
| 754-102 | SNMP yazılımı ve adaptörü : (Ölçü :Ad.; ihzarat %60) Network üzerinden SNMP uygun tüm elektronik cihazların fonksiyonlarının mesafe tanımaksızın izlenmesini sağlayan, bunun için gerekli olan ekipman ve yazılımı içeren, TCP/IP tabanlı ağ altyapısında çalışabilen, çıkış gücü/ giriş voltajı/ KGK’ nın konumu ve fonksiyonları/ akü şarj durumu/ besleme süresi/ | 1198.8
KGK sıcaklık bilgileri alınabilen, şebeke kesintileri/ şebekenin geri gelmesi/ frekans/ alarmlar/ kapatma/ teknik arıza bilgileri, tarih saat olarak kaydedilen, geçmiş verilere dayalı olarak giriş voltajı/ frekansı gibi değerler grafik olarak izlenebilen, alarm veya arıza durumunda istenilen bir adrese veya adres grubuna mesaj veya e-mail otomatik olarak gönderebilen, normal-uyarı ve arıza durumlarında değişik renkli sembollerle sinyaller verebilen SNMP adaptörü ve yazılımının işyerine nakli, montajı (kablo hariç) ve işler halde teslimi.
| 755-100 | Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) (Ölçü: Ad.) Modüler kesintisiz güç kaynağı en fazla 50 kVA'lık güçlerde hot-swap (yükte kesintiye sebebiyet vermeden güç altında değiştirilebilir) modüllerden oluşacaktır. KGK üç fazlı, sürekli çalışmaya uygun, hareketli parça içermeyen (solid-state), transformatörsüz, çift çevrim, VFI (gerilim ve frekans bağımsız) özellikte olmalıdır. KGK sistemi istenen güç ya da yedeklilik için, yapısında yeterli miktarda güç modülü barındırabilmelidir. Her bir modül aynı anda eşit yüklenerek kritik yükü paylaşmalıdır. KGK bünyesinde tam yükü karşılayabilecek en az iki adet hot-swap modül olmalı ve bu modüller bir kabin içine monte edilerek sistemin bütünlüğü sağlanmalıdır. Güç modüllerinden herhangi birinde arıza meydana geldiğinde arızalı modül kendisini sistemden otomatik olarak tamamıyla izole etmelidir. Modül değişimi sistemde hiçbir şekilde kesintiye yol açmayacak ve kritik yük diğer modül/modüller tarafından on-line paylaşılırken gerçekleştirilebilecektir. KGK şebeke değişimleri ve buna karşı yaptığı manevraları kaydetmelidir. Kayıtlar tarih, saat ve ilgili konuyu içermelidir. İstenen gücü kesintisiz olarak 24 saat verebilen, 380 V. AC (3 faz) ±% 20 ve 50 Hz ±% 10 giriş tolerans değerlerine sahip olan, 380 V. AC (3 faz) ± % 1 ve 50 Hz ± % 0,1 çıkış değerlerini sağlayabilen, Toplam çıkış gerilimi harmonik distorsiyonu doğrusal yükte < % 2, doğrusal olmayan yükte < % 5 değerlerini sağlayabilen, Çıkış güç katsayısı en az 0,9 ve verim değeri en az 0,95 olan, IGBT teknolojisine sahip redresörü olan, Tamamen boşalmış aküleri şarj ederken aynı zamanda yükü de besleyebilen, Dolu aküleri tampon şarjda tutabilen, < % 3 giriş akım harmonik distorsiyonuna sahip, yük crest faktörü 3:1 olan, Evirme işlemini PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) kullanarak IGBT ile yapıp ideal sinüs dalgasını oluşturabilen, Aşırı yükte/ kısa devre durumunda/ çıkış voltajı limit dışına çıktığında/ redresör arızasında/ aşırı sıcaklıkta/ invertörde bir arıza meydana geldiğinde yükü şebekeye veya yardımcı kaynağa aktaran statik (yarı iletken) by-pass şalteri olan, dahili mekanik by-pass şalteri olan, Enerji kesilmesi durumunda tam yükte istenen süre kadar yetecek kuru tip bakımsız akü grubuna sahip olan, İş sürekliliğinin tam olrak sağlaması amacıyla esnek DC bara özelliğine sahip, LCD veya grafik gösterge paneli bulunan, Ön panelinde akım/gerilim/frekans/yük durumu/akü durumu gibi büyüklükleri hassas bir şekilde gösterebilen, Gerektiğinde uzaktan izleme için network kartı bağlanabilen, TS EN 62040-1, TS EN 62040-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE işaretlemesine haiz, 2014/35 /AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliği,2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ve 20 Haziran 2007 Tarih Ve 26558 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Enerji Piyasası Müşteri Hizmetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine uygun olan, aküleri ve kabineti dahil modüler kesintisiz güç kaynağı işyerine nakli montajı (kablo hariç) ve işler halde teslimi. NOT: 1- Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte kullanılan akü grubu tamamen bakımsız kuru tipte ve TSE belgeli olmalıdır. İdareye teklif edilen akülerin hücre başına güç hesabı (Cihaz gücü(VA)xÇıkış CosQ (0,9))/ İnvertör verimi (0,95)/Akü sayısı/Hücre
sayısı(6)= …watt/cell şeklinde yapılacaktır. Akü hesabında hücre başı gerilimi 1,70V/cell kabul edilecektir. Hesaplama sonucu ve teklif edilen aküler katalogda işaretlenerek idareye sunulacaktır. 2-Ara değerlerdeki güçlerin fiyatları enterpolasyon ile belirlenecektir.
| 755-101 | 40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 33849.2
| 755-102 | 60 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 46769.6
| 755-103 | 80 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 62209.6
| 755-104 | 100 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 75782
| 755-105 | 120 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 87242
| 755-106 | 140 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 113812
| 755-107 | 160 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 121512
| 755-108 | 180 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 127312
| 755-109 | 200 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 140112
| 755-110 | 300 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 196612
| 755-111 | 400 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az % 25 güç artış kapasiteli | 235912
| 755-112 | 500 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli. | 259512
| 755-151 | 40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 40589.2
| 755-152 | 60 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 51429.6
| 755-153 | 80 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 73409.6
| 755-154 | 100 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 91532
| 755-155 | 120 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 102612
| 755-156 | 140 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 123612
| 755-157 | 160 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 141612
| 755-158 | 180 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 142712
| 755-159 | 200 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 165112
| 755-160 | 300 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 216312
| 755-161 | 400 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %25 güç artış kapasiteli | 259512
| 755-162 | 500 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli. | 285512
| 780-000 | AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI: (İhzarat: % 60)
| 780-101 | Gömme normal anahtar: (Ölçü: Ad.) (TS 4915 EN 60669-1 ) TS 4915 EN 60669-1 'e uygun sıva altında kullanılacak şekilde, 250 ve. en az 6 A.e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte. | 4.66
| 780-102 | Gömme komütatör anahtar: (Ölçü: Ad.) (TS 4915 EN 60669-1 ) TS 4915 EN 60669-1 e uygun, birim fiyat no 780-101 ile aynı, yalnız komütatör -“anahtar. | 5.56
| 780-103 | Gömme vaevien anahtar: (Ölçü: Ad. (TS 4915 EN 60669-1 ) TS 4915 EN 60669-1 e uygun.Birim Fiyat No.:780-101 ile aynı, vavien anahtar. | 4.66
| 780-104 | Gömme deviatör anahtar: (Ölçü: Ad.: (TS 4915 EN 60669-1 ) Birim Fiyat No.:780-101 ile aynı, yalnız deviatör anahtar. | 4.66
| 780-105 | Sıva üstü normal anahtar: (Ölçü: Ad.: (TS 4915 EN 60669-1 ) Birim Fiyat No.:780-101 ile aynı, yalnız sıva üstü normal anahtar. | 4.66
| 780-106 | Sıva üstü komitatör anahtar: (Ölçü: Ad.: (TS 4915 EN 60669-1 ) Birim Fiyat No.:780-105 ile aynı, yalnız komütatör anahtar. | 4.66
| 780-107 | Sıva üstü vaevien anahtar: (Ölçü: Ad.: (TS 4915 EN 60669-1 ) Birim Fiyat No.:780-105 ile aynı, yalnız vaevien anahtar. | 4.66
| 780-108 | Sıva üstü deviatör anahtar: (Ölçü: Ad.: (TS 4915 EN 60669-1 ) Birim Fiyat No.:780-105 ile aynı, yalnız deviatör anahtar. | 4.66
| 780-109 | Etanj normal anahtar: (Ölçü: Ad.: (TS 4915 EN 60669-1 ) Prensip olarak Birim Fiyat No.:780-105 ile aynı, yalnız anahtarın yapılış şekli ve kullanılan malzeme neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz kablo girişleri lastik contalı ağızlıklı | 7.31
normal anahtar temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı.
| 780-110 | Etanj komütatör anahtar: (Ölçü: Ad.: (TS 4915 EN 60669-1 ) Birim Fiyat No.:780-109 ile aynı, yalnız komütatör anahtar. | 8.01
| 780-111 | Etanj vaevien anahtar: (Ölçü: Ad.: (TS 4915 EN 60669-1 ) Birim Fiyat No.:780-109 ile aynı, yalnız vaevien anahtar. | 8.11
| 780-112 | Etanj deviatör anahtar: (Ölçü: Ad.: (TS 4915 EN 60669-1 ) Birim Fiyat No.:780-109 ile aynı, yalnız deviatör anahtar. | 8.01
| 780-113 | Gömme normal priz: (Ölçü: Ad.:) (TS- 40) TS-40a uygun, sıva altında kullanılacak şekilde 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek şekilde kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli normal priz temini, kasası, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı. | 4.66
| 780-114 | Sıva üstü normal (TS-40) Priz: (Ölçü: Ad.:) Birim Fiyat No: 780-113 ile aynı, yalnız sıva üstü normal priz. | 4.66
| 780-115 | Gömme topraklı priz: (Ölçü: Ad.:) (TS-40). Birim Fiyat No: 780-113 ile aynı, yalnız güvenlik hattına bağlanabilecek kontakları bulunan topraklı priz. | 5.41
| 780-116 | Sıva üstü topraklı priz: (Ölçü: Ad.:) (TS-40) Birim Fiyat No: 780-115 ile aynı, yalnız sıva üstü topraklı priz. | 5.56
| 780-117 | Etanj Priz (Ölçü: Ad.:) (TS-40) Alüminyum enjeksiyon gövdeli, porselen kaideli, pirinç, kontaklı, kapaklı, topraklı neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı, en az Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz iletken girişleri lastik contalı ağızlıklı tam etanj prizin temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte (Diğer özellikler 780-113) gibi. | 8.66
| 780-118 | TS EN 50525-1 , TS EN 50395 , TS EN 50525-2-31 , TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71 , TS IEC 60227-6 , TS HD 21.8 S2 , TTS EN 50525-2-51'e uygun plastik izoleli iletken, T.NV.NYA): (Ölçü: m.) İletkenin temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil 1x1,5 mm2 kesitinde | 0.77
| 780-119 | 780 - 118 gibi ancak 1x2,5 mm2 kesitinde | 0.76
| 780-120 | 780 - 118 gibi ancak 1x 4 mm2 kesitinde | 0.86
| 780-121 | 780 - 118 gibi ancak 1x 6 mm2 kesitinde | 1.51
| 780-122 | 780 - 118 gibi ancak 1x 10 mm2 kesitinde | 3.81
| 780-123 | 780 - 118 gibi ancak 1x 16 mm2 kesitinde | 5.11
| 780-124 | 780 - 118 gibi ancak 1x 25 mm2 kesitinde | 8.66
| 780-125 | 780 - 118 gibi ancak 1x 35 mm2 kesitinde | 10.86
| 780-126 | 780 - 118 gibi ancak 1x 50 mm2 kesitinde | 15.56
| 780-127 | Gömme buat: (Ölçü: Ad.) Sıva altında kullanılacak ve 250 V dayanabilecek şekilde ekleri yapılacak iletkenlerin kesitlerine uygun porselen halka (simit) klemensleri bulunan, en az 0,35 mm. sacdan veya TS-3066ya uygun PVCden gövdeli ve kapaklı buat temini, işyerine nakli, her nevi malzeme ve işçilik dahil montajı ile birlikte | 0.93
| 780-128 | Sıva üstü buat: (Ölçü: Ad.:) Birim fiyat no.: 780-127 ile aynı, yalnız TS 3112ye standartlarına uygun PVCden veya yanmayan malzemeden mamül sıva üstü buat. | 0.73
| 780-129 | Etanj buat: (Ölçü: Ad.:) Prensip olarak birim fiyat No 780-127 ile aynı, yalnız yapılış şekli ve kullanılan malzeme neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı en az TS EN 61386-1 ye uygun kablo girişleri lastik contalı ağızlıklı etanj buat temini, işyerine nakli, her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte. | 3.95
| 780-130 | Sıva üstü rozas: (Ölçü: Ad.) TS-45e uygun porselenden veya yanmayan malzemeden mamül, gövdesi ve vidalı kapağı, vidalı bağlantı uçları bulunan rozas temini işyerine nakli ve her | 1.45
nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte.
| 780-131 | Etanj rozas: (Ölçü: Ad.) Prensip olarak birim fiyat no.: 780-130 ile aynı yalnız rozansın yapılış şekli ve kullanılan malzeme neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı TSEye uygun kablo girişleri lastik contalı ağızlıklı rozas temini, işyerine nakli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı. | 4.69
| 780-132 | Alüminyum tij: (Ölçü: Ad.) Armatürlerin tavandan itibaren belli bir mesafeye asılmasına yarayan en az 1 cm. iç çaplı ve armatürü taşıyabilecek kadar et kalınlığında alüminyumdan mamül, uçlarına diş açılmış ve dış yüzü temizlenerek parlatılmış boru temini işyerine nakli, rozas kapağı ve her nevi işçilik dahil yerine montajı ile birlikte | 2.84
| 780-133 | Donanma duyu: (Ölçü: Ad.) (TS EN 60238 ) TS- 289a uygun porselenden donanma duyu temini, iş yerine nakli, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte. | 1.94
| 780-136 | ELEKTRONİK BALAST: (Ölçü: Ad) Flöresan lamba devrelerinde kullanılan, 160-250 V. aralığında sabit ışık veren regüleli, (ani şebeke sıçramalarına ve gerilim dalgalanmalarına karşı korumalı) Cos φ si 0,95 den büyük olan, 0-50°C ortam sıcaklığında çalışabilen, RFI filtre ve elektronik harmonik filtre devreleri bulunan, metal veya termo plastikten muhafazalı, IEC ve TS EN 61347-1, TS EN 61347-2-3:2011 ve A2 standartlarına uygunluk belgeli ve ISO 9001 kalite güvence sistemine uygun elektronik balast ile birlikte, bağlantı klemenslerinin işyerinde temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil, yerine montajı ile birlikte işler halde teslimi. 220 V-20 Wat Flöresan lamba için. | 27.68
| 780-137 | Elektronik Balast: (Ölçü: Ad) Birim fiyat No: 780-136 ile aynı, yalnız 220 V-40 Wat flöresan lamba için | 27.68
| 780-138 | Elektronik Balast: (Kompakt flöresan lambalar için (Ölçü: Ad) Birim Fiyat No: 780-136 ile aynı, yalnız 220 V - 18 Wata kadar | 27.68
| 780-139 | Elektronik Balast: (Kompakt flöresan lambalar için) (Ölçü Ad.) Birim Fiyat No. 780-136 ile aynı, yalnız 220 V - 26 Wat | 27.68
| 780-171 | Normal start stop butonunun işyerinde temin ve mont. (Öl.Ad.) | 12.84
| 780-172 | Etanj start stop butonunun işyerinde temin ve montajı (Öl.Ad.) | 15.34
| 780-200 | KOMPAKT FLÖRESAN AMPULLER (Enerji Tasarruflu Ampuller) Ölçü: Ad) Aynı ışığı veren standart akkor flamanlı ampullere göre yaklaşık % 80 daha az elektrik enerjisi harcayan, en az 10.000 saat ömürlü, 220-240 V gerilimle çalışan, çeşitli şekillerde dizayn edilen (Birli, ikili, üçlü, dörtlü vb) ince flöresan tüplerden yapılmış, kompakt flöresan ampullerin iş yerine temini ve montajı dahil işler halde teslimi. (TS EN 60969,TS EN 55015 ve TS EN 60968 standartlarına uygun) Balastı harici olan tiplerin balast bedelleri ayrıca ödenecektir E. 27 DUYLU (Balastı gövde içinde)
| 780-201 | 7 Wat - 400 Lümen | 12.7
| 780-202 | 9 Wat - 400 Lümen | 12.66
| 780-203 | 11 Wat - 600 Lümen | 12.66
| 780-204 | 15 Wat - 900 Lümen | 12.66
| 780-205 | 20 Wat - 1200 Lümen | 12.66
| 780-206 | 23 Wat - 1500 Lümen G 23 Soketli 2 Pinli (Starteri dahili, Balast harici) | 12.66
| 780-207 | 5 Wat - 250 Lümen | 4.96
| 780-208 | 7 Wat - 400 Lümen | 4.96
| 780-209 | 9 Wat - 600 Lümen | 4.96
| 780-210 | 11 Wat - 900 Lümen G 24 d - 1 Soketli 2 Pinli (Starteri dahili, Balastı harici) | 4.96
| 780-211 | 8 Wat - 350 Lümen | 6.81
| 780-212 | 10 Wat - 600 Lümen | 6.81
| 780-213 | 13 Wat - 900 Lümen G 24 d - 2 Soketli 2 Pinli (Starteri dahili, Balastı harici) | 6.96
| 780-214 | 18 Wat - 1200 Lümen G 24 d - 3 Soketli 2 Pinli (Starter dahili, Balastı harici) | 7.11
| 780-215 | 26 Wat - 1800 Lümen G 24 q - 1 Soketli 4 Pinli (Starteri ve Balastı harici Dim edilebilir) | 7.26
| 780-216 | 10 Wat - 600 Lümen | 7.36
| 780-217 | 13 Wat - 900 Lümen G 24 q - 2 Soketli 4 Pinli (Starteri ve Balastı harici, Dim edilebilir) | 7.56
| 780-218 | 18 Wat - 1200 Lümen G 24 q - 3 Soketli 4 Pinli (Starteri ve Balastı harici Dim edilebilir) | 7.66
| 780-219 | 26 Wat - 1800 Lümen | 7.81
| 781-600 | Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu (Ölçü: Ad.) Acil durdurma, acil başlatma, acil devreden çıkarma, acil devreye alma işlemlerini yapmak üzere tasarlanmış, Ø 40 veya Ø 60 mm çaplı kırmızı renkli mantar kafalı buton üzerine basılınca sistemin enerjisini kesen ve güvenli moda geçen, buton çevrilmedikçe sistemi tekrar devreye almayan, buton kafası elle çevrildiğinde yay vasıtasıyla eski konumuna geçen ve sistemi devreye alan, açık ve kapalı kuru kontakları bulunan, TS EN 60947-5-1, TS EN 60947-5-5/A1 ve TS EN ISO 13850 standartlarına uygun, plastikten yapılmış, silinme ve solmaya karşı mekanik veya lazer kazıma tekniği ile imal edilmiş, ısı ve nemden kendini bırakmayacak özel yapışkanlı, sarı zemin üzerine siyahrenk”Acil Durdurma” veya “Emergency Stop”yazılı (60, 75 veya 90 mm) çapında dairesel ikaz etiketi bulunan,2014/35/AB Belirli Gerilim sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun, CE Uygunluk İşaretli acil durdurma butonunun temini, iş yerine nakli, montaj ve bağlantılarının yapılarak çalışır halde teslimi. ​ ​
| 781-601 | 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı | 12.96
| 781-602 | 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı | 17.56
| 781-700 | Acil Durdurma Butonu Kutusu (Ölçü Ad.) Acil durdurma butonunu duvara montaj etmek için, TS EN 60670-1 standardına uygun, gövdesi iki parçadan oluşan, üst parçası sarı renkli, alt parçası siyah veya gri renkliyanmaz, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilen, kapak vidaları paslanmaz malzemeden üretilmiş, gövde üzerinde kablo girişi için fabrikasyon delikleri olan ve kablo çapına uygun ebatta PVC den imal edilmiş contalı rakoru bulunan, IP 65 koruma sınıflı, CE belgeli etanş tip kutunun temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 781-701 | Tekli buton kutusu | 19.36
| 782-000 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ
| 782-100 | Kablo Tava Sistemleri: (Ölçü: Kg. İhzarat: % 60) Elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere, TS EN 61537 standardına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardına uygun, kablo yükünü taşıyabilecek genişlikte ve yükseklikte sac üzerine deliklerin delinmesi, bükülmesi, sacın mukavemetini artırmak ve esnemesini engellemek amacıyla (güçlendirilmiş) tavanın boyuna ve enine kordon çekme yöntemiyle oluk açılması, yağ ve pas giderilmesi için kimyasal banyoda | 9.66
tutulması, flaks kaplama işleminden geçirilmesi, ön kurutmaya tabi tutulması sonra TS EN ISO 1461 standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvaniz kaplama yapılması, iş yerine nakli, askı veya konsollar vasıtasıyla tavana veya duvara montajının yapılması, her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. NOT: 1- Ölçülendirmede sadece tava ağırlığı esas alınacaktır. 2- Yatay, dikey ve yön değiştirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, redüksiyon,taşıyıcı görev yapacak konsol, askı tijleri, askı elemanları, tespit kroşeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Bunların bedelleri birim fiyata dahil edilmiş olup ayrıca bedel ödenmeyecektir. 3- Sıcak daldırma galvaniz imalatçısından, TS EN ISO 1461 standart şartlarına uyulduğunu belirten uygunluk belgesi istenecektir.
| 782-101 | Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı: (Ölçü: Kg ) Onaylı projesinde belirtilen kanalları kapatmak için kullanılmak üzere 782-100 pozuna uygun özelliklerde kapak sacı her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. | 6.29
| 782-102 | Kablo Merdivenleri: (Ölçü: Kg ) Onaylı projesinde belirtilen özelliklerde, 782-100 pozuna uygun özelliklerde kablo merdiveni her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. | 6.48
| 782-200 | Zemine Gömülü (Şap Altı) Kablo Kanalları (Ölçü: kg) Elektrik kablolarının döşeme içinden güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere, TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2, standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, en az 1,5 mm kalınlığındaki TS EN 10143 standardına uygun "pregalvaniz" sacın kesilmesi, bükülmesi, ve aşağıda belirtilen ebatlarda sızdırmaz tipte kanal haline getirilmesi, kendinden form verilerek ara ayırma bölmelerinin yapılması, iş yerine nakli, iş yerinde yükseklik ayar vidaları ile kanal ve buat yüksekliklerinin ayarlanarak taban döşemesine montajının yapılması, gerekli yerlere buat konulması, kanal içine klavuz tel çekilmesi, (kanal üzerindeki şap kalınlığının az olması durumunda kanallar üzerine "Rabitz teli" uygulaması yapılması) her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. NOT: 1- Yatay, dikey ve yön değiştirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, dörtlü bağlantı elemanı, seviye ayar ünitesi, dört yönden çıkış alınabilen kanal buatı, kanal sonlandırma ünitesi, kanal priz kutusu, dübel, vida, somun, rondela, v.b elemanlarda sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Kanal buatı ve çoklu priz kutusu fiyatları ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. 2- Kanal üzerine rabitz teli kullanıldığı taktirde rabitz teli fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. | 5.7
| 782-300 | Döşeme Altı Kanal Buatı (Ölçü Ad.) TS EN 50085-1 veTS EN 50085-2-2 standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, Döşeme kanalının yön değiştirdiği veya priz çıkışı istenen v.b çıkış gerektiren yerlerde kullanılan, dört kenar yan yüzleri döşeme kanalının gireceği ölçülerde açılabilecek tipte, tabanı, üst çerçevesi ve dağıtım buatı olarak kullanılabilmesi için kasaya uyumlu kilitli üst kapağı en az 2 mm kalınlığında TS EN 10143 standardına uygun hazır galvanizli sac’dan imal edilmiş, kanalın buat içine girmemesi için durdurucuları bulunan, dört yönden çıkış alınabilen,dekoratif görünümlü, şap öncesi ve sonrası yükseklik ayarı | 31.8
yapılabilecek tertibatı bulunan,buat içinde değişik türde kabloların birbirlerine temasını önlemek için çeşitli tipte bariyerleri bulunan kanal buatının temini, iş yerine nakli, her nevi işçilik ve montaj dahil işler halde teslimi.
| 782-400 | Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu (Ölçü: Ad.) TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2 standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, montaj için buata uyacak özel kanalları bulunan, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilmiş,kutunun döşemeye veya buata geçen ebatları minimum 235x235 mm olan,kutu kapak çerçevesi, en az 3 mm kalınlığında galvanizli sacla kuvvetlendirilmiş, menteşe mili demir çubuktan olan,çift yöne takılabilenkilitlenebilir ve gömme kulplu kapağı bulunan, kapak üst yüzeyidekoratif kaplanmaya müsait bir yapıda olan (kaplama yapıldıktan sonra döşeme ile kapak seviyesi aynı olacak şekilde dizayn edilen), kapağın kapalı halinde fiş kablolarının rahatlıkla dışarıya çıkabilmesi için gerekli lastik tapa ile kaplı boşlukları bulunan, Kutu içine karşılıklı yerleştirilecek şekilde 45x45 mm modüllerden 8 adet veya 22,5x45 mm’lik modüllerden16 adet prizleri montaj etmek için eğimli özel yuvaları olan, zemin seviyesine ayar yapılabilecek tertibatı olan priz kutusunun temini, işyerine nakli, montajının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: Prizlerin fiyatları ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir. | 31.8
| 782-500 | PVC Kablo Kanalları (Ölçü:Mt ; İhzarat: % 60) Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, ISO 9001-2000 belgeli, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlarına uygun, alev iletmeyen,halojen free malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC (UL 94 V0 M1) , atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, IP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk işaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Sınırlandırılmasına dair yönetmeliğine uygun,-25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), Kullanılan iç köşe, dış köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, İç köşe,dış köşe,dirsek,sonlandırma,T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil işler halde teslimi TEK BÖLMELİ KANALLAR: (Ölçü: Mt)
| 782-501 | Birim Fiyat no ile aynı özellikte 21 x 12 mm' ye kadar | 5.38
| 782-502 | Birim Fiyat no ile aynı özellikte 21 x 12 mm - 40 x 17 mm' ye kadar İKİ BÖLMELİ KANALLAR: (Ölçü:Mt.) | 8.48
| 782-503 | Birim Fiyat no ile aynı özellikte 40 x 17 - 74 x 21 mm' ye kadar ÜÇ BÖLMELİ KANALLAR: (Ölçü: Mt.) | 13.68
| 782-504 | Birim Fiyat no ile aynı özellikte 100 x 34 mm' ye kadar | 14.6
| 782-505 | Birim Fiyat no ile aynı özellikte 100 x 50 mm' ye kadar | 18.5
| 782-600 | Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları (Ölçü: mt) 782-500 Birim fiyat no ile aynı özellikte, üç veya dört bölmeli, gri veya beyaz renkli ;
| 782-601 | 50x12 mm Balık sırtı kablo kanalı | 1.97
| 782-602 | 50x12 den 60x15 mm’ye kadar Balık sırtı kablo kanalları | 3.68
| 782-603 | 75x18 den 75x20 mm’ye kadar Balık sırtı kablo kanalları | 4.43
| 782-604 | 77x19 mm Balık sırtı kablo kanalı | 5.23
| 782-605 | 90x20 mm Balık sırtı kablo kanalı | 6.08
| 782-700 | Kablo Kanal Prizleri (Ölçü: Ad.) Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, montajı, kablo bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dahil edilmiştir.)
| 782-701 | Topraklı priz 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) | 7.56
| 782-702 | Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) | 8.36
| 782-703 | Telefon prizi RJ-11 veya RJ-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | 9.56
| 782-704 | Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | 12.76
| 783-100 | FVV-FVVn, NYMHY (FD) İLETKENLER (Ölçü : mt), (Kablo Fiyatı) TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-12/22/31/42/51/71, TS 9759 HD 21.4 S2,TS HD 21.8 S2, TS HD 21.9 S2, TS EN 50525-2-21 , TS IEC 60227-6, TS EN 50395' e Standardlarına ve 2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş, Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
| 783-101 | 2 x 0.50 mm2 FVV | 0.85
| 783-102 | 3 x 0.50 mm2 FVV | 0.85
| 783-103 | 4 x 0.50 mm2 FVV | 0.85
| 783-104 | 2 x 0.75 mm2 FVV | 1.15
| 783-105 | 3 x 0.75 mm2 FVV | 1.15
| 783-106 | 4 x 0.75 mm2 FVV | 1.55
| 783-107 | 2 x 0.75 mm2 FVV-n | 1.02
| 783-108 | 3 x 0.75 mm2 FVV-n | 1.02
| 783-109 | 4 x 0.75 mm2 FVV-n | 1.07
| 783-110 | 5 x 0.75 mm2 FVV-n | 1.17
| 783-111 | 6 x 0.75 mm2 FVV-n | 2.12
| 783-112 | 7 x 0.75 mm2 FVV-n | 2.47
| 783-113 | 2 x 1 mm2 FVV-n | 1.07
| 783-114 | 3 x 1 mm2 FVV-n | 1.07
| 783-115 | 4 x 1 mm2 FVV-n | 1.72
| 783-116 | 5 x 1 mm2 FVV-n | 2.35
| 783-117 | 6 x 1 mm2 FVV-n | 2.9
| 783-118 | 7 x 1 mm2 FVV-n | 3.55
| 783-119 | 2 x 1.5 mm2 FVV-n | 1.25
| 783-120 | 3 x 1.5 mm2 FVV-n | 2
| 783-121 | 4 x 1.5 mm2 FVV-n | 2.35
| 783-122 | 5 x 1.5 mm2 FVV-n | 2.9
| 783-123 | 6 x 1.5 mm2 FVV-n | 3.95
| 783-124 | 7 x 1.5 mm2 FVV-n | 4.85
| 783-125 | 2 x 2.5 mm2 FVV-n | 2
| 783-126 | 3 x 2.5 mm2 FVV-n | 2.35
| 783-127 | 4 x 2.5 mm2 FVV-n | 3
| 783-128 | 5 x 2.5 mm2 FVV-n | 5.25
| 783-129 | 6 x 2.5 mm2 FVV-n | 5.9
| 783-130 | 7 x 2.5 mm2 FVV-n | 6.85
| 790-000 | ELEKTRİK MOTORLARI:(Ölçü:Ad.; İhzarat: % 70) TS EN 50347, TS EN 60034-1/8/9/11/14, TS EN 60038 , TS EN 60085 standartlarına, Makine emniyeti yönetmeliğine (2006/42/AT),Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmeliğe 2014/35/AB), "Elektrik Motorları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerine dair tebliğine uygun (SGM-2012/2)", CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş olacaktır.
| 790-100 | Üç fazlı 3000 d/min: (Ölçü: Ad.:) Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza, tipinde motoru kısa devre kafesli senkron devir 3000 d/min. Bir çift kutuplu 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi. (Konulması mecburi olan kompanzasyon kondansatörü ayrıca ödenecektir.
| 790-101 | 0,18 kw.a kadar | 133.72
| 790-102 | 0,25 kw.a kadar | 139.72
| 790-103 | 0,37 kw.a kadar | 150.72
| 790-104 | 0,55 kw.a kadar | 163.72
| 790-105 | 0,75 kw.a kadar | 182.36
| 790-106 | 1,1 kw.a kadar | 198.36
| 790-107 | 1,5 kw.a kadar | 214.56
| 790-108 | 2,2 kw.a kadar | 254.56
| 790-109 | 3 kw.a kadar | 326.64
| 790-110 | 4 kw.a kadar | 452.64
| 790-111 | 5,5 kw.a kadar | 644.4
| 790-112 | 7,5 kw.a kadar | 723.4
| 790-113 | 11 kw.a kadar | 1024.8
| 790-114 | 15 kw.a kadar | 1210
| 790-115 | 18,5 kw.a kadar | 1414
| 790-116 | 22 kw.a kadar | 1846.4
| 790-117 | 30 kw.a kadar | 2496.4
| 790-118 | 37 kw.a kadar | 2807.6
| 790-119 | 45 kw.a kadar | 3989.6
| 790-120 | 55 kw.a kadar | 5174.8
| 790-121 | 75 kw.a kadar | 6364.8
| 790-122 | 100 kw.a kadar | 9541.6
| 790-200 | ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Ad.:) Üç fazlı tam kapalı Türk Standarları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.
| 790-201 | 0,12 kw.a kadar | 118.72
| 790-202 | 0,18 kw.a kadar | 133.72
| 790-203 | 0,25 kw.a kadar | 141.72
| 790-204 | 0,37 kw.a kadar | 150.72
| 790-205 | 0,55 kw.a kadar | 165.72
| 790-206 | 0,75 kw.a kadar | 198.36
| 790-207 | 1,1 kw.a kadar | 229.36
| 790-208 | 1,5 kw.a kadar | 262.56
| 790-209 | 2,2 kw.a kadar | 325.56
| 790-210 | 3 kw.a kadar | 389.64
| 790-211 | 4 kw.a kadar | 500.64
| 790-212 | 5,5 kw.a kadar | 660.4
| 790-213 | 7,5 kw.a kadar | 801.4
| 790-214 | 11 kw.a kadar | 1134.8
| 790-215 | 15 kw.a kadar | 1380
| 790-216 | 18,5 kw.a kadar | 1604
| 790-217 | 22 kw.a kadar | 1926.4
| 790-218 | 30 kw.a kadar | 2646.4
| 790-219 | 37 kw.a kadar | 3277.6
| 790-220 | 45 kw.a kadar | 3679.6
| 790-221 | 55 kw.a kadar | 4154.8
| 790-222 | 75 kw.a kadar | 5584.8
| 790-223 | 100 kw.a kadar | 8741.6
| 790-300 | ÜÇ FAZLI: 1000 d/min: (Ölçü: Ad.:) Üç fazlı tam kapalı Türk Standarları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1000 d/min (3 çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.
| 790-301 | 0,18 kw.a kadar | 148.08
| 790-302 | 0,25 kw.a kadar | 162.08
| 790-303 | 0,37 kw.a kadar | 194.72
| 790-304 | 0,55 kw.a kadar | 213.72
| 790-305 | 0,75 kw.a kadar | 253.36
| 790-306 | 1,1 kw.a kadar | 301.36
| 790-307 | 1,5 kw.a kadar | 388.56
| 790-308 | 2,2 kw.a kadar | 500.56
| 790-309 | 3 kw.a kadar | 651.64
| 790-310 | 4 kw.a kadar | 722.64
| 790-311 | 5,5 kw.a kadar | 801.4
| 790-312 | 7,5 kw.a kadar | 1128.4
| 790-313 | 11 kw.a kadar | 1364.8
| 790-314 | 15 kw.a kadar | 1930
| 790-315 | 18,5 kw.a kadar | 2414
| 790-316 | 22 kw.a kadar | 2886.4
| 790-317 | 30 kw.a kadar | 3666.4
| 790-318 | 37 kw.a kadar | 4546.4
| 790-319 | 45 kw.a kadar | 5882
| 790-320 | 55 kw.a kadar | 7164.8
| 791-000 | Halogen free kablolar Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat % 60) Tüm Halojen Free TS EN 50525-3-31, TS EN 50267-2-1,2,3, TS EN 60332-3-22 Standardlarına ve 2014/35/ AB Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Techizat İle İlgili Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
| 791-100 | Peşel, Bergman veya PVC boru içinde (HO7Z,O7Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü:m.)
| 791-101 | 2x50 mm2 P.37 | 42.02
| 791-102 | 2x35 mm2 P.37 | 33.02
| 791-103 | 2x25 mm2 P.37 | 24.32
| 791-104 | 2x16 mm2 P.26 | 16.02
| 791-105 | 2x10 mm2 P.26 | 10.32
| 791-106 | 2x6 mm2 P.18 | 6.19
| 791-107 | 2x4 mm2 P.18 | 4.94
| 791-108 | 2x2.5 mm2 P.14 | 3.69
| 791-109 | 2x1.5 mm2 P.14 | 2.72
| 791-110 | 2x1 mm2 P.14 | 2.37
| 791-111 | 2x0.75 mm2 P.14 | 2.22
| 791-112 | 2x0,5 mm2 P.14 | 1.86
| 791-113 | 3x35 mm2 P.37 | 45.02
| 791-114 | 3x25 mm2 P.37 | 36.02
| 791-115 | 3x16 mm2 P.37 | 24.02
| 791-116 | 3x10 mm2 P.26 | 16.02
| 791-117 | 3x6 mm2 P.26 | 9.12
| 791-118 | 3x4 mm2 P.18 | 6.22
| 791-119 | 3x2.5 mm2 P.18 | 4.94
| 791-120 | 3x1.5 mm2 P.14 | 3.79
| 791-121 | 3x25+16 mm2 P.37 | 41.14
| 791-122 | 4x16 mm2 P.37 | 31.04
| 791-123 | 4x10 mm2 P.37 | 20.94
| 791-124 | 4x6 mm2 P.26 | 12.24
| 791-125 | 4x4 mm2 P.26 | 8.34
| 791-126 | 4x2.5 mm2 P.18 | 5.39
| 791-127 | 4x1.5 mm2 P.18 | 4.61
| 791-128 | 5x2.5 mm2 P.18 | 6.66
| 791-129 | 5x1.5 mm2 P.18 | 5.36
| 791-130 | 6x2.5 mm2 P.18 | 7.26
| 791-131 | 6x1.5 mm2 P.18 | 5.91
| 791-132 | 8x1.5 mm2 P.18 | 7.64
| 791-133 | 10x1.5 mm2 P.26 | 10.04
| 791-134 | 12x1.5 mm2 P.26 | 11.74
| 791-135 | 14x1.5 mm2 P.26 | 13.36
| 791-136 | 16x1.5 mm2 P.37 | 15.66
| 791-137 | 18x1.5 mm2 P.37 | 17.36
| 791-138 | 20x1.5 mm2 P.37 | 19.16
| 791-139 | 22x1.5 mm2 P.37 | 20.86
| 791-200 | Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru(TS-9) içinde (HO7Z,O7Z1,enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi. (Ölçü:m.)
| 791-201 | 2x70 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 51.86
| 791-202 | 2x50 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 49.36
| 791-203 | 2x35 mm2 (1 1/4") 32 Ø mm | 34.86
| 791-204 | 2x25 mm2 (1 1/4") 32 Ø mm | 28.86
| 791-205 | 2x16 mm2 ( 1" ) 25 Ø mm | 19.22
| 791-206 | 2x10 mm2 ( 3/4" ) 20 Ø mm | 13.22
| 791-207 | 2x6 mm2 ( 3/4" ) 20 Ø mm | 9.62
| 791-208 | 2x4 mm2 ( 5/8" ) 18 Ø mm | 7.22
| 791-209 | 2x2.5 mm2 ( 1/2" ) 15 Ø mm | 5.88
| 791-210 | 3x70 mm2 ( 2" ) 50 Ø mm | 92.74
| 791-211 | 3x50 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 70.24
| 791-212 | 3x35 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 47.36
| 791-213 | 3x25 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 39.46
| 791-214 | 3x16 mm2 (1 1/4") 32 Ø mm | 26.96
| 791-215 | 3x10 mm2 ( 1" ) 25 Ø mm | 19.82
| 791-216 | 3x6 mm2 ( 1" ) 25 Ø mm | 13.82
| 791-217 | 3x4 mm2 ( 3/4" ) 20 Ø mm | 9.62
| 791-218 | 3x2.5 mm2 ( 3/4" ) 20 Ø mm | 8.32
| 791-219 | 3x70+35 mm2 ( 2" ) 50 Ø mm | 106.24
| 791-220 | 3x50+25 mm2 ( 2" ) 50 Ø mm | 85.24
| 791-221 | 3x35+16 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 60.36
| 791-222 | 3x25+16 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 51.36
| 791-223 | 4x16 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 40.16
| 791-224 | 4x10 mm2 ( 1" ) 25 Ø mm | 22.82
| 791-225 | 4x6 mm2 ( 1" ) 25 Ø mm | 15.62
| 791-226 | 4x4 mm2 ( 1" ) 25 Ø mm | 13.82
| 791-227 | 4x2.5 mm2 ( 3/4" ) 20 Ø mm | 9.62
| 791-300 | Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH,enaz 300/500 V). (Ölçü:m.)
| 791-301 | 2x16 mm2 | 15.06
| 791-302 | 2x10 mm2 | 10.86
| 791-303 | 2x6 mm2 | 7.7
| 791-304 | 2x4 mm2 | 5.25
| 791-305 | 2x2.5 mm2 | 3.45
| 791-306 | 2x1.5 mm2 | 3.35
| 791-307 | 3x16 mm2 | 22.7
| 791-308 | 3x10 mm2 | 14.8
| 791-309 | 3x6 mm2 | 10.1
| 791-310 | 3x4 mm2 | 7.4
| 791-311 | 3x2.5 mm2 | 4.95
| 791-312 | 3x1.5 mm2 | 3.75
| 791-313 | 4x16 mm2 | 27.58
| 791-314 | 4x10 mm2 | 18.88
| 791-315 | 4x6 mm2 | 11.48
| 791-316 | 4x4 mm2 | 8.08
| 791-317 | 4x2.5 mm2 | 5.68
| 791-318 | 4x1.5 mm2 | 4.38
| 791-400 | 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1kV). (Ölçü:m.) Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
| 791-401 | 2x25 mm2 | 19.92
| 791-402 | 2x16 mm2 | 14.62
| 791-403 | 2x10 mm2 | 10.92
| 791-404 | 2x6 mm2 | 7.02
| 791-405 | 2x4 mm2 | 5.45
| 791-406 | 2x2.5 mm2 | 4.15
| 791-407 | 2x1.5 mm2 | 3.7
| 791-408 | 3x25 mm2 | 37.72
| 791-409 | 3x16 mm2 | 23.62
| 791-410 | 3x10 mm2 | 15.62
| 791-411 | 3x6 mm2 | 9.12
| 791-412 | 3x4 mm2 | 6.17
| 791-413 | 3x2.5 mm2 | 5
| 791-414 | 3x1.5 mm2 | 3.67
| 791-415 | 3x240+120 mm2 | 353.64
| 791-416 | 3x185+95 mm2 | 272.92
| 791-417 | 3x150+70 mm2 | 214.56
| 791-418 | 3x120+70 mm2 | 169.56
| 791-419 | 3x95+50 mm2 | 131.68
| 791-420 | 3x70+35 mm2 | 100.68
| 791-421 | 3x50+25 mm2 | 68.48
| 791-422 | 3x35+16 mm2 | 51.12
| 791-423 | 3x25+16 mm2 | 37.32
| 791-424/1 | 4x240 mm2 | 378.64
| 791-424/2 | 4x185 mm2 | 298.76
| 791-424/3 | 4x150 mm2 | 228.32
| 791-424/4 | 4x120 mm2 | 189.32
| 791-424/5 | 4x95 mm2 | 147.6
| 791-424/6 | 4x70 mm2 | 108.56
| 791-424/7 | 4x50 mm2 | 74.28
| 791-424/8 | 4x35 mm2 | 57.54
| 791-424/9 | 4x25 mm2 | 40.84
| 791-424 | 4x16 mm2 | 31.74
| 791-425 | 4x10 mm2 | 20.46
| 791-426 | 4x6 mm2 | 13.16
| 791-427 | 4x4 mm2 | 9.62
| 791-428 | 4x2.5 mm2 | 6.87
| 791-429 | 4x1.5 mm2 | 4.42
| 791-430 | 5x1.5 mm2 | 5.72
| 791-431 | 5x2.5 mm2 | 7.56
| 791-431/1 | 5x4 mm2 | 11.06
| 791-431/2 | 5x6 mm2 | 15.86
| 791-431/3 | 5x10 mm2 | 25.66
| 791-432 | 10x1.5 mm2 | 11.46
| 791-433 | 12x1.5 mm2 | 13.26
| 791-434 | 14x1.5 mm2 | 13.96
| 791-435 | 19x1.5 mm2 | 18.56
| 791-436 | 21x1.5 mm2 | 20.36
| 791-437 | 24x1.5 mm2 | 21.96
| 791-438 | 30x1.5 mm2 | 25.74
| 791-439 | 1x6 mm2 | 3.9
| 791-440 | 1x10 mm2 | 5.15
| 791-441 | 1x16 mm2 | 7.5
| 791-442 | 1x25 mm2 | 12.2
| 791-443 | 1x35 mm2 | 15.9
| 791-444 | 1x50 mm2 | 20.1
| 791-445 | 1x70 mm2 | 26.8
| 791-446 | 1x95 mm2 | 38.3
| 791-447 | 1x120 mm2 | 46.4
| 791-448 | 1x150 mm2 | 58.7
| 791-449 | 1x185 mm2 | 71.7
| 791-450 | 1x240 mm2 | 87.2
| 791-500 | Plastik izoleli iletken, (HO7Z,O7Z1,enaz 300/500 V)(Ölçü:m.) İletkenin temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.​ Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
| 791-501 | 1x1,5 mm2 kesitinde | 0.75
| 791-502 | 1x2,5 mm2 kesitinde | 1.1
| 791-503 | 1x4 mm2 kesitinde | 1.85
| 791-504 | 1x6 mm2 kesitinde | 2.5
| 791-505 | 1x10 mm2 kesitinde | 4.34
| 791-506 | 1x16 mm2 kesitinde | 6.64
| 791-507 | 1x25 mm2 kesitinde | 10.04
| 791-508 | 1x35 mm2 kesitinde | 13.74
| 791-509 | 1x50 mm2 kesitinde | 19.94
| 791-600 | Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1kV kablolar (ölçü:m, ihzarat:%60) Tek veya çok telli,bakır iletkenli,özel sentetik yalıtkanlı,özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS IEC 60331-11/21, TS EN 61034-1/2’e göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren,VDE 0276-604,0266 yapım standartına sahip kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil.
| 791-601 | 1x4re | 4.27
| 791-602 | 1x6re | 5.17
| 791-603 | 1x10rm | 7.67
| 791-604 | 1x16rm | 9.62
| 791-605 | 1x25rm | 14.02
| 791-606 | 1x35rm | 16.72
| 791-607 | 1x50rm | 22.72
| 791-608 | 1x70rm | 31.02
| 791-609 | 1x95rm | 42.72
| 791-610 | 1x120rm | 52.92
| 791-611 | 1x150rm | 63.42
| 791-612 | 1x185rm | 77.42
| 791-613 | 1x240rm | 96.42
| 791-614 | 2x1.5re | 5.2
| 791-615 | 2x2.5re | 6.6
| 791-616 | 2x4re | 8.1
| 791-617 | 2x6re | 9.9
| 791-618 | 2x10rm | 13.6
| 791-619 | 3x1.5re | 6.6
| 791-620 | 3x2.5re | 8.1
| 791-621 | 3x4re | 7.8
| 791-622 | 3x6re | 12.6
| 791-623 | 3x10rm | 19.2
| 791-624 | 3x16rm/10rm | 31.38
| 791-625 | 3x25rm/16rm | 49.64
| 791-626 | 3x35rm/16rm | 61.4
| 791-627 | 3x50rm/25rm | 80.16
| 791-628 | 3x70rm/35rm | 104.04
| 791-629 | 3x95rm/50rm | 134.08
| 791-630 | 3x120rm/70rm | 171.88
| 791-631 | 3x150rm/70rm | 201.88
| 791-632 | 3x185rm/95rm | 266.68
| 791-633 | 3x240rm/120rm | 359.48
| 791-634/9 | 4x240rm | 378.16
| 791-634/8 | 4x185rm | 291.6
| 791-634/7 | 4x150rm | 225.64
| 791-634/6 | 4x120rm | 179.64
| 791-634/5 | 4x95rm | 149.08
| 791-634/4 | 4x70rm | 111.04
| 791-634/3 | 4x50rm | 77.12
| 791-634/2 | 4x35rm | 57.82
| 791-634/1 | 4x25rm | 44.12
| 791-634 | 4x1.5re | 7.8
| 791-635 | 4x2.5re | 9.4
| 791-636 | 4x4re | 11.5
| 791-637 | 4x6re | 15.1
| 791-638 | 4x10rm | 23.5
| 791-639 | 4X16rm | 31.9
| 791-640 | 5x1.5re | 8.9
| 791-641 | 5x2.5re | 10.9
| 791-642 | 7x1.5re | 13.6
| 791-643 | 7x2.5re | 14.8
| 791-644 | 10x1.5re | 16.1
| 791-645 | 10x2.5re | 21.5
| 791-646 | 12x1.5re | 17.7
| 791-647 | 12x2.5re | 22.9
| 791-648 | 19x1.5re | 30.38
| 791-649 | 19x2.5re | 39.48
| 791-700 | Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar (Ölçü: Mt.) Beyan gerilimi en çok 0,6/1,0 kV. olan, (BS 6387 standardına göre; Aleve dayanıklılık kategori B, Suya ve aleve dayanıklılık kategori W, Mekanik darbe ile aleve dayanıklılık kategori Y) 750ºC ısıda ve alev altında sabit çalışmak koşuluyla 3 saat (180 dakika) ya kadar akım iletebilen, bu süre sonunda izolasyonu bozulmayan ve akım taşıma kapasitesinde değişiklik olmayan, (TS EN 50200, TS IEC 60331-21, TS EN 50267-2-1/2/3, TS EN 60332-3-24, TS EN 60228) standartlarına uygun, (brom, klor, flor, iyot v.b) halojen madde içermeyen, alev yürütmeyen, koroziv olmayan, mekanik darbelere ve yüksek ısıya dayanıklı FE 180 / E 90, Tek damarlılarda; tek telli (sınıf 1-2) veya çok telli (sınıf 5-6) elektrolitik bakır iletkenler üzerine özel seramikleşebilen silikon izole kaplı, Çok damarlılarda; silikon kaplı damarlar katlar halinde kendi aralarında bükülerek özel seramikleşebilen silikon dış kılıf kaplanan yüksek ısıya ve aleve dayanıklı silikon yalıtımlı kabloların temini, nakliyesi, döşenmesi bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. (Boru fiyatı hariçtir) Not: Test raporları İdareye verilecektir.
| 791-701 | 1x0,25mm² | 0.3
| 791-702 | 1x0,35 mm² | 0.4
| 791-703 | 1x0,50 mm² | 0.5
| 791-704 | 1x0,75 mm² | 0.6
| 791-705 | 1x1 mm² | 0.8
| 791-706 | 1x1,5 mm² | 0.8
| 791-707 | 1x2,5 mm² | 1.45
| 791-708 | 1x4 mm² | 2.7
| 791-709 | 1 x6 mm² | 3.75
| 791-710 | 1x10 mm² | 6.95
| 791-711 | 1x16 mm² | 12.1
| 791-712 | 1x25 mm² | 19.3
| 791-713 | 1x35 mm² | 26.94
| 791-714 | 1x50 mm² | 39.14
| 791-715 | 1x70 mm² | 41.94
| 791-716 | 1x95 mm² | 75.54
| 791-717 | 1x120 mm² | 87.54
| 791-718 | 1x150 mm² | 112.04
| 791-719 | 1x185 mm² | 143.04
| 791-720 | 1x240 mm² | 193.04
| 791-721 | 2x0,50 mm² | 2.35
| 791-722 | 2x0,75 mm² | 2.75
| 791-723 | 2x1 mm² | 3.25
| 791-724 | 2x1,5 mm² | 3.57
| 791-725 | 2x2,5 mm | 5.82
| 791-726 | 2x4 mm² | 9.42
| 791-727 | 2x6 mm² | 14.38
| 791-728 | 2x10 mm² | 22.88
| 791-729 | 2x16 mm² | 35.98
| 791-730 | 3x0,50 mm² | 2.76
| 791-731 | 3x0,75 mm² | 3.36
| 791-732 | 3x1 mm² | 3.91
| 791-733 | 3x1,5 mm² | 4.54
| 791-734 | 3x2,5 mm² | 7.64
| 791-735 | 3x4 mm² | 11.84
| 791-736 | 3x6 mm² | 18.54
| 791-737 | 3x10 mm² | 32.44
| 791-738 | 3x16 mm² | 49.54
| 791-739 | 3X25 mm² | 76.04
| 791-740 | 3X35 mm² | 123.04
| 791-741 | 3x50 mm² | 149.04
| 791-742 | 3X70 mm² | 237.04
| 791-743 | 3X95 mm² | 341.04
| 791-744 | 3X120 mm² | 439.04
| 791-745 | 4x0,50 mm² | 2.69
| 791-746 | 4x0,75 mm² | 3.64
| 791-747 | 4x1 mm² | 4.29
| 791-748 | 4x1,5 mm² | 6.19
| 791-749 | 4x2,5 mm² | 9.84
| 791-750 | 4x4 mm² | 16.84
| 791-751 | 4x6 mm² | 24.14
| 791-752 | 4x10 mm² | 37.74
| 791-753 | 4x16 mm² | 57.04
| 791-754 | 3x25+16 mm² | 91.04
| 791-755 | 3x35+16 mm² | 120.96
| 791-756 | 3x35+25 mm² | 125.96
| 791-757 | 3x50+25 mm² | 169.68
| 791-758 | 3x70+35 mm² | 233.76
| 791-759 | 3x95+50 mm² | 302.88
| 791-760 | 3x120+70 mm² | 397.76
| 791-761 | 3x150+70 mm² | 502.76
| 791-762 | 3x185+95 mm² | 589.88
| 791-763 | 5x0,50 mm² | 3.49
| 791-764 | 5x0,75 mm² | 4.64
| 791-765 | 5x1 mm² | 5.74
| 791-766 | 5x1,5 mm² | 8.44
| 791-767 | 5x2,5 mm² | 12.64
| 791-768 | 5x4 mm² | 21.34
| 791-769 | 5x6 mm² | 31.94
| 791-770 | 5x10 mm² | 55.54
| 791-771 | 5x16 mm² | 86.54
| 791-772 | 5x25 mm² | 122.04
| 791-773 | 5x35 mm² | 160.04
| 791-774 | 5x50 mm² | 246.04
| 791-775 | 5x70 mm² | 324.04
| 791-776 | 6x0,50 mm² | 4.14
| 791-777 | 6x0,75 mm² | 5.59
| 791-778 | 6x1 mm² | 6.84
| 791-779 | 6x1,5 mm² | 9.64
| 791-780 | 6x2,5 mm² | 14.54
| 791-781 | 6x4 mm² | 21.24
| 791-782 | 6x6 mm² | 33.94
| 791-783 | 7x0,50 mm² | 4.79
| 791-784 | 7x0,75 mm² | 6.44
| 791-785 | 7x1 mm² | 8.04
| 791-786 | 7x1,5 mm² | 10.74
| 791-787 | 7x2,5 mm² | 16.34
| 791-788 | 7x4 mm² | 24.94
| 791-789 | 7x6 mm² | 38.44
| 791-790 | 8x0,5 mm² | 5.14
| 791-791 | 8x0,75 mm² | 6.84
| 791-792 | 8x1 mm² | 9.24
| 791-793 | 8x1,5 mm² | 11.84
| 791-794 | 8x2,5 mm² | 19.94
| 791-795 | 10x0,5 mm² | 7.64
| 791-796 | 10x0,75 mm² | 9.84
| 791-797 | 10x1 mm² | 12.34
| 791-798 | 10x1,5 mm² | 16.84
| 791-799 | 10x2,5 mm² | 26.34
| 791-800 | 12x0,5 mm² | 8.74
| 791-801 | 12x0,75 mm² | 11.24
| 791-802 | 12x1,0 mm² | 14.14
| 791-803 | 12x1,5 mm² | 19.74
| 791-804 | 12x2,5 mm² | 29.14
| 791-805 | 14x0,5 mm² | 9.64
| 791-806 | 14x0,75 mm² | 12.64
| 791-807 | 14x1, mm² | 15.74
| 791-808 | 14x1,5 mm² | 22.54
| 791-809 | 14x2,5 mm² | 34.64
| 791-810 | 16x0,5 mm² | 11.24
| 791-811 | 16x0,75 mm² | 14.94
| 791-812 | 16x1 mm² | 17.94
| 791-813 | 16x1,5 mm² | 25.94
| 791-814 | 16x2,5 mm² | 40.04
| 791-815 | 18x0,5 mm² | 12.34
| 791-816 | 18x0,75 mm² | 16.04
| 791-817 | 18x1 mm² | 19.94
| 791-818 | 18x1,5 mm² | 28.14
| 791-819 | 18x2,5 mm² | 43.74
| 791-820 | 20x0,5 mm² | 13.74
| 791-821 | 20x0,75 mm² | 17.44
| 791-822 | 20x1 mm² | 21.74
| 791-823 | 20x1,5 mm² | 30.44
| 791-824 | 20x2,5 mm² | 48.04
| 791-825 | 24x0,5 mm² | 17.44
| 791-826 | 24x0,75 mm² | 22.54
| 791-827 | 24x1 mm² | 27.84
| 791-828 | 24x1,5 mm² | 37.74
| 791-829 | 24x2,5 mm² | 61.04
| 791-830 | 30x0,5 mm² | 21.34
| 791-831 | 30x0,75 mm² | 27.44
| 791-832 | 30x1 mm² | 33.54
| 791-833 | 30x1,5 mm² | 46.04
| 791-834 | 30x2,5 mm² | 74.54
| 791-835 | 50x0,5 mm² | 32.44
| 791-836 | 50x0,75 mm² | 41.54
| 791-837 | 50x1 mm² | 51.04
| 791-838 | 70x0,5 mm² | 43.74
| 791-839 | 70x0,75 mm² | 56.04
| 791-840 | 70x1 mm² | 69.04
| 792-100 | Halogen free kablolu aydınlatma sortisi: (Ölçü:Ad. İhzarat %60 ) Halogen Free Alev yaymaz boru içerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2, IEC 60332 Part 3.1 Kat.C veTS EN 50267-1 normlarına uygun, faz ve nötr iletkenleri TS 6249'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez.(TS EN 61386-1 , IEC60754 standartlarına uygun , UL test sertifikalarına , VDE veya geçerli uluslararası sertifikalara ,CE Uygunluk İşaretlemesi iliştirilmiş halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir)
| 792-101 | Normal Sorti | 50.74
| 792-102 | Komütatör Sorti | 66.54
| 792-103 | Vaviyen Sorti | 87.28
| 792-104 | Paralel Sorti | 20.62
| 792-105 | Avize Sortisi | 51.54
| 792-106 | Paralel Avize Sortisi | 22.52
| 792-107 | Trifaze Sorti | 51.54
| 792-108 | Trifaze Paralel Sorti | 22.52
| 792-200 | Halojen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortileri: (Ölçü:Ad. İhzarat %60) (Güvenlik hattı IEC 60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsten olmak üzere) .(EN50086, IEC60754 standartlarına uygun , UL test sertifikalarına , VDE veya geçerli uluslararası sertifikalara ,CE Uygunluk İşaretlemesi iliştirilmiş halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir.) ​
| 792-201 | Normal Sorti | 61.74
| 792-202 | Komutator Sorti | 88.96
| 792-203 | Vavien Sorti | 124.28
| 792-204 | Paralel Sorti | 26.44
| 792-205 | Avize Sorti | 73.46
| 792-206 | Paralel Avize Sorti | 34.34
| 792-207 | Trifaze Sorti | 66.96
| 792-208 | Trifaze Paralel Sorti Ölçü:Linye uzunluğu 35 m'yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35m'den sonrası için ayrıca besleme hattı olarak Birim Fiyat No. 791-000' den ödeme yapılır. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal sorti olarak alınacak.Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel olarak kabul edilecektir. Vaeviyen sortisinde iki adet vaeviyen anahtar ve bir sorti normal vaeviyen sortisi, buna ağlı diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, diğerleri paralel sorti kabul edilecektir. Anahtar yerine şalterkullanıldığında anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri için birim fiyat no. 742-000'den ödenir | 33.12
| 793-100 | Halojen free kablolu priz sortisi:(Ölçü:Ad. İhzarat: %60) Halogen Free Alev yaymaz boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde, IEC 60332 Part3.1Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi yapılması. (EN 50086, IEC 60754 standartlarına uygun,UL test sertifikalarına,VDE veya geçerli uluslararası sertifikalara ,CE onayına sahip halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir)
| 793-101 | Priz sortisi | 50.64
| 793-102 | Güvenlik hattı priz sortisi. Ölçü: Linye hattı 35 mden fazla olunca besleme hattı olarak birim fiyat no. 791-000den ödeme yapılır. | 61.86
| 794-000 | Etanj aydınlatma sortisi (Güvenlik hatlı):( İhzarat %60 ) Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 ve IEC 60332 Part 3.1 Kat.C,TS EN 50267-1 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: Birim Fiyat No:792-200 gibidir.
| 794-100 | Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru, sorti hatları galvanizli boru içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler. (Ölçü:Ad)
| 794-101 | Normal Sorti | 84.04
| 794-102 | Komutator Sorti | 109
| 794-103 | Vavien Sorti | 152.96
| 794-104 | Paralel Sorti | 50.32
| 794-200 | Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile. (Ölçü: Ad)
| 794-201 | Normal Sorti | 78.64
| 794-202 | Komutator Sorti | 107.04
| 794-203 | Vavien Sorti | 120.28
| 794-204 | Paralel Sorti | 35.72
| 794-300 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile.
(Ölçü: Ad)
| 794-301 | Normal Sorti | 102.96
| 794-302 | Komutator Sorti | 134.28
| 794-303 | Vavien Sorti | 171.48
| 794-304 | Paralel Sorti | 40.1
| 794-400 | Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler ile. (Ölçü:Ad)
| 794-401 | Normal Sorti | 94.76
| 794-402 | Komutator Sorti | 119.96
| 794-403 | Vavien Sorti | 157.68
| 794-404 | Paralel Sorti | 45.6
| 795-100 | Merdiven otomatiği düğmesi sortisi:(TS uygunluk belgesine haiz malzeme ile). (Ölçü:Ad İhzarat:%60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde en az 1,5mm2 IEC 60332 Part 3.1 Kat.C, TS EN 50267-1 normlarına uygun plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenle sıva altı veya sıva üstü merdiven otomatiği düğmesi sortisi, düğme, buat, klemens, her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dahil. Ölçü: Düğme adedi sayılır, aydınlatma üniteleri 792-104, 794-204 ve742-000den ödenir. | 31.4
| 796-000 | Etanj priz sortisi (Güvenlik Hatlı): (Ölçü:Ad, İhzarat:%60) Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat,klemens, v.b.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte IEC 60332 Part3.1 Kat.C, TS EN 50267-1 normlarına uygun etanj priz sortisinin yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil. Ölçü: Birim fiyat no: 793-100 gibidir. Not: İletkenler TS EN 60445'e göre renklendirilmiştir.
| 796-101 | Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru,sorti iletkenleri galvanizli gaz borusu içerisinde, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler ile normal priz sortisi. | 60.5
| 796-102 | Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi. | 58.12
| 796-103 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi. | 94.12
| 796-104 | Linye ve sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler ile normal priz sortisi (Ölçü:Ad) | 80.76
| 798-000 | FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
| 798-1000 | Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.) Fotovoltaik paneller 1000 W/m² ışınım, AM 1.5 hava kütlesi, 25˚C hücre sıcaklığı ortam koşullarında (standart test koşullarında) projesinde belirtilen sayı ve güçte enerji üretebilecek kapasitede olacaktır. Güneş panellerinin anlık güç çıkış toleransı en fazla + %3 oranında olacaktır. Paneller gölgelemenin neden olduğu güç düşüşlerine karşı by-pass diyotlu olacaktır. Enerjinin üretilmediği durumlarda panellere akım geçişi olmayacak şekilde koruma yapılacaktır. Panellerin sistem voltajı en az 1000 V, maksimum kısa ters akım koruması en az 15 A olacaktır. Panel çerçeveleri preslenmiş, aynı zamanda punch işlemi de görmüş olmalıdır. Çerçeve üzerinde drenaj deliği, topraklama deliği ve montaj delikleri bulunmalıdır. Cıvatalı olarak montajlanmış olmayacaktır. Çerçeve korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz yapıda olacaktır. Çerçeve, herhangi bir delme vb. işleme gerek kalmaksızın montaj yapılabilir biçimde tasarlanmış olacaktır. Güneş panelleri kaplayan cam/plastik, güneş ışığını yansıtmayacak özellikte olacaktır. Cam EN 12150 standartlarında temperlenmiş ve en az % 91
geçirgenlikte olmalıdır. Camın EN 12150 standardına göre hesaplanan dayanımı 90 N/mm² olmalıdır. Güneş panelleri ve bağlantı elemanları en az 130 km/h ya da 2400 Pascal hızdaki rüzgara dayanabilecek kapasitede rüzgar direnci ile ayrıca kar yüküne (minimum 5400 Pascal) dayanabilecek özellikte olacaktır. Panellerin bağlantı kutusu en az IP 65 koruma sınıfında olacaktır. Panellerin arka yüzü, TS EN 61730-1’e uygun olarak panellerin ilgili sahaya montajına olanak sağlayacaktır. Panellerdeki DC çıkış kabloları ile konnektörlerin (+) ve (-) kutupları ayırt edilebilir yapıda olacaktır. Panellerde kullanılan hücreler, TS EN 61215 standardına uygun Etil Vinil Asetat (EVA) ile her iki yönde lamine olacaktır. Paneller; -40°C ila +85°C sıcaklık aralığında, kurulacağı alanın bulunduğu yükseklikte, % 0 - 85 bağıl nem oranında çalışabilecek olup panellerin söz konusu şartlara uygunluğu üretici tarafından yazılı olarak garanti edilecektir. Fotovoltaik paneller en az 10 (on) yıl ürün ve fiziksel dayanım, 25 (yirmi beş) yıl lineer enerji garantili olacaktır. Lineer enerji garantisi, panel gücünün 10 (on) yıl sonunda en az %90'ını ve 25 (yirmi beş) yıl sonunda da en az %80'ini sağlayacak şekilde olacaktır. Her bir panelin üstünde üretici tarafından panellere eklenmiş ve minimum aşağıdaki bilgileri ihtiva eden ürün etiketi bulunacaktır. Ürün etiketleri cam altı, ürün, arkası ya da çerçeve kenarına silinmez bir şekilde yerleştirilmiş olacaktır. Üretici firmanın ismi, FV Hücre Tipi, Seri No, Nominal Güç, Pmax, Voc, Isc, Boyutlar ve Max Sistem Voltajı, İmal Tarihi, Üretilen Ülke. Yüklenici firma teklif ettiği panellerin sahaya kurulumundan önce her bir panele ait flash test ve EL (elektrolüminans) test raporlarını dijital ortamda İdare’ye sunmak zorundadır. Test raporları sonucunda panellerdeki hücrelerde varsa bozukluklar ya da kritik hücre çatlakları tespit edilecek uygun bulunmayan paneller sahada kullanılmayacaktır. Bu test raporları teslim edilmeden kesinlikle montaj işlemine başlanmayacaktır. Kurulum yapılacak saha, Deniz kenarında ise TS EN 61701 minimum şiddet seviyesi 3 olacak şekilde tuzlu su korozyon dayanımı sonucu, Çiftlik yakınlarında ise TS EN 62716 amonyak paslanma deneyi sonucu, İdare’ye sunulacaktır. Ortam şartlarının gerektirdiği standartlara uygun olmayan paneller sistemde kullanılmayacaktır. Sistemde kullanılacak panellerin üretim tarihi ile kurulacağı sahaya sevk tarihi arasındaki süre 3 (üç) aydan fazla olmayacaktır. TS EN 61215, TS EN 61730-1 ve TS EN 61730-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş fotovoltaik panelin sisteme bağlanması için gerekli bağlantı elemanları ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi. Not: Panel taşıyıcı sistemleri için 111-100, 111-200, veya 111-300 pozlarından yararlanılacaktır. ​
| 798-1100 | En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller:
| 798-1101 | En az 270 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 648
| 798-1102 | En az 275 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 666
| 798-1103 | En az 280 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 688
| 798-1104 | En az 285 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 707
| 798-1105 | En az 290 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 727
| 798-1106 | En az 295 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 764
| 798-1107 | En az 300 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 780
| 798-1108 | En az 305 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 801
| 798-1109 | En az 310 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 822
| 798-1200 | En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller:
| 798-1201 | En az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 785.8
| 798-1202 | En az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 809.8
| 798-1203 | En az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 830.8
| 798-1204 | En az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 846.8
| 798-1205 | En az 340 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 867.8
| 798-1206 | En az 345 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 888.8
| 798-1207 | En az 350 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 910.8
| 798-1208 | En az 355 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 931.8
| 798-1209 | En az 360 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 953.8
| 798-1210 | En az 365 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 975.8
| 798-2000 | Solar İnverter: (Ölçü:Ad.) Maksimum giriş gerilimi en az 1000 VDC olmalıdır. Başlangıç giriş gerilimi en fazla 360 VDC olmalıdır. İnvertörlerin maksimum verimleri en az % 98, Euro verimi en az % 97 olmalıdır. İnvertörler, RS485 haberleşme portuna sahip olacaktır. İnvertörlerdeki THD (Total Harmonic Distortion) < % 3 olmadır. İnvertörlerin çevresel korumu sınıfı en az IP 65 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Çalışma sıcaklığı aralığı -25°C ila +60°C derece arasını kapsamalıdır. Şebeke frekansı çalışma aralığı en az 47 ila 52 Hz aralığında olmalıdır. Şebeke gerilimi çalışma aralığı (faz-nötr) en az 190 ila 270 V aralığını kapsamalıdır. Çalışma şartları bağıl nem aralığı en az %95’e kadar olmalıdır. İnvertörlerde tüm kutuplara duyarlı “artık akım izleme ünitesi” bulunmalıdır. İnvertörler entegre web sunucusuna sahip olmalı ve aşağıdaki verilere sistem ömrü boyunca ücretsiz olacak şekilde hem internet (uzaktan izleme sistemi) hem de invertör üzerinden erişilmelidir. Anlık güç üretimi (toplam ve panel grupları için ayrı ayrı), Günlük enerji üretimi, Kurulumdan itibaren üretilen enerji, Panel gerilimi, Şebeke gerilimi. Kurulumdan sonra uzaktan izleme uygulamalar için sistem ömrü boyunca haricen ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici, üreticiden sistem ömrü boyunca izleme ücreti alınmayacağına dair yazılı taahhüt alacak ve İdare’ye sunacaktır. EC 62103 standartlarında Koruma Sınıfı I, IEC 60664 Yüksek Gerilim Kategorisine göre Koruma Sınıf III olmalıdır ve her MPPT parafudr ile korunacaktır. İnvertörler TS EN 62109-1, ​TS EN 62109-2, RD 1663, G59, G83, TS EN 61000-6-2, TS EN 61000-6-3, AS4777 standartlarına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, solar inverter bağlantı için gerekli aksesuarlar ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi.
Not: Parafudr bedeli fiyata dahil değildir.
| 798-2100 | Bağımsız MPPT sayısı en az 1 olan solar inverterler:
| 798-2101 | En az 3 kW güçlü solar inverter | 5110
| 798-2102 | En az 5 kW güçlü solar inverter | 6470
| 798-2103 | En az 7 kW güçlü solar inverter | 7760
| 798-2104 | En az 10 kW güçlü solar inverter | 8360
| 798-2105 | En az 15 kW güçlü solar inverter | 9620
| 798-2106 | En az 20 kW güçlü solar inverter | 10600
| 798-2107 | En az 25 kW güçlü solar inverter | 11360
| 798-2108 | En az 30 kW güçlü solar inverter | 12650
| 798-2109 | En az 35 kW güçlü solar inverter | 13920
| 798-2110 | En az 40 kW güçlü solar inverter | 15250
| 798-2111 | En az 50 kW güçlü solar inverter | 18170
| 798-2112 | En az 60 kW güçlü solar inverter | 20300
| 798-2200 | Bağımsız MPPT sayısı en az 2 olan solar inverterler:
| 798-2201 | En az 10 kW güçlü solar inverter | 9000
| 798-2202 | En az 15 kW güçlü solar inverter | 10640
| 798-2203 | En az 20 kW güçlü solar inverter | 11700
| 798-2204 | En az 25 kW güçlü solar inverter | 12600
| 798-2205 | En az 30 kW güçlü solar inverter | 14300
| 798-2206 | En az 35 kW güçlü solar inverter | 15410
| 798-2207 | En az 40 kW güçlü solar inverter | 16860
| 798-2208 | En az 50 kW güçlü solar inverter | 19860
| 798-2209 | En az 60 kW güçlü solar inverter | 20930
| 798-2300 | Bağımsız MPPT sayısı en az 3 olan solar inverterler:
| 798-2301 | En az 30 kW güçlü solar inverter | 15890
| 798-2302 | En az 35 kW güçlü solar inverter | 17690
| 798-2303 | En az 40 kW güçlü solar inverter | 17860
| 798-2304 | En az 50 kW güçlü solar inverter | 21080
| 798-2305 | En az 60 kW güçlü solar inverter | 21910
| 798-2400 | H1Z2Z2-K Solar Kablo (Ölçü:m.): TS EN 50618 standartlarına uygun olarak üretilmiş solar kablonun her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
| 798-2401 | 1,5 mm2 solar kablo | 1.81
| 798-2402 | 2,5 mm2 solar kablo | 2.36
| 798-2403 | 4 mm2 solar kablo | 3.21
| 798-2404 | 6 mm2 solar kablo | 4.19
| 798-2405 | 10 mm2 solar kablo | 6.34
| 798-2406 | 16 mm2 solar kablo | 9.34
| 798-2407 | 25 mm2 solar kablo | 14.14
| 798-2408 | 35 mm2 solar kablo | 19.94
| 798-2409 | 50 mm2 solar kablo | 28.14
| 798-2410 | 70 mm2 solar kablo | 38.54
| 798-2411 | 95 mm2 solar kablo | 50.44
| 798-2412 | 120 mm2 solar kablo | 64.94
| 798-2413 | 150 mm2 solar kablo | 81.44
| 798-2414 | 185 mm2 solar kablo | 95.94
| 798-2415 | 240 mm2 solar kablo | 133.44
| 798-2416 | 300 mm2 solar kablo | 162.44