## Sheet1
Birim Fiyat No |  |  | Rayic Bedel TL
YAPILACAK İŞİN CİNSİ
| 950-000 | DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI: (İhzarat: % 80) Birim fiyat kitabının genel hükümler ve açıklamalar bölümünde belirtilen Türk standartlarına, Makine emniyet yönetmeliğine (2006/42/AT), Açık Alanda Kullanılan teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmeliğe (2000/14/AT), Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe (2014/35/AB) uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, Teknik şartnamede yazılı özellikte ve deniz seviyesinde istenilen jeneratör gücünü 24/24 saat sürekli çalışma ve tam yükte verebilen güçte, iki veya dört zamanlı diesel motoru ve teferruatı, ilk hareket ve soğutma tertibatı, buna akuple 400/231 volt 50 Hz.lik alternatör ve donanımı,otomatik devreye girme tertibatı,üzerinde teknik şartnamede belirtilen cihazlar bulunan tablosu, alternatör ile tablosu arasındaki grup gücüne uygun kesitte besleme ve kumanda kabloları, kablo ve boru kanallarının yapılması, 5 mm.lik baklavalı sacdan kanal kapakları kablo başlıkları ve ek malzemesi, montaj malzemesi, teknik şartnamede istenilen yedek ve diğer malzeme ve her nevi ufak malzemenin işyerinde temini, montajı ve isler halde teslimi. ​Not: 1-Aşağıda KVA olarak belirtilen alternatör gücünde ± % 10 değişiklik kabul edilebilir. Değişen her KVA başına eklenecek veya çıkartılacak bedel belirli alt ve üst değerleri kullanılarak enterpolasyon ile bulunacaktır. Ara yerdeki güçlerin fiyatı da enterpolasyon ile tespit edilir. 2-Elektrojen grubu, Transfer panosu (sıva üstü saç tablo), Kontaktör kuru tip koruyuculu, yardımcı kontaktör, zaman rölesi, Bıçaklı sigorta (transfer panosu üzerine) şebeke girişi ve jeneratör akışı için, işaret lambası, güce ve mesafeye göre projesinde belirtilmiş olan kablo (yeraltı kablo buatı ve yeraltı kablo kanalı) Korna alarm klaksonu (beyinde yapılan herhangi bir işlemi ikaz için) ve güce, mesafeye göre değişen kablo, kablo buatı, yer altı kablo kanalı fiyatları ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir. Not:Diesel elektrojen grubu fiyatına dahil olan otomatik devreye girme tertibatı aşağıdaki tanıma uygun olacaktır. ​Elektrik kesilmesinde gerilimin belirli bir değerin altına düşmesi veya yükselmesinde, frekansın düşmesinde ışıklı sinyal verecek ve istenildiğinde, özel hallerde dizel elektrojen grubunun derhal veya istenilen bir süreden sonra devreye girmesini ve çıkmasını sağlayacak her hangi bir neden ile arıza ve çalışmama durumunda sesli ve ışıklı ikaz verecek iki grubun paralel çalışmasından etkilenmeyecek gerektiğinde otomatik gerektiğinde manuel olarak çalışabilecek tipte, yağ basıncının düşmesi ve soğutma suyu ısısının gereğinden fazla artması veya düşmesi veya silindir kafası ısısının artması gibi durumlarda sesli ve ışıklı ikaz vererek dizeli otomatik olarak devreden çıkartacak ayarlanabilen 2 -5 sefer yol verme işlemi yapabilecek, çalıştığını veya çalışmadığını belirleyecek, ışıklı sinyali bulunan ve arıza olduğunda sistemi kilitleyecek tertibatlı gerektiğinde acil durdurma yapabilen jeneratör fazlarının her hangi birisinde kesiklik olduğunda motor devrinin artması ve düşmesinde sistemi durduran ve ışıklı sinyal veren aşırı yüklenmede ışıklı sinyalle yükü ayıran ve şarj arızasında ışıklı sinyal veren çok kısa süre cereyan kesilmesinde gereksiz yere dizeli hareket ettirmeyecek her tip jeneratörü çalıştırabilecek elektronik devrelerden oluşan otomatik devreye girme cihazının temini (beyni) yerine montajı işler halde teslimi. NOT: Kullanılacak diğer malzemeler ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir .
| 950-100 | Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min.:(Ölçü: Ad.)
| 950-101 | 10 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 19608
| 950-102 | 20 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 21737.2
| 950-103 | 30 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 28374
| 950-104 | 36 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 30026
| 950-105 | 50 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 33374
| 950-106 | 63 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 36240
| 950-107 | 75 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 41960
| 950-108 | 100 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 46206
| 950-109 | 150 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 56822
| 950-110 | 200 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 70206
| 950-111 | 235 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 96396
| 950-112 | 250 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 100668
| 950-113 | 300 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 104100
| 950-114 | 350 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 121132
| 950-115 | 375 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 122864
| 950-116 | 400 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 138648
| 950-117 | 500 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 164780
| 950-118 | 625 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 236284
| 950-119 | 750 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 314584
| 950-120 | 875 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 359008
| 950-121 | 1000 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 454312
| 950-122 | 1250 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 700864
| 950-123 | 1500 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 780524
| 950-124 | 1750 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | 1003340
| 952-000 | SENKRONİZASYON TERTİBATI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
| 952-100 | Elle Kumandalı (Manuel): İki veya daha fazla grubun paralel bağlanmasını temin edecek ve üzerinde çift voltmetre çift frekansmetre, senkronoskop, sıfır voltmetresi, gerekli akım ve gerilim ölçü transformatörleri devreye girecek jeneratörü seçmeye mahsus fiş (buton) veya seçici pako şalter, tespit kolu veya konsolu bulunmak şartıyla her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | 3830
| 952-200 | Otomatik: Otomatik senkonizasyon cihazı, iki adet Watmetre (Watmetrik röleli) sıfır voltmetresi ve diğer özellikler B.F.T 952-100ün aynıdır. | 4930
| 952-300 | Senkronizasyon tertibatı 1250 - 2000 KVA (Otomatik) Not: Diesel'i, buna orijinal akuplajlı alternatörü, tablosu, otomatik devreye girme tertibatı ve senkronizasyon tertibatı imalatçı firmanın prospektüslerinde belirtilen orijinal cihazlar olacaktır. | 5388.4
| 952-310 | Ses izolasyon kabini: (ölçü:ad, ihzarat:% 60) 9-10 cm et kalınlığında dış kısım düz kaporta, iç kısmı ise işlenmiş delikli saçtan yapılan malzeme olacaktır. Bu her iki sacın arası köpük ve TS EN 13501-1+A1‘e göre A sınıfı yanmaz cam yünü elyaf tabaka ile sıkıştırılarak doldurulacaktır.Delikli saçla kaplı özel duvar sayesinde ses bu deliklerden girerek boğulup yok olması sağlanacaktır. Bu özel duvarlardan davlumbaz kısımlarının içine de enlemesine ikişer üçer adet yerleştirilerek hava sirkülasyonu sırasında sesin çıkmaması sağlanacaktır. Kabinin tüm yönlerinden makinenin bakımının yapılacağı şekilde kapılar konulacaktır. Kapılar kapalı iken dışarıya ses kaçağını önlemek için uygun contalar konulacaktır. Ayrıca kapılar kilitlenebilir tipte yapılacaktır. Motordaki sesi kestikten sonra gürültü sadece egzoz da kalacağından dolayı bunun içinde ses boğma odaları bulunan egzostlar kullanılacaktır. Jeneratörün gücüne göre boyutları büyüyeceğinden kabinlerde ona göre ölçülendirilecektir. Her nevi bağlantı elamanları dahil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işcilik dahil işler halde teslimi
| 952-311 | 100 KVA | 6272.4
| 952-312 | 150 KVA | 7584
| 952-313 | 200 KVA | 9101.2
| 952-314 | 250 KVA | 9302.8
| 952-315 | 300 KVA | 10911.6
| 952-316 | 400 KVA | 12339.6
| 952-317 | 500 KVA | 13471.2
| 952-318 | 625 KVA | 13770
| 952-319 | 750 KVA | 14240
| 952-320 | 875 KVA | 17063.6
| 952-321 | 1000 KVA | 20358.4
| 952-322 | 1250 KVA | 20837.6
| 952-323 | 1500 KVA | 21320
| 952-324 | 1750 KVA | 21790