## Sheet1
rayiç
YAPILACAK İŞİN CİNSİ
Asp | 251-000 | RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER: (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ): (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60). (TSE kalite belgeli). Statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, aksi projede belirtilmediği taktirde trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı vantilatörün; işyerinde temin edilmesi, yeterli titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksbıl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, daha sonra görülen kısımların istenilen renkte sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisatı , hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)
Asp | 251-100 | Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar.
| 251-101 | 1000 m3/h' a kadar | 903.6
| 251-102 | 2000 m3/h' lık | 1001.6
| 251-103 | 3000 m3/h' lık | 1178.4
| 251-104 | 4000 m3/h' lık | 1266.4
| 251-105 | 5000 m3/h' lık | 1288
Asp | 251-106 | 6000 m3/h' lık | 1419.2
| 251-107 | 8000 m3/h' lık | 1589.6
| 251-108 | 10000 m3/h' lık | 1825.6
| 251-109 | 12000 m3/h'lık | 2078.4
Asp | 251-110 | 16000 m3/h'lık | 2397.6
| 251-111 | 20000 m3/h'lık | 2665.6
| 251-112 | 25000 m3/h'lık | 3447.2
| 251-113 | 30000 m3/h'lık | 3925.6
| 251-114 | 40000 m3/h'lık | 4636.8
Asp | 251-115 | 50000 m3/h'lık | 4657.6
| 251-116 | 60000 m3/h'lık | 5792.8
| 251-117 | 80000 m3/h'lık | 6056
Asp | 251-118 | 100000 m3/h'lık | 9044
Asp | 251-200 | Toplam basıncı 450 paskala (50 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 251-100'ün aynı olacak. BFT 251-100'deki montajlı birim fiyatları % 10 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
Asp | 251-300 | Toplam basıncı 675 paskala (75 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 251-100'ün aynı olacak; BFT 251-100'deki montajlı birim fiyatları % 20 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
Asp | 251-400 | Toplam basıncı 900 paskala (100 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler; BFT 251-100'ün aynı olacak; BFT 251-100'deki montajlı birim fiyatları % 30 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
Asp | 251-500 | Toplam basıncı 1350 paskala (150 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 251-100'ün aynı olacak; BFT 251-100'deki montajlı birim fiyatları % 35 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır
Asp | 252-000 | ÇATI TİPİ ASPİRATÖRLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) (TSE kalite belgeli). Çatı üzerine monte edilebilecek şekilde madeni kaidesi; BFT 251-000'e uygun vantilatör ve motoru dış tesirlerden koruyacak şekilde estetiğe uygun hazırlanmış üstü kaportalı çatı tipi vantilatörün işyerinde temini, montesi, elektrik motoru dahil çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenmek üzere) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur).
Asp | 252-100 | Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar:
Asp | 252-101 | 1000 m3/h'a kadar | 974.4
Asp | 252-102 | 2000 m3/h'lık | 1156.8
Asp | 252-103 | 3000 m3/h'lık | 1504.8
Asp | 252-104 | 4000 m3/h'lık | 1689.6
Asp | 252-105 | 5000 m3/h'lık | 1919.2
Asp | 252-106 | 6000 m3/h'lık | 2044
Asp | 252-107 | 8000 m3/h'lık | 2329.6
Asp | 252-108 | 10000 m3/h'lık | 2428.8
Asp | 252-109 | 12000 m3/h'lık | 2600
Asp | 252-110 | 16000 m3/h'lık | 3388
Asp | 252-111 | 20000 m3/h'lık | 3720
Asp | 252-112 | 25000 m3/h'lık | 4028.8
Asp | 252-113 | 30000 m3/h'lık | 4324.8
Asp | 253-000 | AKSİYAL VANTİLATÖRLER:(ASPİRATÖR):(Ölçü:Ad.;İhzarat:%60) (TSE kalite belgeli). 225 paskala (25 mm.SS) basınca kadar gerekli güçte monofaze veya trifaze elektrik motoruna direkt veya kayış kasnakla akuple çelik veya alüminyum kanatlı aksiyal vantilatörün (aspiratörün) işyerinde elektrik motoru dahil temini gerekli titreşim izolesi yapılmış olarak tespiti, kanallara branda bezli fleksbıl bağlantı yapılması çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenmek üzere). (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Cihazların imalatında ve kaidesine montajda kullanılan titreşim önleyci takoz ve benzeri imalatlar Birim Fiyatlara dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)
Asp | 253-100 | Aksiyal vantilatör, 1500 d/min.'ya kadar:
Asp | 253-101 | 5000 m3/h'ya kadar | 847.2
Asp | 253-102 | 8000 m3/h'lık | 924.8
Asp | 253-103 | 10000 m3/h'lık | 1135.2
Asp | 253-104 | 12000 m3/h'lık | 1310.4
Asp | 253-105 | 14000 m3/h'lık | 1498.4
Asp | 253-106 | 16000 m3/h'lık | 1793.6
Asp | 253-107 | 20000 m3/h'lık | 2140.8
Asp | 253-200 | Aksiyal Vantilatör, 900 d/min.'ya kadar;
Asp | 253-201 | 10000 m3/h'ya kadar | 1391.2
Asp | 253-202 | 12000 m3/h'lık | 1606.4
Asp | 253-203 | 14000 m3/h'lık | 1786.4
Asp | 253-204 | 16000 m3/h'lık | 1913.6
Asp | 253-205 | 20000 m3/h'lık | 2060
Asp | 253-206 | 24000 m3/h'lık | 2312
Asp | 253-207 | 30000 m3/h'lık | 2604.8
Asp | 253-208 | 40000 m3/h'lık | 3136.8
Asp | 253-209 | 50000 m3/h'lık | 3940.8
Asp | 253-300 | PENCERE TİPİ DOMESTİK FANLAR Ölçü: Ad. Pencere tipi, havayı direkt olarak dış ortama egzost etmek için tasarlanmış, hava hareketli otomatik panjurlu, tek yönlü, motorlar Class B yalıtımlı ve Aşırı ısınmaya karşı termik sigorta korumalı 230V-50Hz monofaze ve IPX4 sınıfında olup , TS EN 60335-2-80 standartı ile 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ uygun olarak üretilmiş, en fazla 35-45 dB aralığında ses seviyesine haiz plastik ​pencere fanının iş yerinde temini ve yerine montajı.
Asp | 253-301 | 400 m3/h | 96.56
Asp | 253-302 | 600 m3/h | 141.36
Asp | 253-303 | 900 m3/h | 159.44
Asp | 253-700 | KANAL TİPİ ASPİRATÖRLER Ölçü: Ad İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, motoru ve elektrik bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü yapılarak fan devri değiştirilebilir , Fan motorları üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her türlü işçilik dâhil çalışır durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)
Asp | 253-701 | 100 m3/h | 197.28
Asp | 253-702 | 200 m3/h | 224.48
Asp | 253-703 | 300 m3/h | 249.28
Asp | 253-704 | 400 m3/h | 296.08
Asp | 253-705 | 500 m3/h | 329.68
Asp | 253-706 | 750 m3/h | 380.32
Asp | 253-707 | 1000 m3/h | 411.04
Asp | 253-708 | 1250 m3/h | 428
Asp | 253-709 | 1500 m3/h | 496
Asp | 253-710 | 1750 m3/h | 651.2
Asp | 253-711 | 2000 m3/h | 819.6
Asp | 253-712 | 2500 m3/h | 1052
jet fan | 253-800 | Aksiyal Jet Fanlar (Ölçü:Ad.) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gücü 3kW ı aşmayan, pervaneleri ISO 1940-1 standardına uygun şekilde balanslanmış, cihaz TS EN 12101-3 e göre F300 dayanımlı olacaktır. Fan motoru, çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 2/4 kutuplu, en az IP 55 koruma sınıfına, H izolasyon sınıfına haiz, üzerinden geçen hava ile soğuyacak tam kapalı, acil durum ve sürekli çalışmaya uygun özellikte olacaktır. Cihaz üzerindeki elektrik terminal kutuları ve kablo rakorları yangına dayanıklı olacaktır. Aksiyal kanat(eksenel) yapılı özellikte olacaktır. Pervane, alüminyum alaşım malzemeden enjeksiyon döküm olacaktır. Fan gövdesinin iki tarafında ses yutumu sağlamak amacıyla taş yünü izoleli susturucular bulunacaktır. Jet fanların her iki uç kısmında da yönlendirici kanatlar ve tel kafes olacaktır. Kapasiteler 2 . devirdeki değerlerdir. Otomasyon, güç panosu ve kablolaması tanıma dahil değildir .
jet fan | 253-801 | İtki kuvveti: 22 N , İç çap en az: 275 mm , debi en az: 3500 m3/h | 5096
jet fan | 253-802 | İtki kuvveti: 32 N, İç çap en az :315 mm , debi en az: 4500 m3/h | 5500
jet fan | 253-803 | İtki kuvveti: 50 N , İç çap en az : 355 mm , debi en az: 5000 m3/h | 5904
jet fan | 253-804 | İtki kuvveti: 58 N , İç çap en az: 400 mm , debi en az: 9000 m3/h | 6400
jet fan | 253-805 | İtki kuvveti: 80 N , İç çap en az: 400 mm , debi en az: 10.000 m3/h | 6604
jet fan | 253-850 | Radyal jet Fanlar (Ölçü:Ad.) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gücü 3kW ı aşmayan, pervaneleri ISO 1940-1 standardına uygun şekilde balanslanmış, cihaz TS EN 12101-3 e göre F300 dayanımlı olacaktır. Fan motoru, çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 4/8 kutuplu, en az IP 55 koruma sınıfına, en az H izolasyon sınıfına haiz, üzerinden geçen hava ile soğuyacak tam kapalı, acil durum ve sürekli çalışmaya uygun özellikte olacaktır. Fanların emiş taraflarında koruma teli, üfleme ağzındaki hava dağılımının homojen olmasını sağlayan yönlendiriciler olacaktır. Cihaz
jet fan |  | üzerindeki elektrik terminal kutuları ve kablo rakorları yangına dayanıklı olacaktır. Radyal kanat(santrifüj) yapılı özellikte, geriye eğik kanatlı pervaneler robotik kaynaklı, siyah sacdan imal edilmiş, üzeri elektrostatik fırın boya yapılmış olacaktır. Kapasiteler 2 . devirdeki en az değerlerdir. Otomasyon, güç panosu ve kablolaması tanıma dahil değildir .
jet fan | 253-851 | İtki kuvveti: 50 N, Debi en az : 6.000 m3/h | 6904
jet fan | 253-852 | İtki kuvveti: 75 N, Debi en az : 8.000 m3/h | 9204
jet fan | 253-853 | İtki kuvveti: 100 N, Debi en az : 8.900 m3/h | 9552
Filtre | 254-000 | KURU HAVA FİLTRELERİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
Filtre | 254-100 | Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi; (sentetik tip): Aşağıda belirtilen kapasitelerde % 75i 10 mikrondan büyük % 25i 10-01 mikron olan tozlardan havayı % 80 temizleyebilecek nitelikte, temiz (m2 sinde toz yükü 200 gramdan az) olduğu zaman direnci, 1,5 m/sn. hızda 40 paskal (4,5 mm.SS) olan ve metrekaresinde 1200 gram toz toplanabilen (1200 gr/m2 toz yükünde 1,5 m/sn. hız için direnci 72 paskal (8 mm. SS)den az olan); bu kadar tozu topladıktan sonra elemanı değişebilen hava filtresinin mevcut santrala kolayca monte edilebilecek ve kolayca sökülebilecek konstrüksiyonda gerekli kızakları ile birlikte, montesi, çalışır halde teslimi. Not: 50000 m3/h kapasitesinden daha büyük olan filtreler 2 grup halinde olabilecektir. Bu durumda bölündükten sonraki kapasitenin Birim Fiyatı uygulanacaktır.
Filtre | 254-101 | 100 - 500 m3/h' lik | 98.96
Filtre | 254-102 | 501 - 1500 m3/h' lik | 115.68
Filtre | 254-103 | 1501 - 3000 m3/h' lik | 132.16
Filtre | 254-104 | 3001 - 5000 m3/h' lik | 169.52
Filtre | 254-105 | 5001 - 10000 m3/h 'lik | 233.92
Filtre | 254-106 | 10001 - 20000 m3/h' lik | 322.4
Filtre | 254-107 | 20001 - 30000 m3/h' lik | 469.2
Filtre | 254-108 | 30001 - 40000 m3/h'lik | 564.8
Filtre | 254-109 | 40001 - 50000 m3/h'lik | 781.2
Filtre | 254-200 | Elemanları temizlenebilen tip, kuru hava filtresi; (madeni veya sentetik tip). Elemanları yıkayıp temizlendikten sonra tekrar kullanılabilen kuru hava filtresi; diğer özellikler BFT 254-100ün aynı ancak, BFT No.: 254-100deki montajlı birim fiyatlar % 15 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
Filtre | 254-300 | Torba filtre: Kimyasal liflerden veya cam yününden imal, dikişli torbalardan meydana gelmiş,aşağıda belirtilen boyutlarda % 90 lara varan miktarda büyüklüğü 10 mikron olan tozlardan havayı koruyacak, .EU-4 veya G4 sınıfı, santral içine montajının kolayca yapılabilmesi için galvanizli sac veya plastik malzemeden imal çerçeveye haiz ilk çalışma basınçları 35-50 Pa arasında değişen torba filtrelerin temini ve yerine montajı . Boyutu (mm) Debi (m3/h)
Filtre | 254-301 | 305 x 610 2200 | 162.56
Filtre | 254-302 | 610 x 305 2200 | 229.28
Filtre | 254-303 | 610 x 610 4300 | 306.4
Filtre | 254-304 | 305 x 305 1100 | 163.36
ısıtıcı-soğutucu | 257-000 | SANTRAL ISITICILARI (PN 6-16 KALİTESİNDE): (Ölçü Ad.: İhzarat: % 60)
ısıtıcı-soğutucu | 257-200 | Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı (fiyata esas kapasite Logaritmik tm = 60 °C, sıcak su ile çalışması ve serpantinde alım hızı 3 m/sn )
ısıtıcı-soğutucu | 257-201 | (1000 kcal/h) 1,1 kW | 156.96
ısıtıcı-soğutucu | 257-202 | (5000 kcal/h) 5,5 kW | 344.4
ısıtıcı-soğutucu | 257-203 | (10000 kcal/h) 11 kW | 478.8
ısıtıcı-soğutucu | 257-204 | (20000 kcal/h) 22 kW | 604
ısıtıcı-soğutucu | 257-205 | (40000 kcal/h) 44 kW | 748.8
ısıtıcı-soğutucu | 257-206 | (60000 kcal/h) 66 kW | 905.6
ısıtıcı-soğutucu | 257-207 | (80000 kcal/h) 88 kW | 1065.6
ısıtıcı-soğutucu | 257-208 | (100000 kcal/h) 110 kW | 1244
ısıtıcı-soğutucu | 257-209 | (150000 kcal/h) 165 kW | 1788
ısıtıcı-soğutucu | 257-210 | (200000 kcal/h) 220 kW | 2171.2
ısıtıcı-soğutucu | 257-211 | (300000 kcal/h) 330 kW | 3116.8
ısıtıcı-soğutucu | 258-000 | SANTRAL SOĞUTUCULARI: (4 Atmosfer basıncına kadar.): (Galvaniz veya plastik esaslı yoğuşma tavası dahil)(Ölçü:Ad.; İhza rat: % 60).
ısıtıcı-soğutucu | 258-200 | Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu: Fiyata esas kapasite Logaritmik tm = 15 °C , soğuk su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn
ısıtıcı-soğutucu | 258-201 | (500 kcal/h) 0,55 kW | 119.68
ısıtıcı-soğutucu | 258-202 | (1000 kcal/h) 1,1 kW | 188
ısıtıcı-soğutucu | 258-203 | (2000 kcal/h) 2,2 kW | 218.4
ısıtıcı-soğutucu | 258-204 | (4000 kcal/h) 4,4 kW | 508
ısıtıcı-soğutucu | 258-205 | (8000 kcal/h) 8,8 kW | 684.4
ısıtıcı-soğutucu | 258-206 | (12000 kcal/h) 13,2 kW | 786.4
ısıtıcı-soğutucu | 258-207 | (16000 kcal/h) 17,6 kW | 1108.8
ısıtıcı-soğutucu | 258-208 | (20000 kcal/h) 22 kW | 1163.2
ısıtıcı-soğutucu | 258-209 | (30000 kcal/h) 33 kW | 1482.4
ısıtıcı-soğutucu | 258-210 | (40000 kcal/h) 44 kW | 1964
ısıtıcı-soğutucu | 258-211 | (60000 kcal/h) 66 kW | 2594.4
ısıtıcı-soğutucu | 258-212 | (80000 kcal/h) 88 kW | 3532
ısıtıcı-soğutucu | 258-213 | (160000 kcal/h) 176 kW | 4885.6
ısıtıcı-soğutucu | 258-214 | (320000 kcal/h) 352 kW | 8301.6
Nemlend | 259-000 | NEMLENDİRİCİLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
Nemlend | 259-1100 | Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler: Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı.Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş solenoid vanası, ayrı bir bölümde kumanda panosu,elektronik kartı, kontaktör ve kablolanması bulunacak, elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak, cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US)(15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek, ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek,su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri,paslanmaz çelik elektrodu, blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olan buharlı tip nemlendiriciler . Kanal veya klima santralı içine buhar dağıtım uygulamalarında,ünite ile birlikte kanal ve klima santralları iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun, nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru, ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda, özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu ile birlikte temini ,yerine montajı ve çalışır halde teslimi. Kapasite(kg/h)
Nemlend | 259-1101 | 6 | 5011.2
Nemlend | 259-1102 | 10 | 6187.2
Nemlend | 259-1103 | 17 | 6699.2
Nemlend | 259-1104 | 30 | 6875.2
Nemlend | 259-1105 | 45 | 8764
Nemlend | 259-1106 | 60 | 12060
Nemlend | 259-1107 | 90 | 15868.8
Nemlend | 259-1108 | 130 | 17452.8
Nemlend | 259-1109 | 116 | 16460.8
Santral | 260-000 | HAVALANDIRMA ISITMA KLİMA SANTRALİ HÜCRESİ: (Ölçü: m2: İhzarat: % 60). Vantilatör, filtre, damperler, ısıtıcılar, soğutucular, nemlendiriciler ve otomatik kontrol cihazlarından gerekenleri fonksiyonlarını icra edebilecekleri şekilde onanlı projesindeki sıra ile sökülmeleri çıkarılmaları için gerekli kolaylıkları bir arada toplayan santral hücresinin temini, yerine montesi, fleksbıl bağlantılarla kanalları titreşim izolesi yapılmış olarak döşemeye veya beton kaide üzerine tespiti, boru bağlantılarının flanş veya rakorlarla yapılması, gereken yüzeylerin antipas boya ile iki kat, bilahare santral dış yüzünün istenilen renkte tabanca boyasıyla iki kat boyanması, gereken yüzeylerin içten sese karşı izole edilmesi. -metraja esas olarak Klima santral hücresinin dışarıda görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınacak, hücre ara bölmeleri hesaplanmayacak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan yüzeyden düşülmeyecektir. -Hücre içindeki ses izolasyonu yapılan izolasyonun özelliğine göre ilgili izolasyon birim fiyatından ayrıca ödenecektir. Hava damperleri BFT 263-000den ayrıca ödenecektir. -(Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlara dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir)
Santral | 260-500 | Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, poliüretan dolgulu modüler yapılması halinde: Klima santralı karkası ve köşe parçaları ,onaylı projesine uygun olarak galvaniz çelik veya alüminyum profilden mamul edilmiş olacaktır.İç ve dış cidarları en az 0.5 mm. kalınlığında galvaniz sac olan çift cidarlı, cidarlar arasına fabrikasyon en az 22 mm. kalınlığında poliüretan dolgu malzemesi enjekte edilmiş kaynak konstrüksiyonsuz tip hücre.Diğer özellikler BFT 260-000 ve 260-400ün aynı. | 212
Santral | 260-600 | Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, cam yünü veya taş yünü dolgulu modüller yapılması halinde Klima santralı karkası ve köşe parçaları ,onaylı projesine uygun olarak galvaniz çelik veya alüminyum profilden mamul edilmiş olacaktır. Paneller ön boyalı galvanizli sac malzemeden imal edilecek, dış panel sacları ise aşındırıcı etkilerden korumak amaçlı polyester kaplı galvaniz sac malzemeden üretilecek.Tüm paneller, kapılar ve giriş panelleri çift cidarlı olacak.İç ve dış cidarları en az 1 mm kalınlığında galvaniz sac malzemeden imal edilmiş olacak.Paneller santral karkasına dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek. İç ve dış paneller arasına 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha yalıtım malzemesi konulacaktır malzemesi konulacaktır.Diğer özellikleri 260-000 ile aynı olacaktır.
Santral | 260-601 | BFT 260-600’ün aynı özelliklerde; 30 mm’ye kadar cam yünü veya taş yünü ile izolasyonlu hücre | 212
Santral | 260-602 | BFT 260-600’ün aynı özelliklerde; 60 mm.ye kadar cam yünü veya taş yünü ile izolasyonlu hücre | 233.6
Geri kazannım | 260-800 | TAVAN TİPİ ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA CİHAZLARI
Geri kazannım |  | (Ölçü:Ad. İhzarat:% 60) İç ortamdaki kirli havayı dış ortama bir fan yardımı ile atan, yerine dışarıdan filtrelenmiş taze havayı ayrı bir fan yardımı ile alan ve dış ortama atılan havanın enerjisini içerisinde bulunan Alüminyum plakalı ısı geri kazanım eşanjörü vasıtası ile taze havaya aktaran, Taze hava ve egzost fanları ve filtreleri, ısı geri kazanım eşanjörü kopakt yapıda bir kasa içerisinde toplanmış olacaktır. Egzost ve taze hava fanları, ve cihaz CE işaretli olacak, Isı geri kazanım eşanjörleri TS EN 308 standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmış olacaktır. Cihazlarda kullanılan fitreler TS EN 779 standardına göre G3 ve üzeri sınıfta basınç kayıpları 30 Pa’ı geçmeyecektir. Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları Binalarda Enerji performansı Yönetmeliği’nin 17. Madde 10. Bölümünde açıklanan hususlara göre, TS EN308 standardına uygun yapılacak ölçümlerde minimum %50 verim değerini sağlayacak ve cihazların geçiş mevsimlerinde enerji ekonomisi sağlamak için, iç ortam, dış ortam ve kullanıcının ayar sıcaklığına göre çalışan by-pass düzeneğine sahip olacaktır. By-pass damperi cihaz kapalı konumunda iken damperi otomatik olarak kapayarak binaya istenmeyen hava akışını engelleyecek şekilde bir motor tarafından tahrik edilmiş olacaktır. Cihazlar yoğuşma olasılığına, ısı kaçağına ve ses oluşumuna karşı içlerinden izole edilmiş olmalıdır. İzole malzemesi cihazın kasasına, kendinden sökülmeyecek şekilde bağlanmış veya izolasyonu içinde çift cidarlı olmalıdır. Donma termostatlı koruması olan cihazın, kumanda paneli ile birlikte yerine montajı yapılacaktır. (Cihaz kapasitelerinde 150 pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)
Geri kazannım | 260-801 | 500 m3/h | 3523.2
Geri kazannım | 260-802 | 1000 m3/h | 4451.2
Geri kazannım | 260-803 | 1500 m3/h | 4996.8
Geri kazannım | 260-804 | 2000 m3/h | 5822.4
Geri kazannım | 260-805 | 3000 m3/h | 7480
Geri kazannım | 260-806 | 4000 m3/h | 9744
Geri kazannım | 260-820 | Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı üniteleri Tavan Isı geri kazanım cihazları ile kullanılmak üzere Cihaz Kontrol paneli ile kumanda edilebilir tipte
Geri kazannım | 260-821 | 2000 W | 924
Geri kazannım | 260-822 | 3000 W | 961.6
Geri kazannım | 260-823 | 4000 W | 1219.2
Geri kazannım | 260-824 | 6000 W | 1329.6
Geri kazannım | 260-825 | 9000 W | 1780.8
Geri kazannım | 260-826 | 12000 W | 1982.4
Geri kazannım | 260-1000 | KLİMA SANTRALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ Ölçü : Ad Rotor tipi ısı geri kazanım hesaplamaları VDI 2071 standardına uygun olarak yapılacaktır. Rotordan geçen egzost ve üfleme hava debilerinin eşit olduğu durumda, hem yaz hem de kış çalışması için duyulur ısı geri kazanım verimleri en az %65 olacaktır. Isı geri kazanım kapasitesinin doğruluğu seçim programı ile onaylanmış olacaktır. Rotorun emiş ve üfleme tarafındaki hava hızları 4 m/s’ yi, basınç kayıpları 220 Pa’ ı geçmeyecektir. Rotor tahriki kayış kasnak sistemi ile yapılacaktır. Rotor ana malzemesi aluminyum, çerçevesi ve diğer bölümleri galvanizli çelik olacaktır. Dolgu, kaseti içinde salınımsız dönecek şekilde üretilmiş olacak; hava akımı dolgu deliklerine %100 paralel akarken, aynı delikler kaset düzlemine 90 derece dik duracak ve hiçbir eğriliğe izin verilmeyecektir. Rotoru oluşturan dilimlerin montajı fabrikada yapılmış olacak ve tek parça halinde sevkedilecektir. Isı geri kazanım rotoru klima santralı
Geri kazannım |  | panelleri içine monte edilecektir.
Geri kazannım | 260-1100 | Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi Ölçü: Ad. Rotor, dönüş havası içindeki hem duyulur hem de gizli ısıyı geri kazandırabilen , nem transferi en az %20 olacak şekilde imal edilmiş ısı geri kazanım ünitesinin işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Hava Debisi (m3/h )
Geri kazannım | 260-1101 | 500-1500 m3/h | 12837.6
Geri kazannım | 260-1102 | 1501-3000 m3/h | 14597.6
Geri kazannım | 260-1103 | 3001-5000 m3/h | 18149.6
Geri kazannım | 260-1104 | 5001-7500 m3/h | 20141.6
Geri kazannım | 260-1105 | 7501-10000 m3/h | 24600
Geri kazannım | 260-1106 | 10001-12500 m3/h | 27408
Geri kazannım | 260-1107 | 12501-15000 m3/h | 27440
Geri kazannım | 260-1108 | 15000-20000 m3/h | 37928
Geri kazannım | 260-1109 | 20000-30000 m3/h | 53240
Geri kazannım | 260-1110 | 30000-40000 m3/h | 70736
Geri kazannım | 260-1111 | 40000-50000 m3/h | 84272
Geri kazannım | 260-1112 | 50000-60000 m3/h | 107672
Geri kazannım | 260-1200 | Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi Ölçü: Ad. Rotor, dönüş havası içindeki duyulur ısıyı geri kazandırabilen diğer özellikleri 260-1100 ile aynı ısı geri kazanım ünitesinin işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Hava Debisi (m3/h )
Geri kazannım | 260-1201 | 500-1500 m3/h | 7797.6
Geri kazannım | 260-1202 | 1501-3000 m3/h | 9373.6
Geri kazannım | 260-1203 | 3001-5000 m3/h | 10493.6
Geri kazannım | 260-1204 | 5001-7500 m3/h | 12077.6
Geri kazannım | 260-1205 | 7501-10000 m3/h | 15024
Geri kazannım | 260-1206 | 10001-12500 m3/h | 16336
Geri kazannım | 260-1207 | 12501-15000 m3/h | 18600
Geri kazannım | 260-1208 | 15001-20000 m3/h | 22440
Geri kazannım | 260-1209 | 20001-30000 m3/h | 33584
Geri kazannım | 260-1210 | 30001-40000 m3/h | 51000
Geri kazannım | 260-1211 | 40001-50000 m3/h | 67880
Geri kazannım | 260-1212 | 50001-60000 m3/h | 81432
Geri kazannım | 260-1300 | Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi Ölçü: Ad. Çapraz akım mantığı ile çalışan ısıgerikazanım eşanjöründen geçen egzost ve üfleme hava debilerinin eşit olduğu durumda, kış çalışmasındaki toplam ısı geri kazanım verimi en az %50 olan, ünitenin emiş ve üfleme tarafındaki basınç kayıpları 250 Pa’ı geçmeyecek şekilde tasarlanmış ısı geri kazanım ünitesinde kullanılan dalgalı veya kabartmalı tip plakaların malzemesi aluminyum, çerçevesi ise galvanizli çelik olacaktır. Diğer özellikleri 260-1100 ile aynı ısı geri kazanım ünitesinin işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Hava Debisi (m3/h )
Geri kazannım | 260-1301 | 500-1500 m3/h | 1797.6
Geri kazannım | 260-1302 | 1501-3000 m3/h | 2781.6
Geri kazannım | 260-1303 | 3001-5000 m3/h | 3197.6
Geri kazannım | 260-1304 | 5001-7500 m3/h | 6845.6
Geri kazannım | 260-1305 | 7501-10000 m3/h | 9456
Geri kazannım | 260-1306 | 10001-12500 m3/h | 11592
Geri kazannım | 260-1307 | 12501-15000 m3/h | 13416
Geri kazannım | 260-1308 | 15001-20000 m3/h | 18224
Geri kazannım | 260-1309 | 20001-30000 m3/h | 36528
Geri kazannım | 260-1310 | 30001-40000 m3/h | 45920
Geri kazannım | 260-1311 | 40001-50000 m3/h | 67824
Geri kazannım | 260-1312 | 50001-60000 m3/h | 89352
Kanalllar | 261-000 | HAVA KANALI: Levha halinde (Ölçü m2: İhzarat: % 40)
Kanalllar | 261-150 | Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması : Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalları, bu iş için imal edilmiş otomatik makinalarda üretilecek, kendinden flanşlı yada kendinden mastikli flanşlar ile, köşe parçalarının mastiklenerek monte edilmesi ,kendinden yapışkanlı neopren contanın flanş yanal kesiti boyunca yerleştirilmesi, G klips veya 140 mm metal sıkıştırma parçaları kullanılarak uygun aralıklarla sabitlenecektir. Kullanılacak Galvanizli Saclar aşağıdaki kalınlıklarda ve TS-EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m² Çinko Kaplı Sacdan olacaktır. Kanallar Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ve TS-EN 1507 standartına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar ( vane ) konması, cihazlara ve apareylere bağlantılarda esnek bağlantı parçaları konulması, bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı 499 mm.den fazla genişlikteki kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde profiller kullanılarak, profil ile kanal arasına konulacak titreşim engelleyici malzeme ile montajı yapılacaktır. Vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir.
Kanalllar | 261-151 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar (600 mm dahil ) olanlarda 0,60 mm. | 42.32
Kanalllar | 261-152 | En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm | 50.56
Kanalllar | 261-153 | En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm. | 59.2
Kanalllar | 261-154 | En geniş kenarı 2490 mm den büyük olanlarda 1,2 mm. | 70
Kanalllar | 261-250 | Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması: TS EN 12237 ye uygun DX 51 D+Z 275 gr/m2 çinko kaplı şerit rulo galvanizli sacın özel makinesinde S tipi spiral kenetleme yöntemi ile yuvarlak kanal haline getirilmesi, sızdırmazlık temin edecek contalı fittings parçaları ile montajı, kelepçe, vidalı askı çubukları ve benzeri askı elemanları ile standardına uygun olarak tavan yada duvara tespit edilmesi.TS-EN 1507 standardına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
Kanalllar | 261-251 | Ø 160 mm e kadar 0,50 mm | 52.48
Kanalllar | 261-252 | Ø 315 mm e kadar 0,60 mm | 60.48
Kanalllar | 261-253 | Ø 800 mm e kadar 0,80 mm | 71.68
Kanalllar | 261-254 | Ø 1000 mm e kadar 1,0 mm | 75.68
Kanalllar | 261-255 | Ø 1500 mm e kadar 1,2 mm | 86.08
Fleks | 261-400 | Bükülebilir (flexible) borudan hava kanalları:
Fleks | 261-401 | Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları En az 90 mikron kalınlığında saf alüminyum şeritlerin büzdürülüp birbirine kenetlenmesi ile üretilmiş -30 ile +250 °C arasında sıcaklıklarda kullanılabilir azami 2000 pa kullanım basıncına dayanıklı , içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen , TS EN 13180 'e uygun , çift kenet bağlantılı, ısı yalıtımsız yarı esnek hava kanalının temini ve montajı . | 11.68
Fleks | 261-403 | Paslanmaz çelik bükülebilir borudan hava kanalları; En az 100 mikron kalınlığında 316 L kalite safi metal paslanmaz çelik şeritlerin birbirine kenetlenmesi ile üretilen şeritlerin büzdürülüp birbirine kenetlenmesi ile üretilmiş -30 ile +250 °C arasında sıcaklıklarda kullanılabilir azami 12500 pa kullanım basıncına dayanıklı , içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen, | 116
Fleks |  | TS EN 13180 'e uygun, çift kenet bağlantılı, ısı yalıtımsız yarı esnek hava kanalının temini ve montajı
Fleks | 261-408 | Yüksek basınca dayanıklı Alüminyum kaplı tam esnek borudan hava kanalları; Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, en az 65 mikron kalınlığında, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -30°C ile +140°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 3000 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum, TS EN 13180 'e uygun, TS EN 13501-1+A1 e göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İstenen Şartlara uygun , ısı yalıtımsız tam esnek hava kanalının temini ve montajı | 7.04
Fleks | 261-450 | Hijyenik Alüminyum kaplı tam esnek borudan hava kanalları; TS EN 13180 standardına uygun, helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -30°C ile +150°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 3000 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek hava kanalı olup iç alüminyum yüzeyi gümüş bazlı antimikrobiyal ile kaplı ve ISO 22196 testi ile antibakteriyel ve ASTM G21 testi ile antifungal özelliği tespit edilmiş, TSE 13501-1+A1 e göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İstenen Şartlara uygun yalıtımsız tam esnek hava kanalının temini ve yerine montajı. | 10.08
Fleks | 261-500 | Yalıtımlı alüminyum bükülebilir (flexible) borudan hava kanalı.
Fleks | 261-501 | Yalıtımlı Yarı esnek alüminyumdan hava kanalları . En az 90 mikron kalınlığında saf alüminyum şeritlerin büzdürülüp birbirine kenetlenmesi ile üretilmiş -30 ile +250 °C arasında sıcaklıklarda kullanılabilir azami 2000 pa kullanım basıncına dayanıklı , içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen , 2,5 cm şilte tipi cam yünü ile yalıtılmış, TS EN 13180 'e uygun ,TS EN 13501-1+A1 e göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İstenen Şartlara uygun, çift kenet bağlantılı, ısı yalıtımlı yarı esnek hava kanalının temini ve montajı | 38
Fleks | 261-503 | Yüksek basınca dayanıklı Cam yünü Isı Yalıtımlı Alüminyum tam esnek (flexible) borudan hava kanalları; Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, en az 65 mikron kalınlığında, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -30°C ile +140°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 3000 Pa kullanma basıncına dayanıklı, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek ,16 kg/m3 yoğunluklu, 2,5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile kaplandıktan sonra polyester laminasyonu alüminyum malzeme ile ceketlenmiş , TS EN 13180 'e uygun,TS EN 13501-1+A1 e göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İstenen Şartlara uygun , ısı yalıtımlı tam esnek hava kanalının temini ve montajı. | 19.28
Fleks | 261-550 | Yalıtımlı Hijyenik Alüminyum kaplı tam esnek borudan hava kanalları TS EN 13180 standardına uygun, helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -30°C ile +150°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 3000 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek hava kanalı olup iç alüminyum yüzeyi gümüş bazlı antimikrobiyal ile kaplı ve ISO 22196 testi ile antibakteriyel ve ASTM G21 testi ile antifungal özelliği tespit edilmiş, iç kanalın üzerine en az 16 kg/m³ yoğunluklu, 2.5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü geçirilmiş,TS EN 13501-1+A1 e göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | 28.56
Kanalllar |  | hükümleri gereği İstenen Şartlara uygun yalıtımsız tam esnek hava kanalının temini ve yerine montajı.
Kanalllar | 261-600 | Bükülebilir boru hava kanalı montaj malzemesi: (%) Birim fiyat no: 261-400 ve 261-500'deki bükülebilir boruların birbirine montajı için gerekli T, çatal, manşon, redüksiyon vb. gibi montaj malzemelerinin galvanizli sacdan veya polipropilen malzemeden imal edilmiş olarak temini yerine montajı. | 0.28
Kanalllar | 261-750 | Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması: Flanşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik makinelerde üretilecek, kendinden flanşlı yada kendinden mastikli flanşlar ile montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diğer özellikleri 261-150 ‘ ye uygun
Kanalllar | 261-751 | En Geniş Kenarı 250 mm.ye kadar 0.50 mm. | 107.28
Kanalllar | 261-752 | En Geniş Kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. | 120.08
Kanalllar | 261-753 | En Geniş Kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm. | 132.08
Kanalllar | 261-754 | En Geniş Kenarı 1490 mm.ye kadar 0,8 mm. | 142.48
Kanalllar | 261-755 | En Geniş Kenarı 1990 mm.ye kadar 0.90 mm. | 154.48
Kanalllar | 261-756 | En Geniş Kenarı 2490 mm.ye kadar 1.00 mm. | 176.08
Kanalllar | 261-757 | En Geniş Kenarı 2490 den fazla 1.15 mm. | 192.88
Kanalllar | 261-800 | Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması: İki yüzeyi alüminyum film kaplı, hücre PUR (Polyurethane) / PIR (poliizosiyanurat) yalıtım malzemeli (En Fazla l =0,025 W/mK) , 50± 5 kg/m³ yoğunlukta, 1300 Pa basınç dayanımında, gizli alüminyum flanşlı, PVC sürgülü bağlantı flanşlı, TS EN 1507 standardına göre class C sızdırmazlığına, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İstenen Şartlara uygun, (En zor alevlenici) TS EN 13501-1+A1 e göre yanıcılık sınıfı belgeli, (TS) EN 13403 e uygun kanalların , birleştirme köşe noktalarında özel mastik ve PVC kapaklı ve sistemde bulunan damper menfez, vb elemanlara bağlantılarını yapılabilen özel bağlantı profilleri ile birlikte, tespit malzemesi dahil imal ve montajı. Askı tespit için uygun ölçülerde köşebent kullanılacak, vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir ve bunlar için bir bedel ödenmeyecektir.
Kanalllar | 261-801 | 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama En az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 80 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri 261-800 e uygun | 68.96
Kanalllar | 261-802 | 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama En az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri 261-800 e uygun | 91.36
Kanalllar | 261-803 | 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama En az 30 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri 261-800 e uygun | 108.96
Kanalllar | 261-900 | Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı Havalandırma kanalı imalatında kullanılacak olan ön izoleli Al, gofrajlı paneller PUR (Polyurethane) / PIR (poliizosiyanurat) dolgu malzemeli olacak, tüm özellikler TS EN 13403 standartlarında, Panelin dış yüzeyi gofrajlı alüminyum, hava akımının geçtiği iç yüzey anti oksidan etkili etken madde veya Gümüş-İyonla kaplı ISO 22196 veya ASTM (Uluslar arası Amerikan Standartları) testlerle Akredite kurumlarca, antimikrobiyal / antibakteriyel etkinlik testleriyle onaylanmış olacaktır. Ayrıca havalandırma kanalını tamamlayıcı flanş bağlantılarıda aynı özellikte olacaktır. Kanalların diğer özellikleri 261–800 pozuna uygun olacaktır.
Kanalllar | 261-901 | Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama | 78.88
Kanalllar |  | Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı En az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 80 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri 261-900 e uygun
Kanalllar | 261-902 | Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı En az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri 261-900 e uygun | 93.28
Kanalllar | 261-903 | Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı En az 30 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri 261-900 e uygun | 112.48
Kanal elemanı | 262-000 | KONTROL KAPAKLARI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 40). Ana kanallar üzerine gerekli kısımlarda takriben aşağıda belirtilen ölçü ve konstrüksiyonda kontrol kapağı yapılarak sızdırmaz şekilde kanala monte edilmesi birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı.
Kanal elemanı | 262-100 | Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha dolgulu: (Tip projesine uygun olacaktır)
Kanal elemanı | 262-101 | 40x50 cm. | 55.12
Kanal elemanı | 262-102 | 20x30 cm. | 31.44
Kanal elemanı | 262-200 | Kontrol kapağı izolesi kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı: (Tip projesine uygun olacaktır.)
Kanal elemanı | 262-201 | 40x50 cm. | 28.88
Kanal elemanı | 262-202 | 20x30 cm. | 18.56
Kanal elemanı | 263-000 | HAVA DAMPERLERİ: (Ölçü: m2: İhzarat: % 60) Onanlı konstrüksiyon resmine göre ve projede gösterilen yerlere takılmak üzere, bilyalı ve bronzdan yapılmış yağlı yataklar üzerinde hareketli kanatlardan müteşekkil, tahrik mekanizması, galvanizli sac çerçevesi, birleştirme ve tespit malzemesi dahil yerine montajı.
Kanal elemanı | 263-101 | 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 486.56
Kanal elemanı | 263-102 | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 389.36
Kanal elemanı | 263-103 | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 348.56
Kanal elemanı | 263-104 | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 319.76
Kanal elemanı | 263-105 | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 292.64
Kanal elemanı | 263-106 | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 275.04
Kanal elemanı |  | 2 m2den büyük olan damperler 2 veya daha fazla grup halinde olabilir. Bu durumda bölündükten sonraki kapasitenin birim fiyatları uygulanır.
Kanal elemanı | 263-200 | Kolon klapeleri: (Ölçü: Ad.:) Projede ve gerekli görülen yerlerde kullanılmak üzere, alüminyum veya dökümden her ölçüde, galvanizli sacdan, el ayar mekanizması kelebeği vs. her türlü malzeme, işçilik ve montajı dahil .
Kanal elemanı | 263-201 | 0,04 m2'ye kadar | 22.64
Kanal elemanı | 263-202 | 0,06 m2'ye kadar | 26.24
Kanal elemanı | 263-203 | 0,08 m2'ye kadar | 33.76
Kanal elemanı | 263-204 | 0,10 m2'ye kadar | 41.76
Kanal elemanı | 263-205 | 0,12 m2 ve daha yukarısı | 49.76
Kanal elemanı | 263-300 | Contalı alüminyum hava damperleri (Ölçü: m2). Onanlı projesine göre, bronz kaymalı yataklar üzerine oturtulmuş plastik veya özel alaşımlı alüminyum dişli tahrik sistemine tespit edilmiş hava geçişinde asgari direnç sağlayacak aerodinamik yapıya sahip alüminyum profillerden oluşmuş damper kanatları üzerindeki yuvalara ve yerleştirilmiş
Kanal elemanı |  | özel contalar vasıtası ile hava sızmaları en aza indirilmiş tahrik mekanizması galvanizli sac çerçevesi bilcümle birleştirme ve tespit malzemeleri dahil yerine montajı
Kanal elemanı | 263-301 | 0,10 m2'ye kadar | 623.76
Kanal elemanı | 263-302 | 0,25 m2'ye kadar | 474.16
Kanal elemanı | 263-303 | 0,50 m2'ye kadar | 373.36
Kanal elemanı | 263-304 | 1,00 m2'ye kadar | 335.76
Kanal elemanı | 263-305 | 1,50 m2'ye kadar | 340.56
Kanal elemanı | 263-306 | 2,00 m2'ye kadar | 338.32
Kanal elemanı |  | 2,00 m2’den daha büyük damperler 2 grup halinde olabilecektir.
Kanal elemanı | 263-400 | Sigortalı Yangın Damperi (TS EN 15650 ) (Ölçü:m².:İhzarat:% 60) Onaylı projesine uygun , galvaniz saçtan imal edilmiş, kanala sızdırmaz olarak bağlantısı yapılarak, EN 1366-2 standardına göre testleri yapılmış ve EN 13501-3 standardında belirtilen kriterlere göre en az El 90 S sınıfında ve kullanım yerlerine (yatay veya dikey) uygun olarak test edilmiş, 72 ºC'de ergiyen bağlantı sistemiyle çalışan, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, sigortalı yangın damperinin işyerinde temini ve yerine montajı.
Kanal elemanı | 263-401 | 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 2930.4
Kanal elemanı | 263-402 | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 1826.4
Kanal elemanı | 263-403 | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 1362.4
Kanal elemanı | 263-404 | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 954.4
Kanal elemanı | 263-405 | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 898.4
Kanal elemanı | 263-406 | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 722.4
Kanal elemanı | 263-407 | 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 706.4
Kanal elemanı | 263-500 | Servomotorlu Yangın Damperi: (TS EN 15650 ) (Ölçü:m².:İhzarat:% 60) Onaylı projesine uygun , galvaniz saçtan imal edilmiş, kanala sızdırmaz olarak bağlantısı yapılarak, EN 1366-2 standartlına göre testleri yapılmış ve EN 13501-3 standardında belirtilen kriterlere göre en az El 90 S sınıfında ve kullanım yerlerine (yatay veya dikey) uygun olarak test edilmiş, elektro-termal sigorta elemanlı, yay geri dönüşlü servomotorlu sistemle çalışan, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, servomotorlu yangın damperinin işyerinde temini, tüm bağlantılarının yapılarak yerine montajı.
Kanal elemanı | 263-501 | 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 7260
Kanal elemanı | 263-502 | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 3836
Kanal elemanı | 263-503 | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 2316
Kanal elemanı | 263-504 | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 1956
Kanal elemanı | 263-505 | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 1340
Kanal elemanı | 263-506 | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 1236
Kanal elemanı | 263-507 | 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 1172
| 264-000 | SES ABSORBERLERİ: (Ölçü: m2: İhzarat: % 60).
Fleks | 264-300 | Bükülebilir ((Fleksbıl) borudan ses absorberleri: Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, en az 70 mikron kalınlığında, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -30°C ile +140°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 3000 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek hava kanalının perfore edildilip, nem bariyeri ile kaplanarak, üzerinin en az 16 kg/m³ yoğunluklu, 2.5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile kaplanmış, polyester laminasyonlu alüminyum malzeme ile fabrikasyon olarak ceketlenmiş, TS EN 13180 ‘e uygun, TS EN 13501-1+A1 e göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği | 28.56
İstenen Şartlara uygun , ısı yalıtımlı tam esnek hava kanalının temini ve montajı..
Ses abs | 264-400 | Kulisli tip ses absorberleri : Ses sönümleme absorberi klima ve havalandırma sistemlerinde oluşan gürültüyü önlemek amaçlı, BFT 261-100e uygun hazırlanmış hava kanalı içine, kulisler dikdörtgenler prizması şeklinde olacak, aralıkları ve montajları deformasyonu önleyecek şekilde olup ses yutum prensiplerine uygun şekilde imal edilen, fan gürültüsünü sönümleyen ve aralarında en çok 20 cm mesafe olan düz ses emici elemanlardan oluşan, sönümleme elemanları inorganik yanmaz mineral yünü olan, yüzeyi dokunmuş neme ve aşınmaya dayanıklı malzemeden olan, dolgu olarak 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levhalardan oluşan, yüzeyi 12 m/sn.lik hava hızına kadar olabilecek partikül aşınmalarını önleyecek şekilde cam tülü ile kaplanmış, DIN 4102 normuna uygun A sınıfı yanmaz yalıtım malzemeleri ile 0,65 mm bükümlü galvaniz saçtan kuşaklanacaktır; ödemede her kulisin dışarıdan görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınarak alan hesaplanacak ve kullanılan kulis sayısı ile çarpılarak bulunacaktır.
Ses abs | 264-401 | 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 2,5 cm kalınlığında | 117.6
Ses abs | 264-402 | 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 5 cm kalınlığında | 161.88
Kanal izolesi | 265-000 | KANAL İZOLESİ: (Ölçü: m2: İhzarat: % 40) Onaylı projesinde belirtilen hava kanallarının 2,5-5 cm. kalınlıkta mantar veya benzeri levhalarla izolesi, köşelerin köşebentlerle takviyesi, 03-04 m. ara ile çemberlenmesi ve üzeri projesine uygun kalınlıkta sac veya alüminyum ile kaplanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil.
Kanal izolesi | 265-100/a | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha | 4.96
Kanal izolesi | 265-200/b | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha | 8.76
Kanal izolesi | 265-300/c | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha | 7.08
Kanal izolesi | 265-400/d | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha | 11.08
Kanal izolesi | 265-500 | Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı: (Ölçü: m2: İhzarat: % 40). Onaylı projesinde belirtilen hava kanallarının 2,5 -5 cm. kalınlıkta, fabrikasında cam ipliği takviyeli, kraft kağıtlı, alüminyum folyo kaplı 50 kg/m3 yoğunluktaki cam yünü veya 70kg/m3 yoğunluktaki taş yünü levhası veya 24 kg/m3 yoğunluktaki cam yünü şiltesi ile izolesi için, kanal dış yüzeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi, kanal genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra kanal boyunda ise 50 cm. ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü alüminyum folyo kaplı fabrikasyon cam yünü veya taş yünü levhaların folyolu yüzü dışa gelecek şekilde pimlere geçirilerek tespiti tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, levhanın veya şiltenin enine ve boyuna tüm birleşim yerleri kendinden yapışkan 10 cm genişliğinde takviyeli özel alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak kapatılması her türlü işçilik dahil (Taş yünü için fiyat farkı verilmez).Yalıtım Malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Kanal izolesi | 265-501 | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha | 5.76
Kanal izolesi | 265-502 | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha | 12.56
Kanal izolesi | 265-503 | 5,0 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta cam yünü şilte | 8.32
Kanal izolesi | 265-504 | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha | 6.64
Kanal izolesi | 265-505 | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha | 13.6
Kanal izolesi | 265-506 | 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha | 6.16
Kanal izolesi | 265-507 | 4,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha | 7.6
Kanal izolesi | 265-508 | 3,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha | 6.72
Kanal izolesi | 265-509 | 4,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha | 8.48
Kanal izolesi | 265-600 | Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi: (Ölçü: m² .İhzarat:%40) Ekstrüzyon metoduyla elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden üretilen, -60 ile +100°C arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan; ısı iletkenliği beyan değeri λ (0ºC) ≤ 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı µ ≥ 7000, TS EN 13501-1+A1 e göre yangına tepki sınıfı C olan, ortalama 40-75 kg/m³ yoğunlukta olan kapalı hücreli, esnek elastomerik kauçuk köpük yalıtım malzemesi ile, izole yapılacak olan kanal yüzeyindeki toz veya kirlerin temizlenmesi ve kanal yüzeyine kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra yapıştırılması, elastomerik kauçuk köpük levha izolelerin ek yerlerinin 3 mm. kalınlığında kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi; tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave elastomerik kauçuk köpüğü kullanılması, elastomerik kauçuk köpüğü kanal yalıtım levhaları dış ortamlarda kullanıldığı zaman dış etkenlerden korunmasını sağlamak için özel imal edilmiş iki kat UV koruma boyası sürülmesi mecburi olup, adı geçen izole malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması (sülyen boya, UV koruma boyası ve askı çubukları bedeli hariç). Yalıtım Malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. NOT: - Çift kat UV koruma boyası kullanılması durumunda montajlı birim fiyat bedeli % 7 arttırılacaktır. - Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir. - Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile λ ve µ değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Kalınlık
Kanal izolesi | 265-601 | 9 mm Levha | 11.52
Kanal izolesi | 265-602 | 13 mm Levha | 15.52
Kanal izolesi | 265-603 | 19 mm Levha | 21.04
Kanal izolesi | 265-604 | 25 mm Levha | 28.16
Kanal izolesi | 265-605 | 32 mm Levha | 44.16
Kanal izolesi | 265-606 | 40 mm Levha | 61.76
Kanal izolesi | 265-607 | 50 mm Levha | 76.8
Kanal izolesi | 265-700 | Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polyproplen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı (Ölçü:m² ; İhrazat:%40) Isıl iletkenliği (0°C)λ≤ 0,035 W/mK (EN 12667 - DIN 52612), su buharı difüzyon direnç katsayısı μ ≥7000 (EN 12086 - DIN 52615), TS EN 13501-1 +A1 e göre yangına tepki sınıfı C olan, ortalama yoğunluğu 60-75 kg/m³, kapalı hücre yüzdesi en az %90 olan ve 1 cm2 de minimum 100-120 hücre sayısına sahip, Ekstrüzyon metodu ile üretilen esnek elastomerik kauçuk köpüğü ve üzeri toplam kalınlığı en az 300 mikron ve üzerinde olan, 1 kat Polimer (pvc, polyproplen, polyester, vb.), 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı, su buharı difüzyon katsayısı µ≥140.000 yalıtım levhası kaplı, -40 ile +85ºC sıcaklık aralığındaki soğuk ve ılık yüzeylerde ısı yalıtımının yapılması, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin
Kanal izolesi |  | temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 50mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, her türlü vana, pislik tutucu, çek valf, ventil ve benzer ekipmanların yalıtımının, özel geliştirilmiş yapıştırıcısı ve kendinden yapışkanlı alüminyum bant kullanarak uygulanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması.Yalıtım Malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Levha genişliği Et Kalınlığı
Kanal izolesi | 265-701 | 1000 10 mm | 38.8
Kanal izolesi | 265-702 | 1000 13 mm | 42.8
Kanal izolesi | 265-703 | 1000 19 mm | 49.2
Kanal izolesi | 265-704 | 1000 25 mm | 56.8
Kanal izolesi | 265-705 | 1000 32 mm | 68
Kanal izolesi | 265-706 | 1000 40 mm | 78.4
Kanal izolesi | 265-707 | 1000 50 mm | 92.8
Kanal izolesi | 265-800 | Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi; (Ölçü: m².; İhzarat % 40). Levha şeklinde, tamamen esnek, kapalı hücreli, atmosfere karşı dayanıklı, küflenmeyen, korozyona sebep olan klorları bünyesinde bulundurmayan biyolojik koşullardan etkilenmeyen, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, ufalanma özelliği olmayan, kolay şekil verilebilen, ısı iletkenlik katsayısı λ (40 ºC) ≤ 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı µ ≥ 5000, TS EN 13501-1'e göre yangına tepki sınıfı C olan, yoğunluğu 25-40 kg/m³ olan, -80 °C ile +100 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, ısı yalıtımı yapılacak olan kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra özel sıvı yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine metrekare sarfiyatı 250 gr/m2. olacak şekilde sürülerek yapıştırılması ve yapıştırma işlemini takiben ek yerlerinin 3 mm kalınlıktaki kendinden yapışkanlı polietilen bant veya 5 cm genişlikte ip takviyeli pvc bant ile birleştirilmesi, tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave polietilen köpüğü yalıtım levhası kullanılması; polietilen köpüğü ısı yalıtım levhaları dış ortamlarda kullanıldığı zaman dış etkenlerden korunmasını sağlamak için özel imal edilmiş iki kat UV koruma boyası sürülmesi mecburi olup, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması.Yalıtım Malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. NOT:- Çift kat UV koruma verniği kullanılması durumunda montajlı birim fiyat bedeli % 7 arttırılacaktır. Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile µ ve λ değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Et Kalınlığı
Kanal izolesi | 265-802 | 10 mm. | 2.72
Kanal izolesi | 265-803 | 15 mm. | 4.88
Kanal izolesi | 265-804 | 20 mm. | 7.92
Kanal izolesi | 265-805 | 30 mm. | 15.36
Kanal izolesi | 265-900 | Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı; (Ölçü: m².; İhzarat % 40). Bir yüzü minimum 25 mikron alüminyum lamine kaplı, levha şeklinde, kapalı
Kanal izolesi |  | hücreli, ondülesiz, su geçirimsiz, lif çözücülere, UV ye, dış etkenlere ve iklim şartlarına karşı dayanıklı, küflenmeyen, çürümeyen, korozyona sebep olan klorları bünyesinde bulundurmayan, biyolojik koşullardan etkilenmeyen, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, ufalanma özelliği olmayan, kolay şekil verilebilen boyutsal kararlılığa sahip, ısı iletkenlik katsayısı λ (40 °C) ≤ 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı µ ≥ 5000, TS EN 13501-1+A1 e göre yangına tepki sınıfı C olan, minimum yoğunluğu 25-40 kg/m³ olan, -80 °C ile +100 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, ısı yalıtımı yapılacak olan kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra özel sıvı yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine metrekare sarfiyatı 250 gr/m2. olacak şekilde sürülerek yapıştırılması ve yapıştırma işlemini takiben birleşim yerlerinde kendinden yapışkanlı polietilen bant uygulanması için, ısı yalıtım malzemesi ile yapıştırıcı ve bandın temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması. Yalıtım Malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Not: Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile λ ve µ değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Et Kalınlığı
Kanal izolesi | 265-902 | 10 mm. | 6.32
Kanal izolesi | 265-903 | 15 mm. | 9.12
Kanal izolesi | 265-904 | 20 mm. | 10.96
Kanal izolesi | 265-905 | 30 mm. | 17.44
Kanal izolesi | 265-1000 | Toplam kalınlığı 75 ile 300 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı: (Ölçü: m².; İhzarat % 40) Isıl iletkenliği 0°C de λ≤0,40 W/m.K (EN 12667 - DIN 52612), su buharı difüzyon direnç katsayısı µ≥7000 (EN 12086 - DIN 52615), TS EN 13501-1+A1 e göre yangına tepki sınıfı C olan, ortalama yoğunluğu 40-75 kg/m³, kapalı hücre yüzdesi en az %90 olan ve üzeri toplam kalınlığı 75 mikron ile 300 mikron aralığında olan alüminyum folyo ile kaplanmış, ekstrüzyon metodu ile üretilen esnek elastomerik kauçuk köpüğü ile -60 ile +85°C sıcaklık aralığındaki soğuk ve ılık yüzeylerde ısı yalıtımının yapılması, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcısı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 30 mikron kalınlıktaki ve 50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, her türlü vana, pislik tutucu, çek valf, ventil ve benzer ekipmanların yalıtımının, özel geliştirilmiş yapıştırıcısı ve kendinden yapışkanlı alüminyum bant kullanılarak uygulanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. Yalıtım malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. NOT: UV dayanımlı alüminyum folyo kaplama sayesinde, UV koruyucu boyası kullanılmaz. Yukarıda verilen yangın sınıfı ile m ve l değerleri test raporları ile kanıtlanacaktır. Levha genişliği Et Kalınlığı
Kanal izolesi | 265-1001 | 1000 10 | 39.92
Kanal izolesi | 265-1002 | 1000 13 | 43.92
Kanal izolesi | 265-1003 | 1000 19 | 50.32
Kanal izolesi | 265-1004 | 1000 25 | 59.92
Kanal izolesi | 265-1005 | 1000 32 | 67.52
Kanal izolesi | 265-1006 | 1000 40 | 83.92
Kanal izolesi | 265-1007 | 1000 50 | 95.12
Kanal izolesi | 265-2000 | Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı: Isıl iletkenliği 0°C'de λ≤0,40 W/m.K (TS EN 12667 - DIN 52612), su buharı difüzyon direnç katsayısı µ≥7000 (TS EN 12086 - DIN 52615), TS EN 13501-1'e göre yangına tepki sınıfı C olan, ortalama yoğunluğu 40-75 kg/m³, kapalı hücre yüzdesi en az %90 olan ve üzeri toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü alüminyum folyo ile kaplanmış, ekstrüzyon metodu ile üretilen esnek elastomerik kauçuk köpüğü ile -60 ile +85°C sıcaklık aralığındaki soğuk ve ılık yüzeylerde ısı yalıtımı yapılması, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcısı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 140 mikron kalınlıktaki, 35/50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, her türlü vana, pislik tutucu, çek valf, ventil ve benzer ekipmanların yalıtımının, özel geliştirilmiş yapıştırıcısı ve kendinden yapışkanlı alüminyum bant kullanılarak uygulanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. yalıtım malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. NOT: UV dayanımlı alüminyum folyo kaplama sayesinde, UV koruyucu boyası kullanılmaz. Yukarıda verilen yangın sınıfı ile m ve l değerleri test raporları ile kanıtlanacaktır. Levha Genişliği (mm) Et kalınlığı(mm)
Kanal izolesi | 265-2001 | 1000 10 | 46.32
Kanal izolesi | 265-2002 | 1000 13 | 51.52
Kanal izolesi | 265-2003 | 1000 19 | 55.92
Kanal izolesi | 265-2004 | 1000 25 | 65.12
Kanal izolesi | 265-2005 | 1000 32 | 74.32
Kanal izolesi | 265-2006 | 1000 40 | 87.92
Kanal izolesi | 265-2007 | 1000 50 | 99.92
Kanal izolesi | 266-000 | AKUSTİK YALITIM: (Ölçü: m2: İhzarat: % 40). Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen kanalların ses sönümlemesi için iç kısımlarının tip detay resimlerinde gösterildiği şekilde, yalıtım malzemesi ile gerekli kalınlıkta yalıtımı, uygulama için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil.
Kanal izolesi | 266-400 | Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı: (Ölçü: m2; İhzarat: % 40) Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen kanalları ses sönümlemesi için, kanal iç yüzeylerinin toz ve yağ pisliklerinden temizlenmesi, kendi genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra, kanal boyundan ise, 50 cm. ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü fabrikasyon akrilen kaplanmış 24kg/m³ yoğunlukta cam yünü şilte veya cam tülü kaplanmış 50 kg/m3 yoğunlukta cam yünü levha veya 70 kg/m3 yoğunluktaki taş yünü levhaların, akrilen veya cam tülü kaplı yüzeyi içe gelecek şekilde pimlere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, her türlü malzeme ve işçililik dahil.
Kanal izolesi | 266-401 | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha | 6.4
Kanal izolesi | 266-402 | 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha | 6.88
Kanal izolesi | 266-403 | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha | 12
Kanal izolesi | 266-404 | 2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte | 9.92
Kanal izolesi | 266-405 | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha | 6.64
Kanal izolesi | 266-406 | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha | 12.08
Kanal izolesi | 266-407 | 1,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte | 7.36
Kanal izolesi | 266-500 | Poliüretan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması: (Ölçü: m2; İhzarat % 40). Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen havalandırma kanallarının ses izolasyonu için, kanal iç yüzeylerinin toz, yağ ve kirden temizlenmesi; kanal kesiti ve hava debilerine uygun olarak seçilen, 75-100 kg/m³ yoğunlukta, yüzeyinde alev ilerlemeyen, kendinden sönümlü, TS EN 13501-1+A1 'e göre yangına tepki sınıfı C olan ve ısı iletkenlik katsayısı λ (40ºC) ≤ 0.040 W/mK olan poliüretan köpük levhaların, önce inceltici ile karıştırılan yapıştırıcının kanal iç cidarlarına metrekare sarfiyatı 0,5 litre olacak şekilde sürülmesinden sonra, kanal iç cidarına düzgünce yapıştırılması, iş yerinde temini ve montajının yapılması. Not: Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile ve λ değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Yalıtım kalınlığı
Kanal izolesi | 266-501 | 6 mm. | 6.96
Kanal izolesi | 266-502 | 10 mm. | 16.56
Kanal izolesi | 266-503 | 15 mm. | 29.12
Kanal izolesi | 266-504 | 20 mm. | 42.24
Kanal izolesi | 266-505 | 25 mm. | 54.64
Kanal izolesi | 266-600 | Fabrikasyon cam yünü prefabrik klima kanalları: ( Ölçü: m2: İhzarat: % 40) 2,5 cm kalınlığında, 85 kg/m3 yoğunlukta, dış yüzeyi takviyeli alüminyum folyo kaplı, iç yüzeyi renkli cam tülü veya alüminyum folyo kaplı, cam yünü levhaların özel bıçaklarıyla projedeki kanal ebatlarına göre kesilip kanalın oluşturulması, ek yerlerine önce zımbalama ile tespiti, daha sonra 5 cm genişliğindeki kendinden yapışkanlı alüminyum folyo ile bantlanarak montajı. (iç yüzeyi renkli cam tülü kaplı cam yünü prefabrik klima kanalı kullanıldığında ilave akustik yalıtıma gerek yoktur.)
Kanal izolesi | 266-601 | İç yüzeyi cam tülü Kaplı | 21.84
Kanal izolesi | 266-602 | İç yüzeyi alüminyum folyo kaplı | 23.12
Menfez anem | 267-000 | MENFEZLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
Menfez anem | 267-100 | Dağıtıcı menfez, (DKP sac); (çift sıra kanatlı) Üç firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan birisini uygulamak üzere çift yönde kabili ayar kanatlı tipte, çerçevesi, iki kat istenilen renkte boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemesi teferruatı ve montaj dahil tam ve tekmil.
Menfez anem | 267-101 | 100- 500 cm2 | 15.04
Menfez anem | 267-102 | 501-1000 cm2 | 32.4
Menfez anem | 267-103 | 1001-1600 cm2 | 38.8
Menfez anem | 267-104 | 1601-2500 cm2 | 64.08
Menfez anem | 267-105 | 2501-3600 cm2 | 99.76
Menfez anem | 267-106 | 3601-4500 cm2 | 126
Menfez anem | 267-200 | Toplayıcı menfez, (DKP sac); (Tek sıra kanatlı) Üç firmadan getirilecek prospektüslerden onanlardan birisini uygulamak üzere tek yönde ayarlanabilir kanatlı tipte çerçevesi, iki kat istenilen renkte boyalı ayar tertibat1ı, sızdırmazlık malzemesi teferuatı ve montaj dahil tam ve tekmil. ​NOT: Menfezler alüminyumdan yapıldığı taktirde 267-100 ve 267-200deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen
Menfez anem |  | uygulanır.
Menfez anem | 267-201 | 100- 500 cm2 | 13.04
Menfez anem | 267-202 | 501-1000 cm2 | 22.48
Menfez anem | 267-203 | 1001-1600 cm2 | 33.28
Menfez anem | 267-204 | 1601-2500 cm2 | 46.24
Menfez anem | 267-205 | 2501-3600 cm2 | 61.04
Menfez anem | 267-206 | 3601-4500 cm2 | 79.44
Menfez anem | 267-300 | Menfez damperi: (DKP sac) BFT 267-100 ve 267-200deki menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışardan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir damperin temini, yerine montajı
Menfez anem | 267-301 | 100- 500 cm2 | 8.72
Menfez anem | 267-302 | 501-1000 cm2 | 14.48
Menfez anem | 267-303 | 1001-1600 cm2 | 21.12
Menfez anem | 267-304 | 1601-2500 cm2 | 28.08
Menfez anem | 267-305 | 2501-3600 cm2 | 33.6
Menfez anem | 267-306 | 3601-4500 cm2 | 42.44
Menfez anem | 267-400 | Menfez sabit kanatlı: İstenilen renkte iki kat anti-pas boya ile boyalı DKP sacdan temiz hava alış ve pis hava çıkış ağızlarına takılmak üzere sabit kanatlı menfezlerin temini ve yerine montajı. Menfez galvanizli sacdan olduğu taktirde montajlı birim fiyatlar % 10 artırılacaktır.
Menfez anem | 267-401 | 500 cm2 ye kadar | 12.4
Menfez anem | 267-402 | 1000 cm2.ye kadar | 26
Menfez anem | 267-403 | 1600 cm2.ye kadar | 42.16
Menfez anem | 267-404 | 2500 cm2.ye kadar | 59.92
Menfez anem | 267-405 | 3600 cm2.ye kadar | 77.92
Menfez anem | 267-406 | 4500 cm2 ye kadar | 93.76
Menfez anem | 267-500 | Menfez sabit kanatlı: Alüminyumdan, diğer özellikler BFT 267-400ün aynı, B.F.T No: 267-400deki montajlı birim fiyatlar% 20 artırılır, montaj bedeli artırılmadan aynen uygulanır.
Menfez anem | 268-000 | ANEMOSTAD: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60). Kare anemostadlar için alanı aynı olan daire anemostad bedeli ödenir. Alüminyumdan sacla imal edilen eloksallı anemostadlara % 20 zamlı fiyat uygulanır.
Menfez anem | 268-100 | Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan): Tavana yahut doğrudan doğruya kanal üzerine takılabilir, dairesel şekilli, kanat araları merkezdeki volanı çevirmekle ayarlanabilir tipte anemostadın temini ve yerine montajı, ayarlanması, çalışır halde tam ve tekmil. Boyun Çapı
Menfez anem | 268-101 | 6"-15 cm.ye kadar | 23.84
Menfez anem | 268-102 | 8"-20 cm.ye kadar | 30.96
Menfez anem | 268-103 | 10"-25 cm.ye kadar | 37.84
Menfez anem | 268-104 | 12"-30 cm.ye kadar | 43.44
Menfez anem | 268-105 | 14"-35 cm.ye kadar | 51.04
Menfez anem | 268-106 | 16"-40 cm.ye kadar | 62.24
Menfez anem | 268-107 | 18"-45 cm.ye kadar | 68.96
Menfez anem | 268-108 | 20"-50 cm.ye kadar | 84.64
Menfez anem | 268-109 | 24"-60 cm.ye kadar | 107.84
Menfez anem | 268-110 | 30"-75 cm.ye kadar | 141.52
Menfez anem | 268-111 | 36"-90 cm.ye kadar | 214.32
Menfez anem | 268-200 | Kanat araları sabit tip (DKP sacdan): Tavana yahut doğrudan doğruya kanal üzerine takılabilir, dairesel şekilli,
Menfez anem |  | kanat araları sabit tipte anemostadın temini ve yerine montajı, çalışır halde tam ve tekmil. Boyun Çapı
Menfez anem | 268-201 | 6"-15 cm.ye kadar | 23.12
Menfez anem | 268-202 | 8"-20 cm.ye kadar | 28.56
Menfez anem | 268-203 | 10"-25 cm.ye kadar | 32.48
Menfez anem | 268-204 | 12"-30 cm.ye kadar | 37.36
Menfez anem | 268-205 | 14"-35 cm.ye kadar | 47.36
Menfez anem | 268-206 | 16"-40 cm.ye kadar | 51.36
Menfez anem | 268-207 | 18"-45 cm.ye kadar | 58.8
Menfez anem | 268-208 | 20"-50 cm.ye kadar | 66.8
Menfez anem | 268-209 | 24"-60 cm.ye kadar | 86
Menfez anem | 268-210 | 30"-75 cm.ye kadar | 112.4
Menfez anem | 268-211 | 36"-90 cm.ye kadar | 155.6
Menfez anem | 268-300 | Anemostad Damperi (DKP sacdan): BFT 268-100 ve 268-200deki anemostadların boyun kısmına takıl mak üzere, dışardan ve anemostad merkezinden kumanda edilebilir, hareketli kanatlı, damperin montaj esnasında kanatçıkları ayarlanacak havaya yön verici ızgarası hareket mekanizması, kolları, çerçevesi, istinat kanatları, vb. teferruatı ile temini, montajı ayarlanması, tam ve tekmil. Boyun çapı
Menfez anem | 268-301 | 15 ø cm.ye kadar | 7.04
Menfez anem | 268-302 | 20 ø cm.ye kadar | 9.4
Menfez anem | 268-303 | 25 ø cm.ye kadar | 13.4
Menfez anem | 268-304 | 30 ø cm.ye kadar | 14.76
Menfez anem | 268-305 | 35 ø cm.ye kadar | 21.48
Menfez anem | 268-306 | 40 ø cm.ye kadar | 22.6
Menfez anem | 268-307 | 45 ø cm.ye kadar | 26.68
Menfez anem | 268-308 | 50 ø cm.ye kadar | 31.12
Menfez anem | 268-309 | 60 ø cm.ye kadar | 35.84
Menfez anem | 268-310 | 75 ø cm.ye kadar | 54.88
Menfez anem | 268-311 | 90 ø cm.ye kadar | 73.68
Menfez anem | 268-500 | Lineer (Slot) Difüzörler (Ölçü : m) Onaylı projesine göre ; alüminyumdan imal edilmiş, hava çıkış ağızlarında yönlendirici kanatçıkları , slotlar arası hava çıkış genişliği en az 20 mm olacak, hava debisi ayarı için difüzör arkasında plastik kayar damperi, difüzeör yüzeyi beyaz renk fırın boyalı olacaktır. Lineer difüzörün arkasında galvaniz sacdan mamul plenum kutusu bulunacak ve kutu üzerine esnek kanal bağlamak için uygun çapta boğaz açılacaktır. Lineer difüzörlerin iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere, montajı ve çalışır durumda teslimi.
Menfez anem | 268-501 | Bir Slotlu lineer difuzör | 71.36
Menfez anem | 268-502 | İki Slotlu lineer difuzör | 100.96
Menfez anem | 268-503 | Üç Slotlu lineer difuzör | 132.56
Menfez anem | 268-504 | Dört Slotlu lineer difuzör | 166.16
Menfez anem | 268-700 | Türbülanslı (Swril) tip difüzörler (Ölçü :Ad) DKP sac malzemeden üretilmiş, yüzey temizleme işlemini takiben fosfatlama işlemine tabi tutulmuş , elektrostatik toz boya ile boyanmış , ısıtma ve soğutma şartlarında en uygun üfleme formunu sağlayacak şekilde ayarlanabilen plastik kanatlı olan, dirfüzör kutusu 0,6 mm galvanizli sacdan imal edilen ,tavan montaj için üzerinde dört adet bağlantı elemanı bulunan, kutusu içeriden en az 6 mm kalınlıkta akustik izole ile izole edilmiş olan 4
Menfez anem |  | metre ye kadar üfleme için imal edilmiş difüzörün temini çalışır halde yerine montajı.
Menfez anem | 268-701 | 300x300 mm | 62.24
Menfez anem | 268-702 | 400x400 mm | 69.04
Menfez anem | 268-703 | 500x500 mm | 84.32
Menfez anem | 268-704 | 600x600 mm | 100.32
Menfez anem | 268-900 | Gemici Tipi anemostat (Ölçü:Ad.) Banyo ve W.C. Hava emişleri için , aluminyum veya DKP sacdan sıvama yöntemi ile imal edilmiş fırın boyalı olan , gemici tipi anemostatların iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi.
Menfez anem | 268-901 | ø 100 mm | 11.12
Menfez anem | 268-902 | ø 125 mm | 13.84
Menfez anem | 268-903 | ø 150 mm | 16.4
Menfez anem | 268-904 | ø 200 mm | 26.4
Menfez anem | 269-000 | PANJUR: (Ölçü: m2.: İhzarat: % 60). Menfezlere takılmak üzere, onanlı detay resmine göre imali, çerçevesi, boyası, montajı, vb. teferruatı dahil, tam ve tekmil.
Menfez anem | 269-101 | Galvanizli sacdan | 175.36
Menfez anem | 269-103 | Alüminyumdan | 227.36
Menfez anem | 270-000 | TEL KAFES: (Ölçü: m2.: İhzarat: %60) Menfezlere takılmak üzere en az 1ø mm.lik galvanizli telden tel kafesin temini, çerçevesi ve yerine montajı dahil tam ve tekmil. | 25.52
Menfez anem | 271-000 | JALUZİ (Havalandırma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere) (Ölçü: m2.: İhzarat % 60). Havalandırma sisatemlerinde, tek yönlü hava akışını sağlayan, sisteminin çalışmadığı durumlarda hava akışını haraketli kanaltları vasıtası ile kesen jaluzinin temini , yerine montajı.
Menfez anem | 271-100 | Galvanizli sacdan imal edilmiş olarak projedeki ölçülere göre, temini ve yerine montajı tam ve tekmil: | 185.76
Menfez anem | 271-200 | Alüminyumdan: | 269.76
VRF | 280-1000 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ (Ölçü:Ad.) Onaylı projesine uygun olarak belirtilen kapasitelere göre , bir dış üniteye değişik tip ( kaset, tavan, kanallı, yer, duvar tipleri vb ) birden çok sayıda iç ünitenin bağlanabilen, soğutma ve heat-pump olarak ısıtma yapabilen, değişken soğutkan debili klima sisteminin temini montajı, çalışır halde teslimi. Herbir dış ünite; kendisine bağlı iç ünitelerin içinde bulunduğu mahalin ihtiyacı olan soğutkan miktarını belirleyerek göndereceği sinyal ile alacağı bilgi doğrultusunda sisteme gönderilmesi gereken soğutkan miktarını değiştirerek, kapasite kontrolü yapabilecek , iç ünitelerinde kapasite kontrolü elektronik genleşme vanaları ile yapılırken, dış üniteler iç üniteden alacakları sinyal ile ihtiyaç duyulan soğutkan miktarını belirleyecek, mikro işlemcili kart vasıtası ile sisteme değişken debide soğutkan gönderebilecek, sistemde kullanılacak soğutkan ozon tabakasına zarar vermeyen çevre dostu R410 A olacaktır , tüm sisteme soğutkan gazı dolumu dahil çalışır halde yerinde teslimi yapılacaktır Drenaj boruları ilgili tesisat pozlarından, Panosu ve güç ve sinyal kabloları elektrik işleri birim fiyatlardan hesaplanacaktır.
VRF | 280-1100 | DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE GRUBU (Ölçü:Ad.: ) Hava soğutmalı kondenserli, DC invertör kömpresörlü, dış ünite veya dış ünite grubun'dan birer adet sıvı ve gaz hattı olmak üzere tek hat üzerine , branşman parçaları ile değişik kapasite ve tipte iç üniteler bağalanabilen ,
VRF |  | EER (Soğutma Etkinlik Katsayısı) değeri en az 3,2 ve COP değeri en az 3,4 olan dış ünitenin temini ve hertürlü boru ve elektrik bağlantıları yapıldıktan sonra azot ile basınçlandırılıp, tüm sisteme soğutkan gazı dolumu dahil çalışır halde yerinde teslimi. -Nominal kapasite ve verim değerleri soğutmada İç Ortam:27 C KT/19 C YT Dış Ortam:35 CKT/24 CYT; ısıtmada Ortam:20 C KT/15 C YT Dış Ortam:7 CKT/6 CYT sıcaklıklarındaki ve boru uzunluğu 7,5 m.ve kot farkı 0 m.deki verilerdir. -Dış üniteler montajlarından sonra tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir.
VRF | 280-1200 | TÜMÜ FREKANS KONTROLLÜ KOMPRESÖRLÜ DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE GRUBU (Ölçü:Ad.: ) Hava soğutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı frekans kontrollü DC inverter kompresörlü, dış ünite veya dış ünite grubu, diğer özellikleri 280-1100 pozuna uygun olacaktır.
VRF | 280-1201 | Soğutma kapasitesi (nom):22 kW., ısıtma kapasitesi (nom):24 kW. | 16746.4
VRF | 280-1202 | Soğutma kapasitesi (nom):27 kW., ısıtma kapasitesi (nom):31 kW. | 17344
VRF | 280-1203 | Soğutma kapasitesi (nom):33 kW., ısıtma kapasitesi (nom):37 kW. | 19840
VRF | 280-1204 | Soğutma kapasitesi (nom):39 kW., ısıtma kapasitesi (nom):44 kW. | 23144
VRF | 280-1205 | Soğutma kapasitesi (nom):44kW., ısıtma kapasitesi (nom):49kW. | 27560
VRF | 280-1206 | Soğutma kapasitesi (nom):50 kW., ısıtma kapasitesi (nom):56 kW. | 29168
VRF | 280-1207 | Soğutma kapasitesi (nom):55 kW., ısıtma kapasitesi (nom):62kW. | 32488
VRF | 280-1208 | Soğutma kapasitesi (nom):61 kW., ısıtma kapasitesi (nom):68 kW. | 35704
VRF | 280-1209 | Soğutma kapasitesi (nom):66 kW., ısıtma kapasitesi (nom):74 kW. | 38504
VRF | 280-1210 | Soğutma kapasitesi (nom):73 kW., ısıtma kapasitesi (nom):82 kW. | 40976
VRF | 280-1211 | Soğutma kapasitesi (nom):78 kW., ısıtma kapasitesi (nom):87 kW. | 42704
VRF | 280-1212 | Soğutma kapasitesi (nom):84 kW., ısıtma kapasitesi (nom):94kW. | 45728
VRF | 280-1213 | Soğutma kapasitesi (nom):89kW., ısıtma kapasitesi (nom):99 kW. | 49640
VRF | 280-1214 | Soğutma kapasitesi (nom):94 kW., ısıtma kapasitesi (nom):105 kW. | 53336
VRF | 280-1215 | Soğutma kapasitesi (nom):100 kW., ısıtma kapasitesi (nom):112 kW. | 54856
VRF | 280-1216 | Soğutma kapasitesi (nom)105 kW., ısıtma kapasitesi (nom):115 kW. | 57952
VRF | 280-1217 | Soğutma kapasitesi (nom)110 kW., ısıtma kapasitesi (nom):120 kW. | 60992
VRF | 280-1218 | Soğutma kapasitesi (nom)115 kW., ısıtma kapasitesi (nom):130 kW. | 64032
VRF | 280-1219 | Soğutma kapasitesi (nom):120kW., ısıtma kapasitesi (nom):135 kW. | 65848
VRF | 280-1220 | Soğutma kapasitesi (nom):129 kW., ısıtma kapasitesi (nom):140 kW. | 71376
VRF | 280-1221 | Soğutma kapasitesi (nom):134 kW., ısıtma kapasitesi (nom):149 kW. | 73144
VRF | 280-2000 | İÇ ÜNİTELER (Ölçü:Ad.:.) Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir , tüm soğutkan dolumları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir.
VRF | 280-2100 | Duvar Tipi İç Ünite Duvara asılmak sureti ile kullanılabilen, hava yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapabilen, iç ünitenin yerine montajı .
VRF | 280-2101 | Soğutma kapasitesi (nom):2 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 kW. | 1530.4
VRF | 280-2102 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3 kW. | 1562.4
VRF | 280-2103 | Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW. | 1626.4
VRF | 280-2104 | Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5kW. | 1794.4
VRF | 280-2105 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW. | 1874.4
VRF | 280-2106 | Soğutma kapasitesi (nom):7 kW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5 kW. | 1994.4
VRF | 280-2200 | Kaset Tipi İç Ünite Asma tavan boşluğu bulunan yerlerde asılmak sureti ile kullanılabilen, hava yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan, projedeki tipe uygun olarak, iki veya dört yöne üflemeli kaset tipi iç ünitenin yerine montajı , çalışır halde teslimi . -Ünitede standart min. 50 cm. (cihazın alt seviyesinden itibaren) yüksekliğe basabilen drenaj pompası bulunacaktır.
VRF | 280-2201 | Soğutma kapasitesi (nom):2 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 kW. | 2067.2
VRF | 280-2202 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3 kW. | 2123.2
VRF | 280-2203 | Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW. | 2275.2
VRF | 280-2204 | Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5 kW. | 2347.2
VRF | 280-2205 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW. | 2587.2
VRF | 280-2206 | Soğutma kapasitesi (nom):7 kW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5 kW. | 2595.2
VRF | 280-2207 | Soğutma kapasitesi (nom):7,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):8,5 kW. | 2779.2
VRF | 280-2208 | Soğutma kapasitesi (nom):9,0 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 9,9 kW. | 2971.2
VRF | 280-2209 | Soğutma kapasitesi (nom):11 kW., ısıtma kapasitesi (nom):12 kW. | 3190.4
VRF | 280-2210 | Soğutma kapasitesi (nom):12 kW., ısıtma kapasitesi (nom):13 kW. | 3286.4
VRF | 280-2211 | Soğutma kapasitesi (nom):14 kW., ısıtma kapasitesi (nom):16 kW. | 3398.4
VRF | 280-2300 | Kanallı Tip İç Ünite Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 30 Pa olan , kanal bağlanabilir iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi .
VRF | 280-2301 | Soğutma kapasitesi (nom):1,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):1,9 kW. | 1683.2
VRF | 280-2302 | Soğutma kapasitesi (nom):2 kW., ısıtma kapasitesi (nom) :2,5 kW. | 1739.2
VRF | 280-2303 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3 kW. | 1747.2
VRF | 280-2304 | Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW. | 1843.2
VRF | 280-2305 | Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5 kW. | 1859.2
VRF | 280-2306 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW. | 2003.2
VRF | 280-2307 | Soğutma kapasitesi (nom):7 kW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5 kW. | 2163.2
VRF | 280-2400 | Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 80 Pa olan, kanal bağlanabilir iç ünitenin , yerlerine montajı, çalışır halde teslimi .
VRF | 280-2401 | Soğutma kapasitesi (nom):2 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 kW. | 1779.2
VRF | 280-2402 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3 kW. | 1803.2
VRF | 280-2403 | Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW. | 1819.2
VRF | 280-2404 | Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5 kW. | 2139.2
VRF | 280-2405 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW. | 2571.2
VRF | 280-2406 | Soğutma kapasitesi (nom):7 kW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5 kW. | 2851.2
VRF | 280-2407 | Soğutma kapasitesi (nom):7,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):8,5 kW. | 3219.2
VRF | 280-2408 | Soğutma kapasitesi (nom):9,0 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 9,9 kW. | 3267.2
VRF | 280-2409 | Soğutma kapasitesi (nom):11 kW., ısıtma kapasitesi (nom):12 kW. | 3598.4
VRF | 280-2410 | Soğutma kapasitesi (nom):12 kW., ısıtma kapasitesi (nom):13 kW. | 3758.4
VRF | 280-2411 | Soğutma kapasitesi (nom):14 kW., ısıtma kapasitesi (nom):16 kW. | 4062.4
VRF | 280-2500 | Tavan Tipi İç Ünite Tavana monte edilmek sureti ile kullanılabilen, tavan tipi iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi
VRF | 280-2501 | Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW. | 1867.2
VRF | 280-2502 | Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5 kW. | 1955.2
VRF | 280-2503 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW. | 1987.2
VRF | 280-2504 | Soğutma kapasitesi (nom):7,0 kW., ısıtma kapasitesi (nom):8,5 kW. | 2174.4
VRF | 280-2600 | Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite Yere monte edilmek sureti ile kullanılabilen kabinli iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi
VRF | 280-2601 | Soğutma kapasitesi (nom):2,2 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 kW. | 2266.4
VRF | 280-2602 | Soğutma kapasitesi (nom):2,8 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,0 kW. | 2306.4
VRF | 280-2603 | Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW. | 2394.4
VRF | 280-2604 | Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5 kW. | 2514.4
VRF | 280-2605 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW. | 2690.4
VRF | 280-2700 | Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite Yere monte edilmek sureti ile kabinsiz döşeme tipi iç ünitenin yerine montajı çalışır halde teslimi
VRF | 280-2701 | Soğutma kapasitesi (nom):2,2 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 kW. | 1946.4
VRF | 280-2702 | Soğutma kapasitesi (nom):2,8 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,0 kW. | 1970.4
VRF | 280-2703 | Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW. | 2258.4
VRF | 280-2704 | Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5 kW. | 2330.4
VRF | 280-2705 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW. | 2602.4
VRF | 281-300 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ UZAKTAN KUMANDA CİHAZLARI (ÖLÇÜ :AD)
VRF | 281-301 | Kablolu Uzanktan Kumanda Cihazı İç ünitenin tüm fonksiyonlarını iç ünite ile arasındaki bir kablo bağlantısı ile kontrol edebilecek kumanda cihazının temini montajı ve çalışır halde teslimi . | 224.8
VRF | 281-302 | Kablosuz Uzanktan Kumanda Cihazı ve Algılayıcı İç Ünitenin tüm fonksiyonlarını iç ünite ile arasında herhangi bir kablo bağlantısı bulunmaksızın kontrol edebilecek kumanda cihazı ve algılayıcı dahil, temini montajı ve çalışır halde teslimi | 315.12
VRF | 281-400 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ MERKEZİ KUMANDA CİHAZI:(Ölçü:Ad.: ) İç üniteli sistemlerin tüm iç ünitelerini kontrol edebilecek merkezi kumanda sistemi sistem haberleşme sinyal hattına kablo ile bağlanabilen merkezi kumanda cihazının tüm iç üniteleri ayrı ayrı tüm fonksiyonları ile kumanda edecek ,zaman programlayıcısı bulunacak, sistemdeki iç ünitelerin kullanımını kısıtlayabilecek ve sistemde oluşabilecek aızalar ile ilgili bilgi vereceği bir likit kristal ekran bulunacaktır. Merkezi kumanda cihazının bağlantıları yapılarak çalışır halde teslimi.
VRF | 281-401 | 50 iç üniteye kadar | 3012
VRF | 281-402 | 100 iç üniteye kadar | 4620
VRF | 281-500 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR BORULAMA TESİSATI: (Ölçü:M) TS EN 12449 a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 41,5 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya elastomerik kauçuk köpüğü ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması.
VRF | 281-501 | Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo) | 19.96
VRF | 281-502 | Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo) | 24.04
VRF | 281-503 | Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İzo) | 32.76
VRF | 281-504 | Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) | 40.6
VRF | 281-505 | Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İzo) | 53.48
VRF | 281-506 | Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) | 65.48
VRF | 281-507 | Bakır Boru Grubu 1 " 1,2 mm (13 mm İzo) | 76.28
VRF | 281-508 | Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İzo) | 89.24
VRF | 281-509 | Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İzo) | 118.84
VRF | 281-510 | Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İzo) | 155.64
VRF | 281-600 | Bağlantı (joint) elemanları (Ölçü:tk.) Hat yükü esas alınmak üzere, sıvı ve gaz hatlarında kullanılmak üzere bağlantı (joint) elemanlarının (ikili) tesisata montajı .
VRF | 281-601 | 25 Kw.'a kadar | 130.72
VRF | 281-602 | 25-50 Kw.arası | 199.84
VRF | 281-603 | 50-100 Kw. arası | 299.2
VRF | 281-604 | 100 Kw üzeri | 464.4
VRF | 281-700 | Dağıtım (header) elemanları (Ölçü:tk.) Dağıtım (header) elemanlarının sıvı ve gaz hatlarında (ikili) kullanılmak üzere tesisata montajı .tesisata montajı . | 588.4
Isı pomp | 285-000 | ISI POMPALARI (ÖLÇÜ: Adet) Isı pompası R407, R410A, R134A , R32 gazlar ile çalışan, ısıtmada ve soğutmada EN 14511 performans standardına uygun, ERP-ECO DESIGN kriterlerine uyumlu ve standartlarına göre uygunluk işaretli, paslanmaz çelik plakalı su/gaz ısı eşanjörlü, Cihaz içersinde ,soğutucu akışkan devresinde 4 yollu vanası , ısıtma ve soğutma özelliklerine sahip, Sistemde titreşim engelleyici bağlantı parçaları ile birlikte ve kontrol paneli dahil, sisteme soğutucu gaz basılmış, çalışır halde teslimi yapılacaktır. Kapasite Hesabında ; Hava Kaynaklı ısı pompalarında , ısıtmada dış hava sıcaklığı 7 ºC , soğutmada dış hava sıcaklığı 35 ºC , Toprak ve su kaynaklı ısı pompalarında ısıtmada kaynakta dolaşan su sıcaklığı 10 ºC , soğutmada 30 ºC , Isı pompalarında kullanıcı tarafı su çıkış sıcaklığı, ısıtmada 35 ºC, soğutmada 7 ºC referans olarak alınacaktır. Cihazların iç ve dış üniteleri ayrı olması durumunda, bakır borulama bedeli ilgili birim fiyatlardan hesaplanır. Ara değerler enterpolasyon ile bulunacaktır .
Isı pomp | 285-1000 | Hava Kaynaklı Isı pompaları Hava Kaynaklı Cihazlarda ERP-ECO DESIGN ve/veya ilgili standartlarıına göre belirlenmiş en az COP: 3,70, EER: 2,70 verim değerlerine göre ısıtma ve soğutma kapasiteleri verilmiş cihazların, projesine uygun özellikte temini yerine montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır . *Cihaz kondenser fanları değişken hızlı olacaktır .
Isı pomp | 285-1101 | Isıtma Kapasitesi 8 kW, soğutma Kapasitesi 6,5 kW | 14548
Isı pomp | 285-1102 | Isıtma Kapasitesi 12 kW, soğutma Kapasitesi 9 kW | 18348.8
Isı pomp | 285-1103 | Isıtma Kapasitesi 16 kW, soğutma Kapasitesi 13 kW | 20105.6
Isı pomp | 285-1104 | Isıtma Kapasitesi 24 kW, soğutma Kapasitesi 18 kW | 24644
Isı pomp | 285-1105 | Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW | 35800
Isı pomp | 285-1106 | Isıtma Kapasitesi 50 kW, soğutma Kapasitesi 40 kW | 48000
Isı pomp | 285-1107 | Isıtma Kapasitesi 75 kW, soğutma Kapasitesi 60 kW | 63112
Isı pomp | 285-1108 | Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW | 67272
Isı pomp | 285-1109 | Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW | 79376
Isı pomp | 285-1110 | Isıtma Kapasitesi 170 kW , soğutma Kapasitesi 135 kW | 100816
Isı pomp | 285-1111 | Isıtma Kapasitesi 260 kW, soğutma Kapasitesi 200 kW | 164184
Isı pomp | 285-1112 | Isıtma Kapasitesi 340 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW | 190096
Isı pomp | 285-1113 | Isıtma Kapasitesi 430 kW, soğutma Kapasitesi 320 kW | 234784
Isı pomp | 285-1114 | Isıtma Kapasitesi 520 kW, soğutma Kapasitesi 410 kW | 272232
Isı pomp | 285-1115 | Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW | 358608
Isı pomp | 285-1116 | Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW | 476000
Isı pomp | 285-2000 | Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları Su ve toprak Kaynaklı Cihazlarda ERP-ECO DESIGN ve/veya ilgili standartlarıına göre belirlenmiş en az COP: 4,80, EER: 4,00 verim değerlerine göre ısıtma ve soğutma kapasiteleri, projesine uygun özellikte temini, yerine
Isı pomp |  | montajı , çalışır halde teslimi.
Isı pomp | 285-2101 | Isıtma Kapasitesi 6 KW, Soğutma Kapasitesi 6 KW | 13204
Isı pomp | 285-2102 | Isıtma Kapasitesi 8 KW, Soğutma Kapasitesi 8 KW | 15600
Isı pomp | 285-2103 | Isıtma Kapasitesi 12 KW, Soğutma Kapasitesi 12 KW | 16804.8
Isı pomp | 285-2104 | Isıtma Kapasitesi 17 kW, soğutma Kapasitesi 14 kW | 19478.4
Isı pomp | 285-2105 | Isıtma Kapasitesi 22 kW, soğutma Kapasitesi 17 kW | 24091.2
Isı pomp | 285-2106 | Isıtma Kapasitesi 28 kW, soğutma Kapasitesi 22 kW | 27148
Isı pomp | 285-2107 | Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW | 38784
Isı pomp | 285-2108 | Isıtma Kapasitesi 60 kW, soğutma Kapasitesi 48 kW | 47632
Isı pomp | 285-2109 | Isıtma Kapasitesi 80 kW soğutma Kapasitesi 64 kW | 59640
Isı pomp | 285-2110 | Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW | 67104
Isı pomp | 285-2111 | Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW | 80024
Isı pomp | 285-2112 | Isıtma Kapasitesi 160 kW, soğutma Kapasitesi 130 kW | 108600
Isı pomp | 285-2113 | Isıtma Kapasitesi 230 kW, soğutma Kapasitesi 184 kW | 122200
Isı pomp | 285-2114 | Isıtma Kapasitesi 350 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW | 167432
Isı pomp | 285-2115 | Isıtma Kapasitesi 460 kW, soğutma Kapasitesi 340 kW | 203584
Isı pomp | 285-2116 | Isıtma Kapasitesi 570 kW, soğutma Kapasitesi 420 kW | 271464
Isı pomp | 285-2117 | Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW | 316712
Isı pomp | 285-2118 | Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW | 384528
Kule | 559-000 | SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad)
Kule | 559-1000 | AÇIK TİP SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad.) Onaylı projesine uygun, kule havuzu ve gövdesi, en az AISI 304 sınıfı paslanmaz çelikten veya CTP (Cam Elyafı Takviyeli Polyester) malzemeden ya da 600 gr/m2 çinko ihtiva eden galvaniz çelik sacdan üretilmiş, fan motorları değişken devirli, en az IP 55 koruma sınıfında, damla tutucular PVC ve dolgu malzemesi PVC veya polipropilen malzemeden üretilmiş kolaylıkla çıkarılabilir nitelikte, su püskürtme sistemi tamamen sökülebilen ve temizlenebilen PVC malzemeden flanşlı tip, kulelerde su seviye kontrol sistemi, kule havuzu, filtrasyon sistemi ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı. (25 °C YT scaklığında, kapasiteler 30 °C çıkış ve 35 °C giriş sıcaklığına göre referans alınmıştır)
Kule | 559-1100 | Açık Tip Aksiyal Vantilatörlü Su Soğutma Kuleleri
Kule | 559-1101 | 300 KW | 16216
Kule | 559-1102 | 350 KW | 18184
Kule | 559-1103 | 450 KW | 21146.4
Kule | 559-1104 | 550 KW | 22778.4
Kule | 559-1105 | 650 KW | 27155.2
Kule | 559-1106 | 750 KW | 31836.8
Kule | 559-1107 | 850 KW | 36564.8
Kule | 559-1108 | 1000 KW | 40455.2
Kule | 559-1109 | 1150 KW | 44719.2
Kule | 559-1110 | 1300 KW | 49849.6
Kule | 559-1111 | 1450 KW | 51144.8
Kule | 559-1112 | 1600 KW | 56936
Kule | 559-1113 | 1750 KW | 60704
Kule | 559-1114 | 1900 KW | 65296
Kule | 559-1115 | 2000 KW | 67928
Kule | 559-1200 | Açık Tip Radyal Vantilatörlü Su Soğutma Kuleleri
Kule | 559-1201 | 300 KW | 21600
Kule | 559-1202 | 350 KW | 24048
Kule | 559-1203 | 450 KW | 27882.4
Kule | 559-1204 | 550 KW | 29874.4
Kule | 559-1205 | 650 KW | 35659.2
Kule | 559-1206 | 750 KW | 40292.8
Kule | 559-1207 | 850 KW | 47332.8
Kule | 559-1208 | 1000 KW | 51927.2
Kule | 559-1209 | 1150 KW | 57287.2
Kule | 559-1210 | 1300 KW | 64105.6
Kule | 559-1211 | 1450 KW | 66936.8
Kule | 559-1212 | 1600 KW | 74672
Kule | 559-1213 | 1750 KW | 78048
Kule | 559-1214 | 1900 KW | 83872
Kule | 559-1215 | 2000 KW | 87304
Kule | 559-2000 | KAPALI TİP SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad) Onaylı projesine uygun, kule havuzu ve gövdesi en az AISI 304 sınıfı paslanmaz çelikten veya CTP (Cam Elyafı Takviyeli Polyester) malzemeden ya da 600 gr/m2 çinko ihtiva eden galvaniz çelik sacdan üretilmiş, fan motorları değişken devirli, en az IP 55 koruma sınıfında, damla tutucular PVC Malzemeden, dolgu malzemesi kolaylıkla çıkarılabilir nitelikte, PVC veya polipropilen malzemeden üretilmiş, su püskürtme sistemi tamamen
Kule |  | sökülebilen ve temizlenebilen PVC malzemeden flanşlı tip, kulelerde su seviye kontrol sistemi, kule havuzu sirkülasyon pompası, filtrasyon sistemi ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı. Kule serpantinleri çelik çekme SRM ( Gerilme giderme tavlaması yapılmış) borudan yapılmalı, imalattan sonra derin daldırma sıcak galvaniz işlemine tabii tutulmalıdır. Galvaniz kaplama işleminden önce ve sonra İşletme basıncının 1,5 katı hidrolik test basıncına tabi tutulmalıdır. Serpantinlerde su tarafı basınç kaybı 60 kPa değerini aşmamalıdır. (25 °C YT sıcaklığında, kapasiteler 30 °C çıkış ve 35 °C giriş sıcaklığına göre referans alınmıştır)
Kule | 559-2100 | Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri
Kule | 559-2101 | 300 KW | 102904
Kule | 559-2102 | 350 KW | 108824
Kule | 559-2103 | 450 KW | 132298.4
Kule | 559-2104 | 550 KW | 144858.4
Kule | 559-2105 | 650 KW | 163315.2
Kule | 559-2106 | 750 KW | 186332.8
Kule | 559-2107 | 850 KW | 208812.8
Kule | 559-2108 | 1000 KW | 238287.2
Kule | 559-2109 | 1150 KW | 278687.2
Kule | 559-2110 | 1300 KW | 324161.6
Kule | 559-2111 | 1450 KW | 375544.8
Kule | 559-2112 | 1600 KW | 405048
Kule | 559-2113 | 1750 KW | 446448
Kule | 559-2114 | 1900 KW | 510352
Kule | 559-2115 | 2000 KW | 551784
Kule | 559-2200 | Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri
Kule | 559-2201 | 300 KW | 108024
Kule | 559-2202 | 350 KW | 114264
Kule | 559-2203 | 450 KW | 138858.4
Kule | 559-2204 | 550 KW | 152138.4
Kule | 559-2205 | 650 KW | 171475.2
Kule | 559-2206 | 750 KW | 195612.8
Kule | 559-2207 | 850 KW | 219212.8
Kule | 559-2208 | 1000 KW | 250127.2
Kule | 559-2209 | 1150 KW | 292687.2
Kule | 559-2210 | 1300 KW | 340321.6
Kule | 559-2211 | 1450 KW | 394344.8
Kule | 559-2212 | 1600 KW | 425288
Kule | 559-2213 | 1750 KW | 468768
Kule | 559-2214 | 1900 KW | 535872
Kule | 559-2215 | 2000 KW | 579384
Soğuk hava | 590-000 | SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI: (Ölçü: Ad) İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m3 yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Soğuk hava | 590-100 | Soğuk hava deposu kapısı: (boyalı) | 621.6
Soğuk hava | 590-200 | Paslanmaz çelik kaplama: | 1053.6
Soğuk hava | 590-300 | Paslanmaz çelik kaplama defrost tertibatlı: (Defrost 40 Voltla çalışacak) İzole kalınlığı en az 20 cm. Olacaktır | 1703.2
Soğuk hava | 590-400 | 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo
Soğuk hava |  | kapıları
Soğuk hava | 590-401 | 70 X 170 cm net geçişli | 1140.8
Soğuk hava | 590-402 | 80 X 180 cm net geçişli | 1174.4
Soğuk hava | 590-403 | 90 X 190 cm net geçişli | 1213.6
Soğuk hava | 590-404 | 100 X 200 cm net geçişli | 1267.2
Soğuk hava | 590-405 | 110 x 200 cm net geçişli | 1293.6
Soğuk hava | 590-406 | 120 x 200 cm net geçişli | 1374.4
Soğuk hava | 590-407 | 130 x 200 cm net geçişli | 1434.4
Soğuk hava | 590-500 | 8 cm kalınlığında krom kaplı soğuk hava depo kapıları 590-400 'deki montajlı birim fiyatlar %20 arttırılarak hesaplanacaktır
Soğuk hava | 590-600 | 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları
Soğuk hava | 590-601 | 70 X 170 cm net geçişli | 1221.6
Soğuk hava | 590-602 | 80 X 180 cm net geçişli | 1243.2
Soğuk hava | 590-603 | 90 X 190 cm net geçişli | 1312
Soğuk hava | 590-604 | 100 X 200 cm net geçişli | 1385.6
Soğuk hava | 590-605 | 110 x 200 cm net geçişli | 1480
Soğuk hava | 590-606 | 120 x 200 cm net geçişli | 1477.6
Soğuk hava | 590-607 | 130 x 200 cm net geçişli | 1617.6
Soğuk hava | 590-700 | 12 cm kalınlığında krom kaplı soğuk hava depo kapıları 590-600 'deki montajlı birim fiyatlar %20 arttırılarak hesaplanacaktır.
Soğuk hava | 590-800 | Modüler Tip soğuk Oda Panelleri ( Ölçü : m2) Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz saç arası poliüretan izoleli , izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 Kg / m3, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretanın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal / hm2°C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önlemeli modüler tip soğuk oda panellerinin iş yerinde temini ve yerine montajı. Paneller TS EN 14509'a göre imal edilmiş , 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Soğuk hava | 590-810 | Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli
Soğuk hava | 590-811 | 8 cm kalınlığında m2 | 112.32
Soğuk hava | 590-812 | 12 cm kalınlığında m2 | 140
Soğuk hava | 590-820 | Her iki yüzeyi krom kaplı, duvar paneli
Soğuk hava | 590-821 | 8 cm kalınlığında m2 | 190.16
Soğuk hava | 590-822 | 12 cm kalınlığında m2 | 214.64
Soğuk hava | 590-830 | Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı, tavan paneli
Soğuk hava | 590-831 | 8 cm kalınlığında | 129.6
Soğuk hava | 590-832 | 12 cm kalınlığında | 142.72
Soğuk hava | 590-840 | Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan paneli
Soğuk hava | 590-841 | 8 cm kalınlığında | 190.16
Soğuk hava | 590-842 | 12 cm kalınlığında | 229.84
Soğuk hava | 590-850 | İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli
Soğuk hava | 590-851 | 8 cm kalınlığında | 151.52
Soğuk hava | 590-852 | 12 cm kalınlığında | 172.88
Soğuk hava | 590-860 | İç yüzeyi krom kaplı zemin paneli
Soğuk hava | 590-861 | 8 cm kalınlığında | 214.24
Soğuk hava | 590-862 | 12 cm kalınlığında | 240.48
Soğuk hava | 590-900 | Poliizosiyanurat (PIR) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) Her iki yüzü 0,60 mm kalınlıkta, hijyenik malzeme kaplı, galvaniz sac arası poliizosiyanurat kaplı, (Yangına Tepki az B S2 d0, Poliizosiyanurat
Soğuk hava |  | yoğunluğu en az 38-42 kg/m3 yoğunlukta, sac akma dayanımı minimum 220 N/mm2, en az 125 gr/m2 galvanizli sacdan mamul, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı), paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, ısı iletkenlik katsayısı (TS EN 12667) en fazla , λ=0,022 W/m.K olacak ve paneller TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı malzeme yönetmenliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Soğuk hava | 590-910 | Her iki yüzü polyester boyalı
Soğuk hava | 590-911 | 80 mm dolgulu | 92
Soğuk hava | 590-912 | 100 mm dolgulu | 102.4
Soğuk hava | 590-913 | 120 mm dolgulu | 111.2
Soğuk hava | 590-914 | 150 mm dolgulu | 127.2
Soğuk hava | 590-915 | 200 mm dolgulu | 160.8
Soğuk hava | 590-920 | Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı
Soğuk hava | 590-921 | 80 mm dolgulu | 108.8
Soğuk hava | 590-922 | 100 mm dolgulu | 118.4
Soğuk hava | 590-923 | 120 mm dolgulu | 126.4
Soğuk hava | 590-924 | 150 mm dolgulu | 141.6
Soğuk hava | 590-925 | 200 mm dolgulu | 175.2
Soğuk hava | 590-930 | Her iki yüzü Krom kaplı
Soğuk hava | 590-931 | 80 mm dolgulu | 224.8
Soğuk hava | 590-932 | 100 mm dolgulu | 236.8
Soğuk hava | 590-933 | 120 mm dolgulu | 264
Soğuk hava | 590-934 | 150 mm dolgulu | 268
Soğuk hava | 590-935 | 200 mm dolgulu | 280
Soğuk hava | 590-940 | Bir yüzü polyester boyalı, diğer yüzü krom kaplı
Soğuk hava | 590-941 | 80 mm dolgulu | 161.6
Soğuk hava | 590-942 | 100 mm dolgulu | 172
Soğuk hava | 590-943 | 120 mm dolgulu | 204.8
Soğuk hava | 590-944 | 150 mm dolgulu | 212.8
Soğuk hava | 590-945 | 200 mm dolgulu | 229.6
Soğuk hava | 590-950 | Bir yüzü polyester boyalı, diğer yüzü PVC kaplı
Soğuk hava | 590-951 | 80 mm dolgulu | 129.6
Soğuk hava | 590-952 | 100 mm dolgulu | 140
Soğuk hava | 590-953 | 120 mm dolgulu | 148.8
Soğuk hava | 590-954 | 150 mm dolgulu | 165.6
Soğuk hava | 590-955 | 200 mm dolgulu | 167.2
Soğuk hava | 590-960 | Bir yüzü krom kaplı, diğer yüzü PVC kaplı
Soğuk hava | 590-961 | 80 mm dolgulu | 199.2
Soğuk hava | 590-962 | 100 mm dolgulu | 210.4
Soğuk hava | 590-963 | 120 mm dolgulu | 218.4
Soğuk hava | 590-964 | 150 mm dolgulu | 247.2
Soğuk hava | 590-965 | 200 mm dolgulu | 272.8
Soğuk hava | 590-1000 | PAKET TİP SOĞUK DEPO CİHAZI (Ölçü : Ad) Kondenser ünitesinde bulunan soğutma gaz tesisatı, elektrik tesisatı, elektrik panosu, kumanda paneli, kompresör, kondenser ve fan motoru bir arada bulunacak ve bu malzemeler dışarıdan görülmeyecek şekilde elektrostatik boyalı galvaniz kaplama malzemesi ile kaplanmış olacak, evaparatör ünitesi ve kondenser ünitesinin dış kabinleri galvaniz olacak, görünen yüzeyler elektrostatik boya ile boyanacak, paket tip soğuk depo cihazında hava soğutmalı kondenser kullanılacak, evaporatör lamel aralığı 6-8 mm arasında,
Soğuk hava |  | kondenser lamel aralığı 2-3 mm arasında olacak, soğuk depo cihazında dijital kablolu uzaktan kumanda paneli bulunacak, ve cihaz programlanabilen bir microproses işlemci ile çalışacak, soğuk depo cihazının sesli ve ışıklı alarm sistemi olacak, oda sıcaklığı belirlenen değere ulaşmazsa bu alarm sistemi ikaz verecek, soğuk depo cihazı sistemde herhangi bir tıkanıklık yada kondenser ünitesinde aşırı kirlenmeye karşı yüksek basınç presostatıyla koruyarak sistemi kapatıp kullanıcıya ikaz verecek, kondenser ve evaparatör kapasiteleri seçim yapılacak kapasitelere uygun olarak seçilecek, TSE belgeli paket tip soğuk depo cihazının borulaması, termometreleri, soğutucu akışkanları ile birlikte iş yerinde temini ve çalışır vaziyette yerine montajı.
Soğuk hava | 590-1400 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -5/+5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -15 evaporasyon )
Soğuk hava | 590-1401 | (1000 kcal/h) | 5884.8
Soğuk hava | 590-1402 | (1500 kcal/h) | 6440.8
Soğuk hava | 590-1403 | (2000 kcal/h) | 6907.2
Soğuk hava | 590-1404 | (2500 kcal/h) | 7412
Soğuk hava | 590-1405 | (3000 kcal/h) | 7951.2
Soğuk hava | 590-1406 | (3500 kcal/h) | 9340.8
Soğuk hava | 590-1407 | (4000 kcal/h) | 9816
Soğuk hava | 590-1408 | (4500 kcal/h) | 10710.4
Soğuk hava | 590-1409 | (5000 kcal/h) | 11339.2
Soğuk hava | 590-1410 | (5500 kcal/h) | 12009.6
Soğuk hava | 590-1411 | (6000 kcal/h) | 12367.2
Soğuk hava | 590-1412 | (6500 kcal/h) | 13232
Soğuk hava | 590-1413 | (7000 kcal/h) | 14208
Soğuk hava | 590-1414 | (7500 kcal/h) | 14288
Soğuk hava | 590-1415 | (8000 kcal/h) | 16584
Soğuk hava | 590-1416 | (8500 kcal/h) | 16904
Soğuk hava | 590-1417 | (9000 kcal/h) | 17312
Soğuk hava | 590-1418 | (9500 kcal/h) | 18320
Soğuk hava | 590-1419 | (10000 kcal/h) | 20008
Soğuk hava | 590-1420 | (11000 kcal/h) | 22744
Soğuk hava | 590-1421 | (12000 kcal/h) | 24056
Soğuk hava | 590-1422 | (13000 kcal/h) | 28504
Soğuk hava | 590-1423 | (14000 kcal/h) | 30504
Soğuk hava | 590-1424 | (15000 kcal/h) | 32888
Soğuk hava | 590-1425 | (20000 kcal/h) | 36496
Soğuk hava | 590-1426 | (25000 kcal/h) | 39648
Soğuk hava | 590-1427 | (30000 kcal/h) | 44088
Soğuk hava | 590-1428 | (35000 kcal/h) | 45304
Soğuk hava | 590-1429 | (40000 kcal/h) | 47128
Soğuk hava | 590-1430 | (45000 kcal/h) | 50920
Soğuk hava | 590-1431 | (50000 kcal/h) | 53984
Soğuk hava | 590-1500 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan,-5 / +5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü yarı hermetik paket tip soğuk depo cihazı. (+45 °C kondenzasyon, -15 evaporasyon )
Soğuk hava | 590-1501 | (5000 kcal/h) | 17112
Soğuk hava | 590-1502 | (7500 kcal/h) | 22744
Soğuk hava | 590-1503 | (10000 kcal/h) | 27392
Soğuk hava | 590-1504 | (12500 kcal/h) | 30168
Soğuk hava | 590-1505 | (15000 kcal/h) | 31448
Soğuk hava | 590-1506 | (17500 kcal/h) | 32464
Soğuk hava | 590-1507 | (20000 kcal/h) | 36872
Soğuk hava | 590-1508 | (25000 kcal/h) | 41624
Soğuk hava | 590-1509 | (30000 kcal/h) | 46712
Soğuk hava | 590-1510 | (35000 kcal/h) | 51432
Soğuk hava | 590-1511 | (40000 kcal/h) | 58720
Soğuk hava | 590-1512 | (45000 kcal/h) | 64024
Soğuk hava | 590-1513 | (50000 kcal/h) | 69064
Soğuk hava | 590-1514 | (1000 kcal/h) | 8968
Soğuk hava | 590-1515 | (1500 kcal/h) | 9808
Soğuk hava | 590-1516 | (2000 kcal/h) | 10472
Soğuk hava | 590-1517 | (2500 kcal/h) | 11952
Soğuk hava | 590-1518 | (3000 kcal/h) | 12800
Soğuk hava | 590-1519 | (3500 kcal/h) | 13920
Soğuk hava | 590-1520 | (4000 kcal/h) | 15144
Soğuk hava | 590-1521 | (4500 kcal/h) | 17072
Soğuk hava | 590-1522 | (5500 kcal/h) | 18712
Soğuk hava | 590-1523 | (6000 kcal/h) | 19712
Soğuk hava | 590-1524 | (6500 kcal/h) | 20712
Soğuk hava | 590-1525 | (7000 kcal/h) | 21440
Soğuk hava | 590-1526 | (8000 kcal/h) | 23512
Soğuk hava | 590-1527 | (8500 kcal/h) | 25464
Soğuk hava | 590-1528 | (9000 kcal/h) | 26272
Soğuk hava | 590-1529 | (9500 kcal/h) | 27272
Soğuk hava | 590-1530 | (11000 kcal/h) | 28544
Soğuk hava | 590-1531 | (12000 kcal/h) | 30160
Soğuk hava | 590-1532 | (13000 kcal/h) | 30592
Soğuk hava | 590-1533 | (14000 kcal/h) | 31080
Soğuk hava | 590-1600 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan,-5 / +5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -15 evaporasyon )
Soğuk hava | 590-1601 | (5000 kcal/h) | 16928
Soğuk hava | 590-1602 | (7500 kcal/h) | 22416
Soğuk hava | 590-1603 | (10000 kcal/h) | 27576
Soğuk hava | 590-1604 | (12500 kcal/h) | 36720
Soğuk hava | 590-1605 | (15000 kcal/h) | 38264
Soğuk hava | 590-1606 | (17500 kcal/h) | 38552
Soğuk hava | 590-1607 | (20000 kcal/h) | 43664
Soğuk hava | 590-1608 | (25000 kcal/h) | 47832
Soğuk hava | 590-1609 | (30000 kcal/h) | 52536
Soğuk hava | 590-1610 | (35000 kcal/h) | 58720
Soğuk hava | 590-1611 | (40000 kcal/h) | 66112
Soğuk hava | 590-1612 | (45000 kcal/h) | 71960
Soğuk hava | 590-1613 | (50000 kcal/h) | 81760
Soğuk hava | 590-1614 | (1000 kcal/h) | 8176
Soğuk hava | 590-1615 | (1500 kcal/h) | 8944
Soğuk hava | 590-1616 | (2000 kcal/h) | 9544
Soğuk hava | 590-1617 | (2500 kcal/h) | 11312
Soğuk hava | 590-1618 | (3000 kcal/h) | 12120
Soğuk hava | 590-1619 | (3500 kcal/h) | 13192
Soğuk hava | 590-1620 | (4000 kcal/h) | 13904
Soğuk hava | 590-1621 | (4500 kcal/h) | 16144
Soğuk hava | 590-1622 | (5500 kcal/h) | 17720
Soğuk hava | 590-1623 | (6000 kcal/h) | 18664
Soğuk hava | 590-1624 | (6500 kcal/h) | 19600
Soğuk hava | 590-1625 | (7000 kcal/h) | 21088
Soğuk hava | 590-1626 | (8000 kcal/h) | 23656
Soğuk hava | 590-1627 | (8500 kcal/h) | 24160
Soğuk hava | 590-1628 | (9000 kcal/h) | 24912
Soğuk hava | 590-1629 | (9500 kcal/h) | 25856
Soğuk hava | 590-1630 | (11000 kcal/h) | 33304
Soğuk hava | 590-1631 | (12000 kcal/h) | 34240
Soğuk hava | 590-1632 | (13000 kcal/h) | 36848
Soğuk hava | 590-1633 | (14000 kcal/h) | 37048
Soğuk hava | 590-1700 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15/-25 °C sıcakılık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -30 evaporasyon )
Soğuk hava | 590-1701 | (1000 kcal/h) | 8180.8
Soğuk hava | 590-1702 | (1500 kcal/h) | 8456.8
Soğuk hava | 590-1703 | (2000 kcal/h) | 9331.2
Soğuk hava | 590-1704 | (2500 kcal/h) | 10172
Soğuk hava | 590-1705 | (3000 kcal/h) | 11199.2
Soğuk hava | 590-1706 | (3500 kcal/h) | 12180.8
Soğuk hava | 590-1707 | (4000 kcal/h) | 13432
Soğuk hava | 590-1708 | (4500 kcal/h) | 15054.4
Soğuk hava | 590-1709 | (5000 kcal/h) | 15419.2
Soğuk hava | 590-1710 | (5500 kcal/h) | 16329.6
Soğuk hava | 590-1711 | (6000 kcal/h) | 17631.2
Soğuk hava | 590-1712 | (6500 kcal/h) | 18504
Soğuk hava | 590-1713 | (7000 kcal/h) | 19528
Soğuk hava | 590-1714 | (7500 kcal/h) | 20424
Soğuk hava | 590-1715 | (8000 kcal/h) | 21568
Soğuk hava | 590-1716 | (8500 kcal/h) | 22560
Soğuk hava | 590-1717 | (9000 kcal/h) | 23704
Soğuk hava | 590-1718 | (9500 kcal/h) | 24920
Soğuk hava | 590-1719 | (10000 kcal/h) | 25680
Soğuk hava | 590-1720 | (11000 kcal/h) | 26704
Soğuk hava | 590-1721 | (12000 kcal/h) | 30488
Soğuk hava | 590-1722 | (13000 kcal/h) | 31728
Soğuk hava | 590-1723 | (14000 kcal/h) | 32728
Soğuk hava | 590-1724 | (15000 kcal/h) | 34720
Soğuk hava | 590-1725 | (20000 kcal/h) | 37504
Soğuk hava | 590-1726 | (25000 kcal/h) | 41696
Soğuk hava | 590-1727 | (30000 kcal/h) | 45784
Soğuk hava | 590-1728 | (35000 kcal/h) | 51704
Soğuk hava | 590-1729 | (40000 kcal/h) | 59288
Soğuk hava | 590-1730 | (45000 kcal/h) | 65752
Soğuk hava | 590-1731 | (50000 kcal/h) | 72536
Soğuk hava | 590-1800 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü yarı hermetik paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -30 evaporasyon )
Soğuk hava | 590-1801 | (5000 kcal/h) | 22144
Soğuk hava | 590-1802 | (7500 kcal/h) | 31720
Soğuk hava | 590-1803 | (10000 kcal/h) | 41640
Soğuk hava | 590-1804 | (12500 kcal/h) | 45408
Soğuk hava | 590-1805 | (15000 kcal/h) | 49672
Soğuk hava | 590-1806 | (17500 kcal/h) | 51456
Soğuk hava | 590-1807 | (20000 kcal/h) | 57224
Soğuk hava | 590-1808 | (25000 kcal/h) | 75808
Soğuk hava | 590-1809 | (30000 kcal/h) | 89456
Soğuk hava | 590-1810 | (35000 kcal/h) | 100232
Soğuk hava | 590-1811 | (40000 kcal/h) | 114552
Soğuk hava | 590-1812 | (45000 kcal/h) | 125232
Soğuk hava | 590-1813 | (50000 kcal/h) | 136080
Soğuk hava | 590-1814 | (1000 kcal/h) | 11088
Soğuk hava | 590-1815 | (1500 kcal/h) | 14296
Soğuk hava | 590-1816 | (2000 kcal/h) | 15696
Soğuk hava | 590-1817 | (2500 kcal/h) | 17368
Soğuk hava | 590-1818 | (3000 kcal/h) | 18904
Soğuk hava | 590-1819 | (3500 kcal/h) | 20128
Soğuk hava | 590-1820 | (4000 kcal/h) | 21320
Soğuk hava | 590-1821 | (4500 kcal/h) | 22696
Soğuk hava | 590-1822 | (5500 kcal/h) | 26392
Soğuk hava | 590-1823 | (6000 kcal/h) | 28608
Soğuk hava | 590-1824 | (6500 kcal/h) | 29968
Soğuk hava | 590-1825 | (7000 kcal/h) | 30768
Soğuk hava | 590-1826 | (8000 kcal/h) | 33272
Soğuk hava | 590-1827 | (8500 kcal/h) | 34408
Soğuk hava | 590-1828 | (9000 kcal/h) | 37240
Soğuk hava | 590-1829 | (9500 kcal/h) | 37688
Soğuk hava | 590-1830 | (11000 kcal/h) | 41816
Soğuk hava | 590-1831 | (12000 kcal/h) | 42128
Soğuk hava | 590-1832 | (13000 kcal/h) | 45584
Soğuk hava | 590-1833 | (14000 kcal/h) | 46800
Soğuk hava | 590-1900 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -30 evaporasyon )
Soğuk hava | 590-1901 | (5000 kcal/h) | 26080
Soğuk hava | 590-1902 | (7500 kcal/h) | 36088
Soğuk hava | 590-1903 | (10000 kcal/h) | 40872
Soğuk hava | 590-1904 | (12500 kcal/h) | 48712
Soğuk hava | 590-1905 | (15000 kcal/h) | 56624
Soğuk hava | 590-1906 | (17500 kcal/h) | 59432
Soğuk hava | 590-1907 | (20000 kcal/h) | 59832
Soğuk hava | 590-1908 | (25000 kcal/h) | 82888
Soğuk hava | 590-1909 | (30000 kcal/h) | 96256
Soğuk hava | 590-1910 | (35000 kcal/h) | 111192
Soğuk hava | 590-1911 | (40000 kcal/h) | 126552
Soğuk hava | 590-1912 | (45000 kcal/h) | 142032
Soğuk hava | 590-1913 | (50000 kcal/h) | 161760
Soğuk hava | 590-1914 | (1000 kcal/h) | 9248
Soğuk hava | 590-1915 | (1500 kcal/h) | 13624
Soğuk hava | 590-1916 | (2000 kcal/h) | 15384
Soğuk hava | 590-1917 | (2500 kcal/h) | 18392
Soğuk hava | 590-1918 | (3000 kcal/h) | 20632
Soğuk hava | 590-1919 | (3500 kcal/h) | 21472
Soğuk hava | 590-1920 | (4000 kcal/h) | 21728
Soğuk hava | 590-1921 | (4500 kcal/h) | 22296
Soğuk hava | 590-1922 | (5500 kcal/h) | 25912
Soğuk hava | 590-1923 | (6000 kcal/h) | 28056
Soğuk hava | 590-1924 | (6500 kcal/h) | 29448
Soğuk hava | 590-1925 | (7000 kcal/h) | 31080
Soğuk hava | 590-1926 | (8000 kcal/h) | 34656
Soğuk hava | 590-1927 | (8500 kcal/h) | 34784
Soğuk hava | 590-1928 | (9000 kcal/h) | 35592
Soğuk hava | 590-1929 | (9500 kcal/h) | 35736
Soğuk hava | 590-1930 | (11000 kcal/h) | 40984
Soğuk hava | 590-1931 | (12000 kcal/h) | 43472
Soğuk hava | 590-1932 | (13000 kcal/h) | 48864
Soğuk hava | 590-1933 | (14000 kcal/h) | 49344
Soğ Gr | 600-000 | PAKET TİP SOĞUTMA GRUPLARI (Ölçü:Ad. İhzarat:% 60)
Soğ Gr | 600-1000 | Hava soğutmalı su soğutma grupları
Soğ Gr | 600-1100 | Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu R 134a veya 410 A soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. 130 KW üzeri Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
Soğ Gr | 600-1100/A | Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) Cihazlar evoparatör fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
Soğ Gr | 600-1101/A | 5 KW | 22094.4
Soğ Gr | 600-1102/A | 7,5 KW | 24310.4
Soğ Gr | 600-1103/A | 10 KW | 27089.6
Soğ Gr | 600-1104/A | 15 KW | 32139.2
Soğ Gr | 600-1105/A | 20 KW | 37712
Soğ Gr | 600-1106/A | 30 KW | 46152
Soğ Gr | 600-1107/A | 40 KW | 58144
Soğ Gr | 600-1108/A | 60 KW | 72880
Soğ Gr | 600-1109/A | 80 KW | 80008
Soğ Gr | 600-1110/A | 100 KW | 92584
Soğ Gr | 600-1111/A | 120 KW | 110680
Soğ Gr | 600-1112/A | 150 KW | 120608
Soğ Gr | 600-1113/A | 200 KW | 176720
Soğ Gr | 600-1114/A | 250 KW | 204408
Soğ Gr | 600-1115/A | 300 KW | 213032
Soğ Gr | 600-1116/A | 350 KW | 243760
Soğ Gr | 600-1117/A | 400 KW | 261920
Soğ Gr | 600-1118/A | 450 KW | 280824
Soğ Gr | 600-1100/B | Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (B) Cihazlar evoparatör fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 2,9 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
Soğ Gr | 600-1101/B | 5 KW | 20110.4
Soğ Gr | 600-1102/B | 7,5 KW | 21782.4
Soğ Gr | 600-1103/B | 10 KW | 24441.6
Soğ Gr | 600-1104/B | 15 KW | 29267.2
Soğ Gr | 600-1105/B | 20 KW | 33856
Soğ Gr | 600-1106/B | 30 KW | 43968
Soğ Gr | 600-1107/B | 40 KW | 55592
Soğ Gr | 600-1108/B | 60 KW | 66928
Soğ Gr | 600-1109/B | 80 KW | 74944
Soğ Gr | 600-1110/B | 100 KW | 92904
Soğ Gr | 600-1111/B | 120 KW | 98200
Soğ Gr | 600-1112/B | 150 KW | 121328
Soğ Gr | 600-1113/B | 200 KW | 164240
Soğ Gr | 600-1114/B | 250 KW | 186808
Soğ Gr | 600-1115/B | 300 KW | 203512
Soğ Gr | 600-1116/B | 350 KW | 219280
Soğ Gr | 600-1117/B | 400 KW | 239680
Soğ Gr | 600-1118/B | 450 KW | 275384
Soğ Gr | 600-1100/C | Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (C) Cihazlar evoparatör fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 2,7 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
Soğ Gr | 600-1101/C | 5 KW | 19902.4
Soğ Gr | 600-1102/C | 7,5 KW | 21710.4
Soğ Gr | 600-1103/C | 10 KW | 25889.6
Soğ Gr | 600-1104/C | 15 KW | 29875.2
Soğ Gr | 600-1105/C | 20 KW | 35216
Soğ Gr | 600-1106/C | 30 KW | 46328
Soğ Gr | 600-1107/C | 40 KW | 55080
Soğ Gr | 600-1108/C | 60 KW | 66720
Soğ Gr | 600-1109/C | 80 KW | 75376
Soğ Gr | 600-1110/C | 100 KW | 93624
Soğ Gr | 600-1111/C | 120 KW | 97400
Soğ Gr | 600-1112/C | 150 KW | 113488
Soğ Gr | 600-1113/C | 200 KW | 154800
Soğ Gr | 600-1114/C | 250 KW | 178088
Soğ Gr | 600-1115/C | 300 KW | 194472
Soğ Gr | 600-1116/C | 350 KW | 216880
Soğ Gr | 600-1117/C | 400 KW | 242560
Soğ Gr | 600-1118/C | 450 KW | 258184
Soğ Gr | 600-1200 | Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu R 134 a veya 410 A soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli,, boru ve gömlek ( shall and tube) eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
Soğ Gr | 600-1200/A | Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) Cihazlar evoparatör fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
Soğ Gr | 600-1201/A | 200 KW | 190648
Soğ Gr | 600-1202/A | 250 KW | 201128
Soğ Gr | 600-1203/A | 300 KW | 219416
Soğ Gr | 600-1204/A | 350 KW | 268432
Soğ Gr | 600-1205/A | 400 KW | 296528
Soğ Gr | 600-1206/A | 450 KW | 324688
Soğ Gr | 600-1207/A | 500 KW | 338504
Soğ Gr | 600-1208/A | 550 KW | 351768
Soğ Gr | 600-1209/A | 600 KW | 363984
Soğ Gr | 600-1210/A | 700 KW | 445592
Soğ Gr | 600-1211/A | 800 KW | 462000
Soğ Gr | 600-1212/A | 900 KW | 500984
Soğ Gr | 600-1213/A | 1000 KW | 542880
Soğ Gr | 600-1214/A | 1100 KW | 562016
Soğ Gr | 600-1215/A | 1200 KW | 607080
Soğ Gr | 600-1216/A | 1300 KW | 651432
Soğ Gr | 600-1217/A | 1400 KW | 684344
Soğ Gr | 600-1218/A | 1500 KW | 760256
Soğ Gr | 600-1219/A | 1600 KW | 855544
Soğ Gr | 600-1220/A | 1700 KW | 911128
Soğ Gr | 600-1200/B | Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (B) Cihazlar evoparatör fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 2,9 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
Soğ Gr | 600-1201/B | 200 KW | 144968
Soğ Gr | 600-1202/B | 250 KW | 165288
Soğ Gr | 600-1203/B | 300 KW | 193656
Soğ Gr | 600-1204/B | 350 KW | 207232
Soğ Gr | 600-1205/B | 400 KW | 228128
Soğ Gr | 600-1206/B | 450 KW | 271968
Soğ Gr | 600-1207/B | 500 KW | 285304
Soğ Gr | 600-1208/B | 550 KW | 310968
Soğ Gr | 600-1209/B | 600 KW | 351664
Soğ Gr | 600-1210/B | 700 KW | 396072
Soğ Gr | 600-1211/B | 800 KW | 432480
Soğ Gr | 600-1212/B | 900 KW | 465624
Soğ Gr | 600-1213/B | 1000 KW | 522240
Soğ Gr | 600-1214/B | 1100 KW | 563136
Soğ Gr | 600-1215/B | 1200 KW | 583560
Soğ Gr | 600-1216/B | 1300 KW | 659672
Soğ Gr | 600-1217/B | 1400 KW | 691784
Soğ Gr | 600-1218/B | 1500 KW | 773296
Soğ Gr | 600-1219/B | 1600 KW | 815864
Soğ Gr | 600-1220/B | 1700 KW | 859368
Soğ Gr | 600-2000 | Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu R 134 A soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli , vidalı kompresörlü, boru ve gömlek (shall and tube) eşanjörlü, mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasiteleri test edilmiş olacak, istenen verimlilik değeri belgelenecektir. Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır, cihazlar ani kalkışa engel olacak şekilde donanıma sahip olacaktır . Kapasiteler 30- 35 °C kule sıcaklığı ve 7-12 °C kullanıcı devresi su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır.
Soğ Gr | 600-2100/A | Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu Cihaz en az 5,05 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
Soğ Gr | 600-2101/A | 300 KW | 271736
Soğ Gr | 600-2102/A | 350 KW | 276112
Soğ Gr | 600-2103/A | 400 KW | 289808
Soğ Gr | 600-2104/A | 450 KW | 317728
Soğ Gr | 600-2105/A | 500 KW | 341304
Soğ Gr | 600-2106/A | 550 KW | 351128
Soğ Gr | 600-2107/A | 600 KW | 437024
Soğ Gr | 600-2108/A | 700 KW | 450792
Soğ Gr | 600-2109/A | 800 KW | 476480
Soğ Gr | 600-2110/A | 900 KW | 604744
Soğ Gr | 600-2111/A | 1000 KW | 628800
Soğ Gr | 600-2112/A | 1100 KW | 661616
Soğ Gr | 600-2113/A | 1200 KW | 678120
Soğ Gr | 600-2114/A | 1300 KW | 694712
Soğ Gr | 600-2115/A | 1400 KW | 717064
Soğ Gr | 600-2116/A | 1500 KW | 763136
Soğ Gr | 600-2100/B | Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu Cihaz en az 4,65 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
Soğ Gr | 600-2101/B | 300 KW | 243496
Soğ Gr | 600-2102/B | 350 KW | 248112
Soğ Gr | 600-2103/B | 400 KW | 260928
Soğ Gr | 600-2104/B | 450 KW | 287328
Soğ Gr | 600-2105/B | 500 KW | 309144
Soğ Gr | 600-2106/B | 550 KW | 317928
Soğ Gr | 600-2107/B | 600 KW | 397904
Soğ Gr | 600-2108/B | 700 KW | 410072
Soğ Gr | 600-2109/B | 800 KW | 433360
Soğ Gr | 600-2110/B | 900 KW | 547544
Soğ Gr | 600-2111/B | 1000 KW | 569200
Soğ Gr | 600-2112/B | 1100 KW | 598336
Soğ Gr | 600-2113/B | 1200 KW | 639240
Soğ Gr | 600-2114/B | 1300 KW | 675032
Soğ Gr | 600-2115/B | 1400 KW | 715944
Soğ Gr | 600-2116/B | 1500 KW | 741536
Menfez | 1021-000 | DUMAN ATIM SİSTEMİ:
Menfez | 1021-100 | Toplayıcı menfez, (DKP Sac); (tek sıra kanatlı) Zıt kanatlı ayarlanabilir tipte, E300 60 dayanım özelliklerinde, istenilen renkte boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemesiyle birlikte, işyerinde temini, projesine teknik şartnamesi ne uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
Menfez | 1021-101 | 100 cm2' ye kadar | 54.42
Menfez | 1021-102 | 100 - 250 cm2 | 92.96
Menfez | 1021-103 | 251 - 500 cm2 | 110.52
Kanal | 1021-200 | Duman Atım Kanalı: (Ölçü: m²; İhzarat: %60) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 13501-4+A1; TS EN 1363-1, 2, 3; TS EN 1366-8; TS EN 12101-7'e uygun, E300 60 dayanım özelliklerinde, çelik sac veya özel malzemeden plakalı, duman sızdırmaz, flanş bağlantılı, hava kanalının işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
Kanal | 1021-201 | 100 - 500 cm2 | 65.96
Kanal | 1021-202 | 501 - 1000 cm2 | 87.52
Kanal | 1021-203 | 1001 - 1600 cm2 | 105.92
Kanal | 1021-204 | 1601 - 2500 cm2 | 123.44
Kanal | 1021-205 | 2501 - 3600 cm2 | 166.08
Kanal | 1021-206 | 3601 - 4500 cm2 | 216.6
Yang Fan | 1021-500 | Duman Atım Fanı: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil.)
Yang Fan | 1021-510 | TS EN 12101'e göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar.
Yang Fan | 1021-511 | 10.000 m³/h | 5983.2
Yang Fan | 1021-512 | 12.000 m³/h | 6199.6
Yang Fan | 1021-513 | 16.000 m³/h | 6924
Yang Fan | 1021-514 | 20.000 m³/h | 7911.6
Yang Fan | 1021-515 | 25.000 m³/h | 8880
Yang Fan | 1021-516 | 30.000 m³/h | 9426.4
Yang Fan | 1021-517 | 35.000 m³/h | 9962.8
Yang Fan | 1021-518 | 40.000 m³/h | 10809.2
Yang Fan | 1021-519 | 45.000 m³/h | 12238.8
Yang Fan | 1021-520 | 50.000 m³/h | 14224
Yang Fan | 1021-521 | 55.000 m³/h | 14956
Yang Fan | 1021-522 | 60.000 m³/h | 15220
Yang Fan | 1021-523 | 65.000 m³/h | 15384
Yang Fan | 1021-524 | 70.000 m³/h | 17628
Yang Fan | 1021-525 | 75.000 m³/h | 19692
Yang Fan | 1021-526 | 80.000 m³/h | 20320
Yang Fan | 1021-527 | 90.000 m³/h | 20940
Yang Fan | 1021-528 | 100.000 m³/h | 22414
Yang Fan | 1021-550 | Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 1021-510'ün aynı olacak. BFT 1021-510'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
Yang Fan | 1021-600 | Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 1021-510'ün aynı olacak. BFT 1021-510'deki montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
Yang Fan | 1021-700 | TS EN 12101'e göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar..
Yang Fan | 1021-701 | 10.000 m³/h | 7112
Yang Fan | 1021-702 | 12.000 m³/h | 7516.4
Yang Fan | 1021-703 | 16.000 m³/h | 9510.8
Yang Fan | 1021-704 | 20.000 m³/h | 9896
Yang Fan | 1021-705 | 25.000 m³/h | 9990.4
Yang Fan | 1021-706 | 30.000 m³/h | 10066.4
Yang Fan | 1021-707 | 35.000 m³/h | 10968.8
Yang Fan | 1021-708 | 40.000 m³/h | 12653.2
Yang Fan | 1021-709 | 45.000 m³/h | 14520
Yang Fan | 1021-710 | 50.000 m³/h | 14794
Yang Fan | 1021-711 | 55.000 m³/h | 15384
Yang Fan | 1021-712 | 60.000 m³/h | 15932
Yang Fan | 1021-713 | 65.000 m³/h | 17924
Yang Fan | 1021-714 | 70.000 m³/h | 18340
Yang Fan | 1021-715 | 75.000 m³/h | 19884
Yang Fan | 1021-716 | 80.000 m³/h | 20992
Yang Fan | 1021-717 | 90.000 m³/h | 22028
Yang Fan | 1021-718 | 100.000 m³/h | 23522
Yang Fan | 1021-750 | Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 1021-700'ün aynı olacak. BFT 1021-700'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
Yang Fan | 1021-800 | Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 1021-700'ün aynı olacak. BFT 1021-700'deki montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
Yang Fan | 1022-000 | Basınçlandırma Fanı: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, panolu kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksbıl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması.Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil.
Yang Fan | 1022-100 | Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar.
Yang Fan | 1022-101 | 2.500 m³/h | 2887.6
Yang Fan | 1022-102 | 5.000 m³/h | 3536.8
Yang Fan | 1022-103 | 7.500 m³/h | 4017.2
Yang Fan | 1022-104 | 10.000 m³/h | 4261.2
Yang Fan | 1022-105 | 12.500 m³/h | 4355.6
Yang Fan | 1022-106 | 15.000 m³/h | 4487.6
Yang Fan | 1022-107 | 20.000 m³/h | 4525.2
Yang Fan | 1022-108 | 25.000 m³/h | 5776
Yang Fan | 1022-109 | 30.000 m³/h | 5945.6
Yang Fan | 1022-110 | 35.000 m³/h | 7196.4
Yang Fan | 1022-200 | Toplam basıncı 75 paskala kadar; diğer özellikler BFT 1022-100'ün aynı olacak. BFT 1022-100'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
Yang Fan | 1022-300 | Toplam basıncı 110 paskala kadar; diğer özellikler BFT 1022-100'ün aynı olacak. BFT 1022-100'deki montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
Yang Fan | 1022-400 | Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar.
Yang Fan | 1022-401 | 2.500 m³/h | 2803.2
Yang Fan | 1022-402 | 5.000 m³/h | 3678
Yang Fan | 1022-403 | 7.500 m³/h | 3706.4
Yang Fan | 1022-404 | 10.000 m³/h | 4440
Yang Fan | 1022-405 | 12.500 m³/h | 4496.8
Yang Fan | 1022-406 | 15.000 m³/h | 4590.4
Yang Fan | 1022-500 | Toplam basıncı 75 paskala kadar; diğer özellikler BFT 1022- 400'ün aynı olacak. BFT 1022-400'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
Yang Fan | 1022-600 | Toplam basıncı 100 paskala kadar;diğer özellikler BFT 1022-400'ün aynı
Yang Fan |  | olacak. BFT 1022-400'deki montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
Yang Fan | 1022-700 | Fazla Basınç Rahatlatma Damperi: (Ölçü: Ad., İhzarat: %60) Oransal yaylı veya karşı ağırlıklı damperli, 300mmx600mm boyutların da menfez ve montaj elemanları. | 685.4

## Sayfa1
A | Poz no | Ürün Tanımı | Örnek ölçü | Fiyat teklifiniz İskontolu KDV Hariç
Cihaz | 251-000 | RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER: (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ): (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60). (TSE kalite belgeli). Statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, aksi projede belirtilmediği taktirde trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı vantilatörün; işyerinde temin edilmesi, yeterli titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksbıl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, daha sonra görülen kısımların istenilen renkte sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisatı , hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)
Cihaz | 251-100 | Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar. | Hücreli aspiratör ( ölçülerini belirtiniz)
Cihaz | 251-101 | 1000 m3/h' a kadar | Hücreli aspiratör ( ölçülerini belirtiniz)
| 251-102 | 2000 m3/h' lık
| 251-103 | 3000 m3/h' lık
| 251-104 | 4000 m3/h' lık
| 251-105 | 5000 m3/h' lık
Cihaz | 251-106 | 6000 m3/h' lık | Hücreli aspiratör ( ölçülerini belirtiniz)
| 251-107 | 8000 m3/h' lık
| 251-108 | 10000 m3/h' lık
| 251-109 | 12000 m3/h'lık
Cihaz | 251-110 | 16000 m3/h'lık | Hücreli aspiratör ( ölçülerini belirtiniz)
| 251-111 | 20000 m3/h'lık
| 251-112 | 25000 m3/h'lık
| 251-113 | 30000 m3/h'lık
| 251-114 | 40000 m3/h'lık
Cihaz | 251-115 | 50000 m3/h'lık | Hücreli aspiratör ( ölçülerini belirtiniz)
| 251-116 | 60000 m3/h'lık
| 251-117 | 80000 m3/h'lık
Cihaz | 251-118 | 100000 m3/h'lık | Hücreli aspiratör ( ölçülerini belirtiniz)
Cihaz | 252-000 | ÇATI TİPİ ASPİRATÖRLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) (TSE kalite belgeli). Çatı üzerine monte edilebilecek şekilde madeni kaidesi; BFT 251-000'e uygun vantilatör ve motoru dış tesirlerden koruyacak şekilde estetiğe uygun hazırlanmış üstü kaportalı çatı tipi vantilatörün işyerinde temini, montesi, elektrik motoru dahil çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenmek üzere) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur).
Cihaz | 252-100 | Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar:
Cihaz | 252-101 | 1000 m3/h'a kadar
| 252-102 | 2000 m3/h'lık
| 252-103 | 3000 m3/h'lık
| 252-104 | 4000 m3/h'lık
Cihaz | 252-105 | 5000 m3/h'lık
| 252-106 | 6000 m3/h'lık
| 252-107 | 8000 m3/h'lık
Cihaz | 252-108 | 10000 m3/h'lık
| 252-109 | 12000 m3/h'lık
| 252-110 | 16000 m3/h'lık
Cihaz | 252-111 | 20000 m3/h'lık
| 252-112 | 25000 m3/h'lık
Cihaz | 252-113 | 30000 m3/h'lık
Cihaz | 253-000 | AKSİYAL VANTİLATÖRLER:(ASPİRATÖR):(Ölçü:Ad.;İhzarat:%60) (TSE kalite belgeli). 225 paskala (25 mm.SS) basınca kadar gerekli güçte monofaze veya trifaze elektrik motoruna direkt veya kayış kasnakla akuple çelik veya alüminyum kanatlı aksiyal vantilatörün (aspiratörün) işyerinde elektrik motoru dahil temini gerekli titreşim izolesi yapılmış olarak tespiti, kanallara branda bezli fleksbıl bağlantı yapılması çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenmek üzere). (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Cihazların imalatında ve kaidesine montajda kullanılan titreşim önleyci takoz ve benzeri imalatlar Birim Fiyatlara dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)
Cihaz | 253-100 | Aksiyal vantilatör, 1500 d/min.'ya kadar:
Cihaz | 253-101 | 5000 m3/h'ya kadar
| 253-102 | 8000 m3/h'lık
| 253-103 | 10000 m3/h'lık
Cihaz | 253-104 | 12000 m3/h'lık
| 253-105 | 14000 m3/h'lık
| 253-106 | 16000 m3/h'lık
Cihaz | 253-107 | 20000 m3/h'lık
Cihaz | 253-200 | Aksiyal Vantilatör, 900 d/min.'ya kadar;
Cihaz | 253-201 | 10000 m3/h'ya kadar
| 253-202 | 12000 m3/h'lık
Cihaz | 253-203 | 14000 m3/h'lık
| 253-204 | 16000 m3/h'lık
| 253-205 | 20000 m3/h'lık
| 253-206 | 24000 m3/h'lık
Cihaz | 253-207 | 30000 m3/h'lık
| 253-208 | 40000 m3/h'lık
Cihaz | 253-209 | 50000 m3/h'lık
Penc | 253-300 | PENCERE TİPİ DOMESTİK FANLAR Ölçü: Ad. Pencere tipi, havayı direkt olarak dış ortama egzost etmek için tasarlanmış, hava hareketli otomatik panjurlu, tek yönlü, motorlar Class B yalıtımlı ve Aşırı ısınmaya karşı termik sigorta korumalı 230V-50Hz monofaze ve IPX4 sınıfında olup , TS EN 60335-2-80 standartı ile 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ uygun olarak üretilmiş, en fazla 35-45 dB aralığında ses seviyesine haiz plastik ​pencere fanının iş yerinde temini ve yerine montajı.
Penc | 253-301 | 400 m3/h
Penc | 253-302 | 600 m3/h
Penc | 253-303 | 900 m3/h
Kanal Asp | 253-700 | KANAL TİPİ ASPİRATÖRLER Ölçü: Ad İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, motoru ve elektrik bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü yapılarak fan devri değiştirilebilir , Fan motorları üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her türlü işçilik dâhil çalışır durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)
Kanal Asp | 253-701 | 100 m3/h
| 253-702 | 200 m3/h
| 253-703 | 300 m3/h
| 253-704 | 400 m3/h
Kanal Asp | 253-705 | 500 m3/h
| 253-706 | 750 m3/h
Kanal Asp | 253-707 | 1000 m3/h
| 253-708 | 1250 m3/h
Kanal Asp | 253-709 | 1500 m3/h
| 253-710 | 1750 m3/h
Kanal Asp | 253-711 | 2000 m3/h
Kanal Asp | 253-712 | 2500 m3/h
Filtre | 254-000 | KURU HAVA FİLTRELERİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
Filtre | 254-100 | Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi; (sentetik tip): Aşağıda belirtilen kapasitelerde % 75i 10 mikrondan büyük % 25i 10-01 mikron olan tozlardan havayı % 80 temizleyebilecek nitelikte, temiz (m2 sinde toz yükü 200 gramdan az) olduğu zaman direnci, 1,5 m/sn. hızda 40 paskal (4,5 mm.SS) olan ve metrekaresinde 1200 gram toz toplanabilen (1200 gr/m2 toz yükünde 1,5 m/sn. hız için direnci 72 paskal (8 mm. SS)den az olan); bu kadar tozu topladıktan sonra elemanı değişebilen hava filtresinin mevcut santrala kolayca monte edilebilecek ve kolayca sökülebilecek konstrüksiyonda gerekli kızakları ile birlikte, montesi, çalışır halde teslimi. Not: 50000 m3/h kapasitesinden daha büyük olan filtreler 2 grup halinde olabilecektir. Bu durumda bölündükten sonraki kapasitenin Birim Fiyatı uygulanacaktır.
Filtre | 254-101 | 100 - 500 m3/h' lik
| 254-102 | 501 - 1500 m3/h' lik
Filtre | 254-103 | 1501 - 3000 m3/h' lik
| 254-104 | 3001 - 5000 m3/h' lik
| 254-105 | 5001 - 10000 m3/h 'lik
Filtre | 254-106 | 10001 - 20000 m3/h' lik
| 254-107 | 20001 - 30000 m3/h' lik
| 254-108 | 30001 - 40000 m3/h'lik
Filtre | 254-109 | 40001 - 50000 m3/h'lik
Filtre | 254-200 | Elemanları temizlenebilen tip, kuru hava filtresi; (madeni veya sentetik tip). Elemanları yıkayıp temizlendikten sonra tekrar kullanılabilen kuru hava filtresi; diğer özellikler BFT 254-100ün aynı ancak, BFT No.: 254-100deki montajlı birim fiyatlar % 15 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
Filtre | 254-300 | Torba filtre:
Filtre |  | Kimyasal liflerden veya cam yününden imal, dikişli torbalardan meydana gelmiş,aşağıda belirtilen boyutlarda % 90 lara varan miktarda büyüklüğü 10 mikron olan tozlardan havayı koruyacak, .EU-4 veya G4 sınıfı, santral içine montajının kolayca yapılabilmesi için galvanizli sac veya plastik malzemeden imal çerçeveye haiz ilk çalışma basınçları 35-50 Pa arasında değişen torba filtrelerin temini ve yerine montajı . Boyutu (mm) Debi (m3/h)
Filtre | 254-301 | 305 x 610 2200
Filtre | 254-302 | 610 x 305 2200
Filtre | 254-303 | 610 x 610 4300
Filtre | 254-304 | 305 x 305 1100
Batarya | 257-000 | SANTRAL ISITICILARI (PN 6-16 KALİTESİNDE): (Ölçü Ad.: İhzarat: % 60)
Batarya | 257-200 | Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı (fiyata esas kapasite Logaritmik tm = 60 °C, sıcak su ile çalışması ve serpantinde alım hızı 3 m/sn )
Batarya | 257-201 | (1000 kcal/h) 1,1 kW
Batarya | 257-202 | (5000 kcal/h) 5,5 kW
Batarya | 257-203 | (10000 kcal/h) 11 kW
Batarya | 257-204 | (20000 kcal/h) 22 kW
Batarya | 257-205 | (40000 kcal/h) 44 kW
Batarya | 257-206 | (60000 kcal/h) 66 kW
Batarya | 257-207 | (80000 kcal/h) 88 kW
Batarya | 257-208 | (100000 kcal/h) 110 kW
Batarya | 257-209 | (150000 kcal/h) 165 kW
Batarya | 257-210 | (200000 kcal/h) 220 kW
Batarya | 257-211 | (300000 kcal/h) 330 kW
Batarya | 258-000 | SANTRAL SOĞUTUCULARI: (4 Atmosfer basıncına kadar.): (Galvaniz veya plastik esaslı yoğuşma tavası dahil)(Ölçü:Ad.; İhza rat: % 60).
Batarya | 258-200 | Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu: Fiyata esas kapasite Logaritmik tm = 15 °C , soğuk su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn
Batarya | 258-201 | (500 kcal/h) 0,55 kW
Batarya | 258-202 | (1000 kcal/h) 1,1 kW
Batarya | 258-203 | (2000 kcal/h) 2,2 kW
Batarya | 258-204 | (4000 kcal/h) 4,4 kW
Batarya | 258-205 | (8000 kcal/h) 8,8 kW
Batarya | 258-206 | (12000 kcal/h) 13,2 kW
Batarya | 258-207 | (16000 kcal/h) 17,6 kW
Batarya | 258-208 | (20000 kcal/h) 22 kW
Batarya | 258-209 | (30000 kcal/h) 33 kW
Batarya | 258-210 | (40000 kcal/h) 44 kW
Batarya | 258-211 | (60000 kcal/h) 66 kW
Batarya | 258-212 | (80000 kcal/h) 88 kW
Batarya | 258-213 | (160000 kcal/h) 176 kW
Batarya | 258-214 | (320000 kcal/h) 352 kW
Neml | 259-000 | NEMLENDİRİCİLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
Neml | 259-1100 | Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler: Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı.Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş solenoid vanası, ayrı bir bölümde kumanda panosu,elektronik kartı, kontaktör ve kablolanması bulunacak, elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına
Neml |  | bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak, cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US)(15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek, ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek,su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri,paslanmaz çelik elektrodu, blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olan buharlı tip nemlendiriciler . Kanal veya klima santralı içine buhar dağıtım uygulamalarında,ünite ile birlikte kanal ve klima santralları iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun, nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru, ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda, özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu ile birlikte temini ,yerine montajı ve çalışır halde teslimi. Kapasite(kg/h)
Neml | 259-1101 | 6
Neml | 259-1102 | 10
Neml | 259-1103 | 17
| 259-1104 | 30
| 259-1105 | 45
Neml | 259-1106 | 60
| 259-1107 | 90
Neml | 259-1108 | 130
Neml | 259-1109 | 116
Hücre | 260-000 | HAVALANDIRMA ISITMA KLİMA SANTRALİ HÜCRESİ: (Ölçü: m2: İhzarat: % 60). Vantilatör, filtre, damperler, ısıtıcılar, soğutucular, nemlendiriciler ve otomatik kontrol cihazlarından gerekenleri fonksiyonlarını icra edebilecekleri şekilde onanlı projesindeki sıra ile sökülmeleri çıkarılmaları için gerekli kolaylıkları bir arada toplayan santral hücresinin temini, yerine montesi, fleksbıl bağlantılarla kanalları titreşim izolesi yapılmış olarak döşemeye veya beton kaide üzerine tespiti, boru bağlantılarının flanş veya rakorlarla yapılması, gereken yüzeylerin antipas boya ile iki kat, bilahare santral dış yüzünün istenilen renkte tabanca boyasıyla iki kat boyanması, gereken yüzeylerin içten sese karşı izole edilmesi. -metraja esas olarak Klima santral hücresinin dışarıda görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınacak, hücre ara bölmeleri hesaplanmayacak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan yüzeyden düşülmeyecektir. -Hücre içindeki ses izolasyonu yapılan izolasyonun özelliğine göre ilgili izolasyon birim fiyatından ayrıca ödenecektir. Hava damperleri BFT 263-000den ayrıca ödenecektir. -(Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlara dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir)
Hücre | 260-500 | Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, poliüretan dolgulu modüler yapılması halinde: Klima santralı karkası ve köşe parçaları ,onaylı projesine uygun olarak galvaniz çelik veya alüminyum profilden mamul edilmiş olacaktır.İç ve dış cidarları en az 0.5 mm. kalınlığında galvaniz sac olan çift cidarlı, cidarlar arasına fabrikasyon en az 22 mm. kalınlığında poliüretan dolgu malzemesi enjekte edilmiş kaynak konstrüksiyonsuz tip hücre.Diğer özellikler BFT 260-000 ve 260-400ün aynı.
Hücre | 260-600 | Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, cam yünü veya taş yünü dolgulu modüller yapılması halinde Klima santralı karkası ve köşe parçaları ,onaylı projesine uygun olarak
Hücre |  | galvaniz çelik veya alüminyum profilden mamul edilmiş olacaktır. Paneller ön boyalı galvanizli sac malzemeden imal edilecek, dış panel sacları ise aşındırıcı etkilerden korumak amaçlı polyester kaplı galvaniz sac malzemeden üretilecek.Tüm paneller, kapılar ve giriş panelleri çift cidarlı olacak.İç ve dış cidarları en az 1 mm kalınlığında galvaniz sac malzemeden imal edilmiş olacak.Paneller santral karkasına dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek. İç ve dış paneller arasına 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha yalıtım malzemesi konulacaktır malzemesi konulacaktır.Diğer özellikleri 260-000 ile aynı olacaktır.
Hücre | 260-601 | BFT 260-600’ün aynı özelliklerde; 30 mm’ye kadar cam yünü veya taş yünü ile izolasyonlu hücre
Hücre | 260-602 | BFT 260-600’ün aynı özelliklerde; 60 mm.ye kadar cam yünü veya taş yünü ile izolasyonlu hücre
Cihaz | 260-800 | TAVAN TİPİ ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA CİHAZLARI (Ölçü:Ad. İhzarat:% 60) İç ortamdaki kirli havayı dış ortama bir fan yardımı ile atan, yerine dışarıdan filtrelenmiş taze havayı ayrı bir fan yardımı ile alan ve dış ortama atılan havanın enerjisini içerisinde bulunan Alüminyum plakalı ısı geri kazanım eşanjörü vasıtası ile taze havaya aktaran, Taze hava ve egzost fanları ve filtreleri, ısı geri kazanım eşanjörü kopakt yapıda bir kasa içerisinde toplanmış olacaktır. Egzost ve taze hava fanları, ve cihaz CE işaretli olacak, Isı geri kazanım eşanjörleri TS EN 308 standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmış olacaktır. Cihazlarda kullanılan fitreler TS EN 779 standardına göre G3 ve üzeri sınıfta basınç kayıpları 30 Pa’ı geçmeyecektir. Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları Binalarda Enerji performansı Yönetmeliği’nin 17. Madde 10. Bölümünde açıklanan hususlara göre, TS EN308 standardına uygun yapılacak ölçümlerde minimum %50 verim değerini sağlayacak ve cihazların geçiş mevsimlerinde enerji ekonomisi sağlamak için, iç ortam, dış ortam ve kullanıcının ayar sıcaklığına göre çalışan by-pass düzeneğine sahip olacaktır. By-pass damperi cihaz kapalı konumunda iken damperi otomatik olarak kapayarak binaya istenmeyen hava akışını engelleyecek şekilde bir motor tarafından tahrik edilmiş olacaktır. Cihazlar yoğuşma olasılığına, ısı kaçağına ve ses oluşumuna karşı içlerinden izole edilmiş olmalıdır. İzole malzemesi cihazın kasasına, kendinden sökülmeyecek şekilde bağlanmış veya izolasyonu içinde çift cidarlı olmalıdır. Donma termostatlı koruması olan cihazın, kumanda paneli ile birlikte yerine montajı yapılacaktır. (Cihaz kapasitelerinde 150 pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)
Cihaz | 260-801 | 500 m3/h
Cihaz | 260-802 | 1000 m3/h
Cihaz | 260-803 | 1500 m3/h
Cihaz | 260-804 | 2000 m3/h
Cihaz | 260-805 | 3000 m3/h
Cihaz | 260-806 | 4000 m3/h
Cihaz | 260-820 | Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı üniteleri Tavan Isı geri kazanım cihazları ile kullanılmak üzere Cihaz Kontrol paneli ile kumanda edilebilir tipte
Cihaz | 260-821 | 2000 W
Cihaz | 260-822 | 3000 W
Cihaz | 260-823 | 4000 W
Cihaz | 260-824 | 6000 W
Cihaz | 260-825 | 9000 W
Cihaz | 260-826 | 12000 W
Cihaz | 260-1000 | KLİMA SANTRALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ Ölçü : Ad Rotor tipi ısı geri kazanım hesaplamaları VDI 2071 standardına uygun olarak yapılacaktır. Rotordan geçen egzost ve üfleme hava debilerinin eşit olduğu durumda, hem yaz hem de kış çalışması için duyulur ısı geri kazanım verimleri en az %65 olacaktır. Isı geri kazanım kapasitesinin doğruluğu seçim programı ile onaylanmış olacaktır. Rotorun emiş ve üfleme tarafındaki hava hızları 4 m/s’ yi, basınç kayıpları 220 Pa’ ı geçmeyecektir. Rotor tahriki kayış kasnak sistemi ile yapılacaktır. Rotor ana malzemesi aluminyum, çerçevesi ve diğer bölümleri galvanizli çelik olacaktır. Dolgu, kaseti içinde salınımsız dönecek şekilde üretilmiş olacak; hava akımı dolgu deliklerine %100 paralel akarken, aynı delikler kaset düzlemine 90 derece dik duracak ve hiçbir eğriliğe izin verilmeyecektir. Rotoru oluşturan dilimlerin montajı fabrikada yapılmış olacak ve tek parça halinde sevkedilecektir. Isı geri kazanım rotoru klima santralı panelleri içine monte edilecektir.
Cihaz | 260-1100 | Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi Ölçü: Ad. Rotor, dönüş havası içindeki hem duyulur hem de gizli ısıyı geri kazandırabilen , nem transferi en az %20 olacak şekilde imal edilmiş ısı geri kazanım ünitesinin işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Hava Debisi (m3/h )
Cihaz | 260-1101 | 500-1500 m3/h
Cihaz | 260-1102 | 1501-3000 m3/h
Cihaz | 260-1103 | 3001-5000 m3/h
Cihaz | 260-1104 | 5001-7500 m3/h
Cihaz | 260-1105 | 7501-10000 m3/h
Cihaz | 260-1106 | 10001-12500 m3/h
Cihaz | 260-1107 | 12501-15000 m3/h
Cihaz | 260-1108 | 15000-20000 m3/h
Cihaz | 260-1109 | 20000-30000 m3/h
Cihaz | 260-1110 | 30000-40000 m3/h
Cihaz | 260-1111 | 40000-50000 m3/h
Cihaz | 260-1112 | 50000-60000 m3/h
Cihaz | 260-1200 | Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi Ölçü: Ad. Rotor, dönüş havası içindeki duyulur ısıyı geri kazandırabilen diğer özellikleri 260-1100 ile aynı ısı geri kazanım ünitesinin işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Hava Debisi (m3/h )
Cihaz | 260-1201 | 500-1500 m3/h
Cihaz | 260-1202 | 1501-3000 m3/h
Cihaz | 260-1203 | 3001-5000 m3/h
Cihaz | 260-1204 | 5001-7500 m3/h
Cihaz | 260-1205 | 7501-10000 m3/h
Cihaz | 260-1206 | 10001-12500 m3/h
Cihaz | 260-1207 | 12501-15000 m3/h
Cihaz | 260-1208 | 15001-20000 m3/h
Cihaz | 260-1209 | 20001-30000 m3/h
Cihaz | 260-1210 | 30001-40000 m3/h
Cihaz | 260-1211 | 40001-50000 m3/h
Cihaz | 260-1212 | 50001-60000 m3/h
Cihaz | 260-1300 | Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi Ölçü: Ad.
Cihaz |  | Çapraz akım mantığı ile çalışan ısıgerikazanım eşanjöründen geçen egzost ve üfleme hava debilerinin eşit olduğu durumda, kış çalışmasındaki toplam ısı geri kazanım verimi en az %50 olan, ünitenin emiş ve üfleme tarafındaki basınç kayıpları 250 Pa’ı geçmeyecek şekilde tasarlanmış ısı geri kazanım ünitesinde kullanılan dalgalı veya kabartmalı tip plakaların malzemesi aluminyum, çerçevesi ise galvanizli çelik olacaktır. Diğer özellikleri 260-1100 ile aynı ısı geri kazanım ünitesinin işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Hava Debisi (m3/h )
Cihaz | 260-1301 | 500-1500 m3/h
Cihaz | 260-1302 | 1501-3000 m3/h
Cihaz | 260-1303 | 3001-5000 m3/h
Cihaz | 260-1304 | 5001-7500 m3/h
Cihaz | 260-1305 | 7501-10000 m3/h
Cihaz | 260-1306 | 10001-12500 m3/h
Cihaz | 260-1307 | 12501-15000 m3/h
Cihaz | 260-1308 | 15001-20000 m3/h
Cihaz | 260-1309 | 20001-30000 m3/h
Cihaz | 260-1310 | 30001-40000 m3/h
Cihaz | 260-1311 | 40001-50000 m3/h
Cihaz | 260-1312 | 50001-60000 m3/h
Kanal | 261-000 | HAVA KANALI: Levha halinde (Ölçü m2: İhzarat: % 40) Monte edilmemiş kanal halinde ihzarat: % 60.
Kanal | 261-150 | Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması : Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalları, bu iş için imal edilmiş otomatik makinalarda üretilecek, kendinden flanşlı yada kendinden mastikli flanşlar ile, köşe parçalarının mastiklenerek monte edilmesi ,kendinden yapışkanlı neopren contanın flanş yanal kesiti boyunca yerleştirilmesi, G klips veya 140 mm metal sıkıştırma parçaları kullanılarak uygun aralıklarla sabitlenecektir. Kullanılacak Galvanizli Saclar aşağıdaki kalınlıklarda ve TS-EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m² Çinko Kaplı Sacdan olacaktır. Kanallar Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ve TS-EN 1507 standartına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar ( vane ) konması, cihazlara ve apareylere bağlantılarda esnek bağlantı parçaları konulması, bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı 499 mm.den fazla genişlikteki kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde profiller kullanılarak, profil ile kanal arasına konulacak titreşim engelleyici malzeme ile montajı yapılacaktır. Vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir.
Kanal | 261-151 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar (600 mm dahil ) olanlarda 0,60 mm.
Kanal | 261-152 | En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm
Kanal | 261-153 | En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm.
Kanal | 261-154 | En geniş kenarı 2490 mm den büyük olanlarda 1,2 mm.
Kanal | 261-250 | Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması: TS EN 12237 ye uygun DX 51 D+Z 275 gr/m2 çinko kaplı şerit rulo galvanizli sacın özel makinesinde S tipi spiral kenetleme yöntemi ile yuvarlak kanal haline getirilmesi, sızdırmazlık temin edecek contalı fittings parçaları ile montajı, kelepçe, vidalı askı çubukları ve benzeri askı elemanları ile standardına uygun olarak tavan yada duvara tespit edilmesi.TS-EN 1507 standardına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
Kanal | 261-251 | Ø 160 mm e kadar 0,50 mm
Kanal | 261-252 | Ø 315 mm e kadar 0,60 mm
Kanal | 261-253 | Ø 800 mm e kadar 0,80 mm
Kanal | 261-254 | Ø 1000 mm e kadar 1,0 mm
Kanal | 261-255 | Ø 1500 mm e kadar 1,2 mm
Flex | 261-400 | Bükülebilir (flexible) borudan hava kanalları:
Flex | 261-401 | Alüminyumdan yarı esnek hava kanallarıEn az 90 mikron kalınlığında saf alüminyum şeritlerin büzdürülüp birbirine kenetlenmesi ile üretilmiş -30 ile +250 °C arasında sıcaklıklarda kullanılabilir azami 2000 pa kullanım basıncına dayanıklı , içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen , TS EN 13180 'e uygun , çift kenet bağlantılı, ısı yalıtımsız yarı esnek hava kanalının temini ve montajı .
Flex | 261-403 | Paslanmaz çelik bükülebilir borudan hava kanalları;En az 100 mikron kalınlığında 316 L kalite safi metal paslanmaz çelik şeritlerin birbirine kenetlenmesi ile üretilen şeritlerin büzdürülüp birbirine kenetlenmesi ile üretilmiş -30 ile +250 °C arasında sıcaklıklarda kullanılabilir azami 12500 pa kullanım basıncına dayanıklı , içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen, TS EN 13180 'e uygun, çift kenet bağlantılı, ısı yalıtımsız yarı esnek hava kanalının temini ve montajı
Flex | 261-408 | Yüksek basınca dayanıklı Alüminyum kaplı tam esnek borudan hava kanalları;Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, en az 65 mikron kalınlığında, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -30°C ile +140°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 3000 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum, TS EN 13180 'e uygun, TS EN 13501-1+A1 e göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İstenen Şartlara uygun , ısı yalıtımsız tam esnek hava kanalının temini ve montajı
Flex | 261-450 | Hijyenik Alüminyum kaplı tam esnek borudan hava kanalları; TS EN 13180 standardına uygun, helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -30°C ile +150°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 3000 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek hava kanalı olup iç alüminyum yüzeyi gümüş bazlı antimikrobiyal ile kaplı ve ISO 22196 testi ile antibakteriyel ve ASTM G21 testi ile antifungal özelliği tespit edilmiş, TSE 13501-1+A1 e göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İstenen Şartlara uygun yalıtımsız tam esnek hava kanalının temini ve yerine montajı.
Flex | 261-500 | Yalıtımlı alüminyum bükülebilir (flexible) borudan hava kanalı.
Flex | 261-501 | Yalıtımlı Yarı esnek alüminyumdan hava kanalları .En az 90 mikron kalınlığında saf alüminyum şeritlerin büzdürülüp birbirine kenetlenmesi ile üretilmiş -30 ile +250 °C arasında sıcaklıklarda kullanılabilir azami 2000 pa kullanım basıncına dayanıklı , içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen , 2,5 cm şilte tipi cam yünü ile yalıtılmış, TS EN 13180 'e uygun ,TS EN 13501-1+A1 e göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İstenen Şartlara uygun, çift kenet bağlantılı, ısı yalıtımlı yarı esnek hava kanalının temini ve montajı
Flex | 261-503 | Yüksek basınca dayanıklı Cam yünü Isı Yalıtımlı Alüminyum tam esnek (flexible) borudan hava kanalları;Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, en az 65 mikron kalınlığında, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -30°C ile +140°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 3000 Pa kullanma basıncına dayanıklı, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek
Flex |  | ,16 kg/m3 yoğunluklu, 2,5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile kaplandıktan sonra polyester laminasyonu alüminyum malzeme ile ceketlenmiş , TS EN 13180 'e uygun,TS EN 13501-1+A1 e göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İstenen Şartlara uygun , ısı yalıtımlı tam esnek hava kanalının temini ve montajı.
Flex | 261-550 | Yalıtımlı Hijyenik Alüminyum kaplı tam esnek borudan hava kanalları TS EN 13180 standardına uygun, helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -30°C ile +150°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 3000 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek hava kanalı olup iç alüminyum yüzeyi gümüş bazlı antimikrobiyal ile kaplı ve ISO 22196 testi ile antibakteriyel ve ASTM G21 testi ile antifungal özelliği tespit edilmiş, iç kanalın üzerine en az 16 kg/m³ yoğunluklu, 2.5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü geçirilmiş,TS EN 13501-1+A1 e göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İstenen Şartlara uygun yalıtımsız tam esnek hava kanalının temini ve yerine montajı.
Flex | 261-600 | Bükülebilir boru hava kanalı montaj malzemesi: (%)Birim fiyat no: 261-400 ve 261-500'deki bükülebilir boruların birbirine montajı için gerekli T, çatal, manşon, redüksiyon vb. gibi montaj malzemelerinin galvanizli sacdan veya polipropilen malzemeden imal edilmiş olarak temini yerine montajı.
Kanal | 261-750 | Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması: Flanşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik makinelerde üretilecek, kendinden flanşlı yada kendinden mastikli flanşlar ile montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diğer özellikleri 261-150 ‘ ye uygun
Kanal | 261-751 | En Geniş Kenarı 250 mm.ye kadar 0.50 mm.
Kanal | 261-752 | En Geniş Kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm.
Kanal | 261-753 | En Geniş Kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm.
Kanal | 261-754 | En Geniş Kenarı 1490 mm.ye kadar 0,8 mm.
Kanal | 261-755 | En Geniş Kenarı 1990 mm.ye kadar 0.90 mm.
Kanal | 261-756 | En Geniş Kenarı 2490 mm.ye kadar 1.00 mm.
Kanal | 261-757 | En Geniş Kenarı 2490 den fazla 1.15 mm.
Gofraj | 261-800 | Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması: İki yüzeyi alüminyum film kaplı, hücre PUR (Polyurethane) / PIR (poliizosiyanurat) yalıtım malzemeli (En Fazla l =0,025 W/mK) , 50± 5 kg/m³ yoğunlukta, 1300 Pa basınç dayanımında, gizli alüminyum flanşlı, PVC sürgülü bağlantı flanşlı, TS EN 1507 standardına göre class C sızdırmazlığına, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İstenen Şartlara uygun, (En zor alevlenici) TS EN 13501-1+A1 e göre yanıcılık sınıfı belgeli, (TS) EN 13403 e uygun kanalların , birleştirme köşe noktalarında özel mastik ve PVC kapaklı ve sistemde bulunan damper menfez, vb elemanlara bağlantılarını yapılabilen özel bağlantı profilleri ile birlikte, tespit malzemesi dahil imal ve montajı. Askı tespit için uygun ölçülerde köşebent kullanılacak, vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir ve bunlar için bir bedel ödenmeyecektir.
Gofraj | 261-801 | 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplamaEn az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 80 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri 261-800 e uygun
Gofraj | 261-802 | 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplamaEn az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri 261-800 e uygun
Gofraj | 261-803 | 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplamaEn az 30 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri 261-800 e
Gofraj |  | uygun
Gofraj | 261-900 | Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı Havalandırma kanalı imalatında kullanılacak olan ön izoleli Al, gofrajlı paneller PUR (Polyurethane) / PIR (poliizosiyanurat) dolgu malzemeli olacak, tüm özellikler TS EN 13403 standartlarında, Panelin dış yüzeyi gofrajlı alüminyum, hava akımının geçtiği iç yüzey anti oksidan etkili etken madde veya Gümüş-İyonla kaplı ISO 22196 veya ASTM (Uluslar arası Amerikan Standartları) testlerle Akredite kurumlarca, antimikrobiyal / antibakteriyel etkinlik testleriyle onaylanmış olacaktır. Ayrıca havalandırma kanalını tamamlayıcı flanş bağlantılarıda aynı özellikte olacaktır. Kanalların diğer özellikleri 261–800 pozuna uygun olacaktır.
Gofraj | 261-901 | Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplamaHijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı En az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 80 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri 261-900 e uygun
Gofraj | 261-902 | Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplamaHijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı En az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri 261-900 e uygun
Gofraj | 261-903 | Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplamaHijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı En az 30 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri 261-900 e uygun
KE | 262-000 | KONTROL KAPAKLARI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 40). Ana kanallar üzerine gerekli kısımlarda takriben aşağıda belirtilen ölçü ve konstrüksiyonda kontrol kapağı yapılarak sızdırmaz şekilde kanala monte edilmesi birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı.
KE | 262-100 | Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha dolgulu: (Tip projesine uygun olacaktır)
KE | 262-101 | 40x50 cm. | 40x50 cm.
KE | 262-102 | 20x30 cm. | 20x30 cm.
KE | 262-200 | Kontrol kapağı izolesi kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı: (Tip projesine uygun olacaktır.)
KE | 262-201 | 40x50 cm. | 40x50 cm.
KE | 262-202 | 20x30 cm. | 20x30 cm.
KE | 263-000 | HAVA DAMPERLERİ: (Ölçü: m2: İhzarat: % 60) Onanlı konstrüksiyon resmine göre ve projede gösterilen yerlere takılmak üzere, bilyalı ve bronzdan yapılmış yağlı yataklar üzerinde hareketli kanatlardan müteşekkil, tahrik mekanizması, galvanizli sac çerçevesi, bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil yerine montajı.
KE | 263-101 | 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 300*300
KE | 263-102 | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 500*400
KE | 263-103 | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 700*600
KE | 263-104 | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 900*900
KE | 263-105 | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 1200*1200
KE | 263-106 | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 1500*1400
KE |  | 2 m2den büyük olan damperler 2 veya daha fazla grup halinde olabilir. Bu durumda bölündükten sonraki kapasitenin birim fiyatları uygulanır.
KE | 263-200 | Kolon klapeleri: (Ölçü: Ad.:) Projede ve gerekli görülen yerlerde kullanılmak üzere, alüminyum veya dökümden her ölçüde, galvanizli sacdan, el ayar mekanizması kelebeği vs. her türlü malzeme, işçilik ve montajı dahil tam ve tekmil
KE | 263-201 | 0,04 m2'ye kadar | 300*300
KE | 263-202 | 0,06 m2'ye kadar | 500*400
KE | 263-203 | 0,08 m2'ye kadar | 700*600
KE | 263-204 | 0,10 m2'ye kadar | 900*900
KE | 263-205 | 0,12 m2 ve daha yukarısı | 1200*1200
KE | 263-300 | Contalı alüminyum hava damperleri (Ölçü: m2). Onanlı projesine göre, bronz kaymalı yataklar üzerine oturtulmuş plastik veya özel alaşımlı alüminyum dişli tahrik sistemine tespit edilmiş hava geçişinde asgari direnç sağlayacak aerodinamik yapıya sahip alüminyum profillerden oluşmuş damper kanatları üzerindeki yuvalara ve yerleştirilmiş özel contalar vasıtası ile hava sızmaları en aza indirilmiş tahrik mekanizması galvanizli sac çerçevesi bilcümle birleştirme ve tespit malzemeleri dahil yerine montajı
KE | 263-301 | 0,10 m2'ye kadar | 300*300
KE | 263-302 | 0,25 m2'ye kadar | 500*400
KE | 263-303 | 0,50 m2'ye kadar | 700*600
KE | 263-304 | 1,00 m2'ye kadar | 900*900
KE | 263-305 | 1,50 m2'ye kadar | 1200*1200
KE | 263-306 | 2,00 m2'ye kadar | 1500*1200
KE |  | 2,00 m2’den daha büyük damperler 2 grup halinde olabilecektir.
KE | 263-400 | Sigortalı Yangın Damperi (TS EN 15650 ) (Ölçü:m².:İhzarat:% 60) Onaylı projesine uygun , galvaniz saçtan imal edilmiş, kanala sızdırmaz olarak bağlantısı yapılarak, EN 1366-2 standardına göre testleri yapılmış ve EN 13501-3 standardında belirtilen kriterlere göre en az El 90 S sınıfında ve kullanım yerlerine (yatay veya dikey) uygun olarak test edilmiş, 72 ºC'de ergiyen bağlantı sistemiyle çalışan, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, sigortalı yangın damperinin işyerinde temini ve yerine montajı.
KE | 263-401 | 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 300*300
KE | 263-402 | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 500*400
KE | 263-403 | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 700*600
KE | 263-404 | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 900*900
KE | 263-405 | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 1200*1200
KE | 263-500 | Servomotorlu Yangın Damperi: (TS EN 15650 ) (Ölçü:m².:İhzarat:% 60) Onaylı projesine uygun , galvaniz saçtan imal edilmiş, kanala sızdırmaz olarak bağlantısı yapılarak, EN 1366-2 standartlına göre testleri yapılmış ve EN 13501-3 standardında belirtilen kriterlere göre en az El 90 S sınıfında ve kullanım yerlerine (yatay veya dikey) uygun olarak test edilmiş, elektro-termal sigorta elemanlı, yay geri dönüşlü servomotorlu sistemle çalışan, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, servomotorlu yangın damperinin işyerinde temini, tüm bağlantılarının yapılarak yerine montajı.
KE | 263-406 | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 300*300
KE | 263-407 | 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 500*400
KE | 263-501 | 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 700*600
KE | 263-502 | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 900*900
KE | 263-503 | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 1200*1200
KE | 263-504 | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 1500*1200
KE | 263-505 | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | 1500*1500
KE | 263-506 | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
KE | 263-507 | 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
KE | 264-000 | SES ABSORBERLERİ: (Ölçü: m2: İhzarat: % 60).
Flex Ses | 264-300 | Bükülebilir ((Fleksbıl) borudan ses absorberleri:Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, en az 70 mikron kalınlığında,
Flex Ses |  | alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -30°C ile +140°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 3000 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek hava kanalının perfore edildilip, nem bariyeri ile kaplanarak, üzerinin en az 16 kg/m³ yoğunluklu, 2.5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile kaplanmış, polyester laminasyonlu alüminyum malzeme ile fabrikasyon olarak ceketlenmiş, TS EN 13180 ‘e uygun, TS EN 13501-1+A1 e göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İstenen Şartlara uygun , ısı yalıtımlı tam esnek hava kanalının temini ve montajı..
Ses | 264-400 | Kulisli tip ses absorberleri : Ses sönümleme absorberi klima ve havalandırma sistemlerinde oluşan gürültüyü önlemek amaçlı, BFT 261-100e uygun hazırlanmış hava kanalı içine, kulisler dikdörtgenler prizması şeklinde olacak, aralıkları ve montajları deformasyonu önleyecek şekilde olup ses yutum prensiplerine uygun şekilde imal edilen, fan gürültüsünü sönümleyen ve aralarında en çok 20 cm mesafe olan düz ses emici elemanlardan oluşan, sönümleme elemanları inorganik yanmaz mineral yünü olan, yüzeyi dokunmuş neme ve aşınmaya dayanıklı malzemeden olan, dolgu olarak 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levhalardan oluşan, yüzeyi 12 m/sn.lik hava hızına kadar olabilecek partikül aşınmalarını önleyecek şekilde cam tülü ile kaplanmış, DIN 4102 normuna uygun A sınıfı yanmaz yalıtım malzemeleri ile 0,65 mm bükümlü galvaniz saçtan kuşaklanacaktır; ödemede her kulisin dışarıdan görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınarak alan hesaplanacak ve kullanılan kulis sayısı ile çarpılarak bulunacaktır.
Ses | 264-401 | 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 2,5 cm kalınlığında
Sesü | 264-402 | 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 5 cm kalınlığında
İzole | 265-000 | KANAL İZOLESİ: (Ölçü: m2: İhzarat: % 40) Onaylı projesinde belirtilen hava kanallarının 2,5-5 cm. kalınlıkta mantar veya benzeri levhalarla izolesi, köşelerin köşebentlerle takviyesi, 03-04 m. ara ile çemberlenmesi ve üzeri projesine uygun kalınlıkta sac veya alüminyum ile kaplanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil.
İzole | 265-100/a | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
İzole | 265-200/b | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
İzole | 265-300/c | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
İzole | 265-400/d | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
İzole | 265-500 | Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı: (Ölçü: m2: İhzarat: % 40). Onaylı projesinde belirtilen hava kanallarının 2,5 -5 cm. kalınlıkta, fabrikasında cam ipliği takviyeli, kraft kağıtlı, alüminyum folyo kaplı 50 kg/m3 yoğunluktaki cam yünü veya 70kg/m3 yoğunluktaki taş yünü levhası veya 24 kg/m3 yoğunluktaki cam yünü şiltesi ile izolesi için, kanal dış yüzeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi, kanal genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra kanal boyunda ise 50 cm. ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü alüminyum folyo kaplı fabrikasyon cam yünü veya taş yünü levhaların folyolu yüzü dışa gelecek şekilde pimlere geçirilerek tespiti tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, levhanın veya şiltenin enine ve boyuna tüm birleşim yerleri kendinden yapışkan 10 cm genişliğinde takviyeli özel alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak kapatılması her türlü işçilik dahil (Taş yünü için fiyat farkı verilmez).Yalıtım Malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile
İzole |  | piyasaya arz edilmiş olacaktır.
İzole | 265-501 | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
İzole | 265-502 | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
İzole | 265-503 | 5,0 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta cam yünü şilte
İzole | 265-504 | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
İzole | 265-505 | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
İzole | 265-506 | 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
İzole | 265-507 | 4,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
İzole | 265-508 | 3,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
İzole | 265-509 | 4,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
İzole | 265-600 | Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi: (Ölçü: m² .İhzarat:%40) Ekstrüzyon metoduyla elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden üretilen, -60 ile +100°C arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan; ısı iletkenliği beyan değeri λ (0ºC) ≤ 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı µ ≥ 7000, TS EN 13501-1+A1 e göre yangına tepki sınıfı C olan, ortalama 40-75 kg/m³ yoğunlukta olan kapalı hücreli, esnek elastomerik kauçuk köpük yalıtım malzemesi ile, izole yapılacak olan kanal yüzeyindeki toz veya kirlerin temizlenmesi ve kanal yüzeyine kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra yapıştırılması, elastomerik kauçuk köpük levha izolelerin ek yerlerinin 3 mm. kalınlığında kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi; tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave elastomerik kauçuk köpüğü kullanılması, elastomerik kauçuk köpüğü kanal yalıtım levhaları dış ortamlarda kullanıldığı zaman dış etkenlerden korunmasını sağlamak için özel imal edilmiş iki kat UV koruma boyası sürülmesi mecburi olup, adı geçen izole malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması (sülyen boya, UV koruma boyası ve askı çubukları bedeli hariç). Yalıtım Malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. NOT: - Çift kat UV koruma boyası kullanılması durumunda montajlı birim fiyat bedeli % 7 arttırılacaktır. - Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir. - Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile λ ve µ değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Kalınlık
İzole | 265-601 | 9 mm Levha
İzole | 265-602 | 13 mm Levha
İzole | 265-603 | 19 mm Levha
İzole | 265-604 | 25 mm Levha
İzole | 265-605 | 32 mm Levha
İzole | 265-606 | 40 mm Levha
İzole | 265-607 | 50 mm Levha
İzole | 265-700 | Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polyproplen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı (Ölçü:m² ; İhrazat:%40) Isıl iletkenliği (0°C)λ≤ 0,035 W/mK (EN 12667 - DIN 52612), su buharı difüzyon direnç katsayısı μ ≥7000 (EN 12086 - DIN 52615), TS EN 13501-1
İzole |  | +A1 e göre yangına tepki sınıfı C olan, ortalama yoğunluğu 60-75 kg/m³, kapalı hücre yüzdesi en az %90 olan ve 1 cm2 de minimum 100-120 hücre sayısına sahip, Ekstrüzyon metodu ile üretilen esnek elastomerik kauçuk köpüğü ve üzeri toplam kalınlığı en az 300 mikron ve üzerinde olan, 1 kat Polimer (pvc, polyproplen, polyester, vb.), 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı, su buharı difüzyon katsayısı µ≥140.000 yalıtım levhası kaplı, -40 ile +85ºC sıcaklık aralığındaki soğuk ve ılık yüzeylerde ısı yalıtımının yapılması, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 50mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, her türlü vana, pislik tutucu, çek valf, ventil ve benzer ekipmanların yalıtımının, özel geliştirilmiş yapıştırıcısı ve kendinden yapışkanlı alüminyum bant kullanarak uygulanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması.Yalıtım Malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Levha genişliği Et Kalınlığı
İzole | 265-701 | 1000 10 mm
İzole | 265-702 | 1000 13 mm
İzole | 265-703 | 1000 19 mm
İzole | 265-704 | 1000 25 mm
İzole | 265-705 | 1000 32 mm
İzole | 265-706 | 1000 40 mm
İzole | 265-707 | 1000 50 mm
İzole | 265-800 | Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi; (Ölçü: m².; İhzarat % 40). Levha şeklinde, tamamen esnek, kapalı hücreli, atmosfere karşı dayanıklı, küflenmeyen, korozyona sebep olan klorları bünyesinde bulundurmayan biyolojik koşullardan etkilenmeyen, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, ufalanma özelliği olmayan, kolay şekil verilebilen, ısı iletkenlik katsayısı λ (40 ºC) ≤ 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı µ ≥ 5000, TS EN 13501-1'e göre yangına tepki sınıfı C olan, yoğunluğu 25-40 kg/m³ olan, -80 °C ile +100 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, ısı yalıtımı yapılacak olan kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra özel sıvı yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine metrekare sarfiyatı 250 gr/m2. olacak şekilde sürülerek yapıştırılması ve yapıştırma işlemini takiben ek yerlerinin 3 mm kalınlıktaki kendinden yapışkanlı polietilen bant veya 5 cm genişlikte ip takviyeli pvc bant ile birleştirilmesi, tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave polietilen köpüğü yalıtım levhası kullanılması; polietilen köpüğü ısı yalıtım levhaları dış ortamlarda kullanıldığı zaman dış etkenlerden korunmasını sağlamak için özel imal edilmiş iki kat UV koruma boyası sürülmesi mecburi olup, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması.Yalıtım Malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. NOT:- Çift kat UV koruma verniği kullanılması durumunda montajlı birim fiyat bedeli % 7 arttırılacaktır. Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile µ ve λ değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Et Kalınlığı
İzole | 265-802 | 10 mm.
İzole | 265-803 | 15 mm.
İzole | 265-804 | 20 mm.
İzole | 265-805 | 30 mm.
İzole | 265-900 | Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı; (Ölçü: m².; İhzarat % 40). Bir yüzü minimum 25 mikron alüminyum lamine kaplı, levha şeklinde, kapalı hücreli, ondülesiz, su geçirimsiz, lif çözücülere, UV ye, dış etkenlere ve iklim şartlarına karşı dayanıklı, küflenmeyen, çürümeyen, korozyona sebep olan klorları bünyesinde bulundurmayan, biyolojik koşullardan etkilenmeyen, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, ufalanma özelliği olmayan, kolay şekil verilebilen boyutsal kararlılığa sahip, ısı iletkenlik katsayısı λ (40 °C) ≤ 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı µ ≥ 5000, TS EN 13501-1+A1 e göre yangına tepki sınıfı C olan, minimum yoğunluğu 25-40 kg/m³ olan, -80 °C ile +100 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, ısı yalıtımı yapılacak olan kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra özel sıvı yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine metrekare sarfiyatı 250 gr/m2. olacak şekilde sürülerek yapıştırılması ve yapıştırma işlemini takiben birleşim yerlerinde kendinden yapışkanlı polietilen bant uygulanması için, ısı yalıtım malzemesi ile yapıştırıcı ve bandın temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması. Yalıtım Malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Not: Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile λ ve µ değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Et Kalınlığı
İzole | 265-902 | 10 mm.
İzole | 265-903 | 15 mm.
İzole | 265-904 | 20 mm.
İzole | 265-905 | 30 mm.
İzole | 265-1000 | Toplam kalınlığı 75 ile 300 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı: (Ölçü: m².; İhzarat % 40) Isıl iletkenliği 0°C de λ≤0,40 W/m.K (EN 12667 - DIN 52612), su buharı difüzyon direnç katsayısı µ≥7000 (EN 12086 - DIN 52615), TS EN 13501-1+A1 e göre yangına tepki sınıfı C olan, ortalama yoğunluğu 40-75 kg/m³, kapalı hücre yüzdesi en az %90 olan ve üzeri toplam kalınlığı 75 mikron ile 300 mikron aralığında olan alüminyum folyo ile kaplanmış, ekstrüzyon metodu ile üretilen esnek elastomerik kauçuk köpüğü ile -60 ile +85°C sıcaklık aralığındaki soğuk ve ılık yüzeylerde ısı yalıtımının yapılması, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcısı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 30 mikron kalınlıktaki ve 50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, her türlü vana, pislik tutucu, çek valf, ventil ve benzer ekipmanların yalıtımının, özel geliştirilmiş yapıştırıcısı ve kendinden yapışkanlı alüminyum bant kullanılarak uygulanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. Yalıtım malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. NOT: UV dayanımlı alüminyum folyo kaplama sayesinde, UV koruyucu
İzole |  | boyası kullanılmaz. Yukarıda verilen yangın sınıfı ile m ve l değerleri test raporları ile kanıtlanacaktır. Levha genişliği Et Kalınlığı
İzole | 265-1001 | 1000 10
İzole | 265-1002 | 1000 13
İzole | 265-1003 | 1000 19
İzole | 265-1004 | 1000 25
İzole | 265-1005 | 1000 32
İzole | 265-1006 | 1000 40
İzole | 265-1007 | 1000 50
İzole | 265-2000 | Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı: Isıl iletkenliği 0°C'de λ≤0,40 W/m.K (TS EN 12667 - DIN 52612), su buharı difüzyon direnç katsayısı µ≥7000 (TS EN 12086 - DIN 52615), TS EN 13501-1'e göre yangına tepki sınıfı C olan, ortalama yoğunluğu 40-75 kg/m³, kapalı hücre yüzdesi en az %90 olan ve üzeri toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü alüminyum folyo ile kaplanmış, ekstrüzyon metodu ile üretilen esnek elastomerik kauçuk köpüğü ile -60 ile +85°C sıcaklık aralığındaki soğuk ve ılık yüzeylerde ısı yalıtımı yapılması, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcısı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 140 mikron kalınlıktaki, 35/50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, her türlü vana, pislik tutucu, çek valf, ventil ve benzer ekipmanların yalıtımının, özel geliştirilmiş yapıştırıcısı ve kendinden yapışkanlı alüminyum bant kullanılarak uygulanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. yalıtım malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. NOT: UV dayanımlı alüminyum folyo kaplama sayesinde, UV koruyucu boyası kullanılmaz. Yukarıda verilen yangın sınıfı ile m ve l değerleri test raporları ile kanıtlanacaktır. Levha Genişliği (mm) Et kalınlığı(mm)
İzole | 265-2001 | 1000 10
İzole | 265-2002 | 1000 13
İzole | 265-2003 | 1000 19
İzole | 265-2004 | 1000 25
İzole | 265-2005 | 1000 32
İzole | 265-2006 | 1000 40
İzole | 265-2007 | 1000 50
İzole | 265-3000 | Elastomerik poliolefin köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal Yalıtımı: (Ölçü: m². ;İhzarat %40): Ekstrüzyon metoduyla elastomerik poliolefin köpük esaslı malzemeden üretilen, -80 ile +100°C arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan; ısı iletkenliği λ (40°C) ≤ 0.040 W/mK, TS EN 13501-1+A1 e göre yangına tepki sınıfı C olan, su buharı difüzyon direnç katsayısı μ ≥3000, , ortalama 30–40 kg/m3 yoğunlukta, olan kapalı hücreli, esnek elastomerik poliolefin köpük yalıtım malzemesi ile, izole yapılacak olan kanal yüzeyindeki toz veya kirlerin temizlenmesi ve kanal yüzeyine poliolefin köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra yapıştırılması,
İzole |  | elastomerik poliolefin köpük levha izolelerin ek yerlerinin 3 mm. kalınlığında kendinden yapışır elastomerik poliolefin bant ile birleştirilmesi; tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave elastomerik poliolefin köpüğü kullanılması adı geçen yalıtım malzemesinin iş yerinde temini ve montajının yapılması. Yalıtım malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. —Dış etkenlerden ve UV den etkilenmediği ve mekanik direnci yüksek olduğundan her hangi bir koruyucuya (boya, vernik, alüminyum folyo veya saç kaplama) ihtiyaç göstermemektedir —Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile ısı iletkenlik ve buhar difüzyon direnç katsayıları test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Et kalınlığı
İzole | 265-3001 | 6 mm.
İzole | 265-3002 | 9 mm.
İzole | 265-3003 | 13mm.
İzole | 265-3004 | 19 mm.
İzole | 265-3005 | 25mm.
İzole | 266-000 | AKUSTİK YALITIM: (Ölçü: m2: İhzarat: % 40). Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen kanalların ses sönümlemesi için iç kısımlarının tip detay resimlerinde gösterildiği şekilde, yalıtım malzemesi ile gerekli kalınlıkta yalıtımı, uygulama için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil.
İzole | 266-400 | Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı: (Ölçü: m2; İhzarat: % 40) Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen kanalları ses sönümlemesi için, kanal iç yüzeylerinin toz ve yağ pisliklerinden temizlenmesi, kendi genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra, kanal boyundan ise, 50 cm. ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü fabrikasyon akrilen kaplanmış 24kg/m³ yoğunlukta cam yünü şilte veya cam tülü kaplanmış 50 kg/m3 yoğunlukta cam yünü levha veya 70 kg/m3 yoğunluktaki taş yünü levhaların, akrilen veya cam tülü kaplı yüzeyi içe gelecek şekilde pimlere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, her türlü malzeme ve işçililik dahil.
İzole | 266-401 | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha
İzole | 266-402 | 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha
İzole | 266-403 | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha
İzole | 266-404 | 2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte
İzole | 266-405 | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha
İzole | 266-406 | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha
İzole | 266-407 | 1,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte
İzole | 266-500 | Poliüretan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması: (Ölçü: m2; İhzarat % 40). Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen havalandırma kanallarının ses izolasyonu için, kanal iç yüzeylerinin toz, yağ ve kirden temizlenmesi; kanal kesiti ve hava debilerine uygun olarak seçilen, 75-100 kg/m³ yoğunlukta, yüzeyinde alev ilerlemeyen, kendinden sönümlü, TS EN 13501-1+A1 'e göre yangına tepki sınıfı C olan ve ısı iletkenlik katsayısı λ (40ºC) ≤ 0.040 W/mK olan poliüretan köpük levhaların, önce inceltici ile karıştırılan yapıştırıcının kanal iç cidarlarına metrekare sarfiyatı 0,5 litre olacak şekilde sürülmesinden sonra, kanal iç cidarına düzgünce yapıştırılması, iş
İzole |  | yerinde temini ve montajının yapılması. Not: Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile ve λ değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Yalıtım kalınlığı
İzole | 266-501 | 6 mm.
İzole | 266-502 | 10 mm.
İzole | 266-503 | 15 mm.
İzole | 266-504 | 20 mm.
İzole | 266-505 | 25 mm.
İzole | 266-600 | Fabrikasyon cam yünü prefabrik klima kanalları: ( Ölçü: m2: İhzarat: % 40) 2,5 cm kalınlığında, 85 kg/m3 yoğunlukta, dış yüzeyi takviyeli alüminyum folyo kaplı, iç yüzeyi renkli cam tülü veya alüminyum folyo kaplı, cam yünü levhaların özel bıçaklarıyla projedeki kanal ebatlarına göre kesilip kanalın oluşturulması, ek yerlerine önce zımbalama ile tespiti, daha sonra 5 cm genişliğindeki kendinden yapışkanlı alüminyum folyo ile bantlanarak montajı. (iç yüzeyi renkli cam tülü kaplı cam yünü prefabrik klima kanalı kullanıldığında ilave akustik yalıtıma gerek yoktur.)
İzole | 266-601 | İç yüzeyi cam tülü Kaplı
İzole | 266-602 | İç yüzeyi alüminyum folyo kaplı
KE | 267-000 | MENFEZLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) | Örnek ölçü
KE | 267-100 | Dağıtıcı menfez, (DKP sac); (çift sıra kanatlı) Üç firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan birisini uygulamak üzere çift yönde kabili ayar kanatlı tipte, çerçevesi, iki kat istenilen renkte boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemesi teferruatı ve montaj dahil tam ve tekmil.
KE | 267-101 | 100- 500 cm2 | 150*150
KE | 267-102 | 501-1000 cm2 | 300*300
KE | 267-103 | 1001-1600 cm2 | 300*500
KE | 267-104 | 1601-2500 cm2 | 600*400
KE | 267-105 | 2501-3600 cm2 | 600*550
KE | 267-106 | 3601-4500 cm2 | 600*800
KE | 267-200 | Toplayıcı menfez, (DKP sac); (Tek sıra kanatlı) Üç firmadan getirilecek prospektüslerden onanlardan birisini uygulamak üzere tek yönde ayarlanabilir kanatlı tipte çerçevesi, iki kat istenilen renkte boyalı ayar tertibat1ı, sızdırmazlık malzemesi teferuatı ve montaj dahil tam ve tekmil. ​NOT: Menfezler alüminyumdan yapıldığı taktirde 267-100 ve 267-200deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
KE | 267-201 | 100- 500 cm2 | 150*150
KE | 267-202 | 501-1000 cm2 | 300*300
KE | 267-203 | 1001-1600 cm2 | 300*500
KE | 267-204 | 1601-2500 cm2 | 600*400
KE | 267-205 | 2501-3600 cm2 | 600*550
KE | 267-206 | 3601-4500 cm2 | 600*700
KE | 267-300 | Menfez damperi: (DKP sac) BFT 267-100 ve 267-200deki menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışardan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir damperin temini, yerine montajı
KE | 267-301 | 100- 500 cm2 | 150*150
KE | 267-302 | 501-1000 cm2 | 300*300
KE | 267-303 | 1001-1600 cm2 | 300*500
KE | 267-304 | 1601-2500 cm2 | 600*400
KE | 267-305 | 2501-3600 cm2 | 600*550
KE | 267-306 | 3601-4500 cm2 | 600*700
KE | 267-400 | Menfez sabit kanatlı: İstenilen renkte iki kat anti-pas boya ile boyalı DKP sacdan temiz hava alış ve pis hava çıkış ağızlarına takılmak üzere sabit kanatlı menfezlerin temini ve yerine montajı. Menfez galvanizli sacdan olduğu taktirde montajlı birim fiyatlar % 10 artırılacaktır.
KE | 267-401 | 500 cm2 ye kadar | 150*150
KE | 267-402 | 1000 cm2.ye kadar | 300*300
KE | 267-403 | 1600 cm2.ye kadar | 350*500
KE | 267-404 | 2500 cm2.ye kadar | 600*400
KE | 267-405 | 3600 cm2.ye kadar | 600*550
KE | 267-406 | 4500 cm2 ye kadar | 600*700
KE | 267-500 | Menfez sabit kanatlı: Alüminyumdan, diğer özellikler BFT 267-400ün aynı, B.F.T No: 267-400deki montajlı birim fiyatlar% 20 artırılır, montaj bedeli artırılmadan aynen uygulanır.
KE | 268-000 | ANEMOSTAD: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60). Kare anemostadlar için alanı aynı olan daire anemostad bedeli ödenir. Alüminyumdan sacla imal edilen eloksallı anemostadlara % 20 zamlı fiyat uygulanır.
KE | 268-100 | Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan): Tavana yahut doğrudan doğruya kanal üzerine takılabilir, dairesel şekilli, kanat araları merkezdeki volanı çevirmekle ayarlanabilir tipte anemostadın temini ve yerine montajı, ayarlanması, çalışır halde tam ve tekmil. Boyun Çapı
KE | 268-101 | 6"-15 cm.ye kadar | 150*150
KE | 268-102 | 8"-20 cm.ye kadar | 200*200
KE | 268-103 | 10"-25 cm.ye kadar | 250*250
KE | 268-104 | 12"-30 cm.ye kadar | 300*300
KE | 268-105 | 14"-35 cm.ye kadar | 350*350
KE | 268-106 | 16"-40 cm.ye kadar | 400*400
KE | 268-107 | 18"-45 cm.ye kadar | 450*450
KE | 268-108 | 20"-50 cm.ye kadar | 500*500
KE | 268-109 | 24"-60 cm.ye kadar | 600*600
KE | 268-110 | 30"-75 cm.ye kadar | 750*750
KE | 268-111 | 36"-90 cm.ye kadar
KE | 268-200 | Kanat araları sabit tip (DKP sacdan): Tavana yahut doğrudan doğruya kanal üzerine takılabilir, dairesel şekilli, kanat araları sabit tipte anemostadın temini ve yerine montajı, çalışır halde tam ve tekmil. Boyun Çapı
KE | 268-201 | 6"-15 cm.ye kadar | 150*150
KE | 268-202 | 8"-20 cm.ye kadar | 200*200
KE | 268-203 | 10"-25 cm.ye kadar | 250*250
KE | 268-204 | 12"-30 cm.ye kadar | 300*300
KE | 268-205 | 14"-35 cm.ye kadar | 350*350
KE | 268-206 | 16"-40 cm.ye kadar | 400*400
KE | 268-207 | 18"-45 cm.ye kadar | 450*450
KE | 268-208 | 20"-50 cm.ye kadar | 500*500
KE | 268-209 | 24"-60 cm.ye kadar | 600*600
KE | 268-210 | 30"-75 cm.ye kadar | 750*750
KE | 268-211 | 36"-90 cm.ye kadar | 900*900
KE | 268-300 | Anemostad Damperi (DKP sacdan): BFT 268-100 ve 268-200deki anemostadların boyun kısmına takıl mak üzere,
KE |  | dışardan ve anemostad merkezinden kumanda edilebilir, hareketli kanatlı, damperin montaj esnasında kanatçıkları ayarlanacak havaya yön verici ızgarası hareket mekanizması, kolları, çerçevesi, istinat kanatları, vb. teferruatı ile temini, montajı ayarlanması, tam ve tekmil. Boyun çapı
KE | 268-301 | 15 ø cm.ye kadar | 150*150
KE | 268-302 | 20 ø cm.ye kadar | 200*200
KE | 268-303 | 25 ø cm.ye kadar | 250*250
KE | 268-304 | 30 ø cm.ye kadar | 300*300
KE | 268-305 | 35 ø cm.ye kadar | 350*350
KE | 268-306 | 40 ø cm.ye kadar | 400*400
KE | 268-307 | 45 ø cm.ye kadar | 450*450
KE | 268-308 | 50 ø cm.ye kadar | 500*500
KE | 268-309 | 60 ø cm.ye kadar | 600*600
KE | 268-310 | 75 ø cm.ye kadar | 750*750
KE | 268-311 | 90 ø cm.ye kadar | 900*900
KE | 268-500 | Lineer (Slot) Difüzörler (Ölçü : m) Onaylı projesine göre ; alüminyumdan imal edilmiş, hava çıkış ağızlarında yönlendirici kanatçıkları , slotlar arası hava çıkış genişliği en az 20 mm olacak, hava debisi ayarı için difüzör arkasında plastik kayar damperi, difüzeör yüzeyi beyaz renk fırın boyalı olacaktır. Lineer difüzörün arkasında galvaniz sacdan mamul plenum kutusu bulunacak ve kutu üzerine esnek kanal bağlamak için uygun çapta boğaz açılacaktır. Lineer difüzörlerin iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere, montajı ve çalışır durumda teslimi.
KE | 268-501 | Bir Slotlu lineer difuzör | 1000mm
KE | 268-502 | İki Slotlu lineer difuzör | 1000mm
KE | 268-503 | Üç Slotlu lineer difuzör | 1000mm
KE | 268-504 | Dört Slotlu lineer difuzör | 1000mm
KE | 268-700 | Türbülanslı (Swril) tip difüzörler (Ölçü :Ad) DKP sac malzemeden üretilmiş, yüzey temizleme işlemini takiben fosfatlama işlemine tabi tutulmuş , elektrostatik toz boya ile boyanmış , ısıtma ve soğutma şartlarında en uygun üfleme formunu sağlayacak şekilde ayarlanabilen plastik kanatlı olan, dirfüzör kutusu 0,6 mm galvanizli sacdan imal edilen ,tavan montaj için üzerinde dört adet bağlantı elemanı bulunan, kutusu içeriden en az 6 mm kalınlıkta akustik izole ile izole edilmiş olan 4 metre ye kadar üfleme için imal edilmiş difüzörün temini çalışır halde yerine montajı.
KE | 268-701 | 300x300 mm | 300x300 mm
KE | 268-702 | 400x400 mm | 400x400 mm
KE | 268-703 | 500x500 mm | 500x500 mm
KE | 268-704 | 600x600 mm | 600x600 mm
KE | 268-900 | Gemici Tipi anemostat (Ölçü:Ad.) Banyo ve W.C. Hava emişleri için , aluminyum veya DKP sacdan sıvama yöntemi ile imal edilmiş fırın boyalı olan , gemici tipi anemostatların iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi.
KE | 268-901 | ø 100 mm | ø 100 mm
KE | 268-902 | ø 125 mm | ø 125 mm
KE | 268-903 | ø 150 mm | ø 150 mm
KE | 268-904 | ø 200 mm | ø 200 mm
KE | 269-000 | PANJUR: (Ölçü: m2.: İhzarat: % 60). Menfezlere takılmak üzere, onanlı detay resmine göre imali, çerçevesi, boyası, montajı, vb. teferruatı dahil, tam ve tekmil.
KE | 269-101 | Galvanizli sacdan | 1000*1000
KE | 269-103 | Alüminyumdan | 1000*1000
KE | 270-000 | TEL KAFES: (Ölçü: m2.: İhzarat: %60)Menfezlere takılmak üzere en az 1ø mm.lik galvanizli telden tel kafesin temini, çerçevesi ve yerine montajı dahil tam ve tekmil. | 1000*1000
KE | 271-000 | JALUZİ (Havalandırma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere) (Ölçü: m2.: İhzarat % 60). Havalandırma sisatemlerinde, tek yönlü hava akışını sağlayan, sisteminin çalışmadığı durumlarda hava akışını haraketli kanaltları vasıtası ile kesen jaluzinin temini , yerine montajı.
KE | 271-100 | Galvanizli sacdan imal edilmiş olarak projedeki ölçülere göre, temini ve yerine montajı tam ve tekmil: | 1000*1000
KE | 271-200 | Alüminyumdan: | 1000*1000
VRF | 280-1000 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ (Ölçü:Ad.) Onaylı projesine uygun olarak belirtilen kapasitelere göre , bir dış üniteye değişik tip ( kaset, tavan, kanallı, yer, duvar tipleri vb ) birden çok sayıda iç ünitenin bağlanabilen, soğutma ve heat-pump olarak ısıtma yapabilen, değişken soğutkan debili klima sisteminin temini montajı, çalışır halde teslimi. Herbir dış ünite; kendisine bağlı iç ünitelerin içinde bulunduğu mahalin ihtiyacı olan soğutkan miktarını belirleyerek göndereceği sinyal ile alacağı bilgi doğrultusunda sisteme gönderilmesi gereken soğutkan miktarını değiştirerek, kapasite kontrolü yapabilecek , iç ünitelerinde kapasite kontrolü elektronik genleşme vanaları ile yapılırken, dış üniteler iç üniteden alacakları sinyal ile ihtiyaç duyulan soğutkan miktarını belirleyecek, mikro işlemcili kart vasıtası ile sisteme değişken debide soğutkan gönderebilecek, sistemde kullanılacak soğutkan ozon tabakasına zarar vermeyen çevre dostu R410 A olacaktır. Drenaj boruları ilgili tesisat pozlarından, Panosu ve güç ve sinyal kabloları elektrik işleri birim fiyatlardan hesaplanacaktır.
VRF | 280-1100 | DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE GRUBU (Ölçü:Ad.: ) Hava soğutmalı kondenserli, DC invertör kömpresörlü, dış ünite veya dış ünite grubun'dan birer adet sıvı ve gaz hattı olmak üzere tek hat üzerine , branşman parçaları ile değişik kapasite ve tipte iç üniteler bağalanabilen , EER (Soğutma Etkinlik Katsayısı) değeri en az 3,2 ve COP değeri en az 3,4 olan dış ünitenin temini ve hertürlü boru ve elektrik bağlantıları yapıldıktan sonra azot ile basınçlandırılıp, tüm sisteme soğutkan gazı dolumu dahil çalışır halde yerinde teslimi. -Nominal kapasite ve verim değerleri soğutmada İç Ortam:27 C KT/19 C YT Dış Ortam:35 CKT/24 CYT; ısıtmada Ortam:20 C KT/15 C YT Dış Ortam:7 CKT/6 CYT sıcaklıklarındaki ve boru uzunluğu 7,5 m.ve kot farkı 0 m.deki verilerdir. -Dış üniteler montajlarından sonra tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir.
VRF | 280-1200 | TÜMÜ FREKANS KONTROLLÜ KOMPRESÖRLÜ DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE GRUBU (Ölçü:Ad.: ) Hava soğutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı frekans kontrollü DC inverter kompresörlü, dış ünite veya dış ünite grubu, diğer özellikleri 280-1100 pozuna uygun olacaktır.
VRF | 280-1201 | Soğutma kapasitesi (nom):22 kW., ısıtma kapasitesi (nom):24 kW.
VRF | 280-1202 | Soğutma kapasitesi (nom):27 kW., ısıtma kapasitesi (nom):31 kW.
VRF | 280-1203 | Soğutma kapasitesi (nom):33 kW., ısıtma kapasitesi (nom):37 kW.
VRF | 280-1204 | Soğutma kapasitesi (nom):39 kW., ısıtma kapasitesi (nom):44 kW.
VRF | 280-1205 | Soğutma kapasitesi (nom):44kW., ısıtma kapasitesi (nom):49kW.
VRF | 280-1206 | Soğutma kapasitesi (nom):50 kW., ısıtma kapasitesi (nom):56 kW.
VRF | 280-1207 | Soğutma kapasitesi (nom):55 kW., ısıtma kapasitesi (nom):62kW.
VRF | 280-1208 | Soğutma kapasitesi (nom):61 kW., ısıtma kapasitesi (nom):68 kW.
VRF | 280-1209 | Soğutma kapasitesi (nom):66 kW., ısıtma kapasitesi (nom):74 kW.
VRF | 280-1210 | Soğutma kapasitesi (nom):73 kW., ısıtma kapasitesi (nom):82 kW.
VRF | 280-1211 | Soğutma kapasitesi (nom):78 kW., ısıtma kapasitesi (nom):87 kW.
VRF | 280-1212 | Soğutma kapasitesi (nom):84 kW., ısıtma kapasitesi (nom):94kW.
VRF | 280-1213 | Soğutma kapasitesi (nom):89kW., ısıtma kapasitesi (nom):99 kW.
VRF | 280-1214 | Soğutma kapasitesi (nom):94 kW., ısıtma kapasitesi (nom):105 kW.
VRF | 280-1215 | Soğutma kapasitesi (nom):100 kW., ısıtma kapasitesi (nom):112 kW.
VRF | 280-1216 | Soğutma kapasitesi (nom)105 kW., ısıtma kapasitesi (nom):115 kW.
VRF | 280-1217 | Soğutma kapasitesi (nom)110 kW., ısıtma kapasitesi (nom):120 kW.
VRF | 280-1218 | Soğutma kapasitesi (nom)115 kW., ısıtma kapasitesi (nom):130 kW.
VRF | 280-1219 | Soğutma kapasitesi (nom):120kW., ısıtma kapasitesi (nom):135 kW.
VRF | 280-1220 | Soğutma kapasitesi (nom):129 kW., ısıtma kapasitesi (nom):140 kW.
VRF | 280-1221 | Soğutma kapasitesi (nom):134 kW., ısıtma kapasitesi (nom):149 kW.
VRF | 280-2000 | İÇ ÜNİTELER (Ölçü:Ad.:.) Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir , tüm soğutkan dolumları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir.
VRF | 280-2100 | Duvar Tipi İç Ünite Duvara asılmak sureti ile kullanılabilen, hava yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapabilen, iç ünitenin yerine montajı .
VRF | 280-2101 | Soğutma kapasitesi (nom):2 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 kW.
VRF | 280-2102 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3 kW.
VRF | 280-2103 | Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW.
VRF | 280-2104 | Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5kW.
VRF | 280-2105 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW.
VRF | 280-2106 | Soğutma kapasitesi (nom):7 kW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5 kW.
VRF | 280-2200 | Kaset Tipi İç Ünite Asma tavan boşluğu bulunan yerlerde asılmak sureti ile kullanılabilen, hava yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan, projedeki tipe uygun olarak, iki veya dört yöne üflemeli kaset tipi iç ünitenin yerine montajı , çalışır halde teslimi . -Ünitede standart min. 50 cm. (cihazın alt seviyesinden itibaren) yüksekliğe basabilen drenaj pompası bulunacaktır.
VRF | 280-2201 | Soğutma kapasitesi (nom):2 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 kW.
VRF | 280-2202 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3 kW.
VRF | 280-2203 | Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW.
VRF | 280-2204 | Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5 kW.
VRF | 280-2205 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW.
VRF | 280-2206 | Soğutma kapasitesi (nom):7 kW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5 kW.
VRF | 280-2207 | Soğutma kapasitesi (nom):7,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):8,5 kW.
VRF | 280-2208 | Soğutma kapasitesi (nom):9,0 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 9,9 kW.
VRF | 280-2209 | Soğutma kapasitesi (nom):11 kW., ısıtma kapasitesi (nom):12 kW.
VRF | 280-2210 | Soğutma kapasitesi (nom):12 kW., ısıtma kapasitesi (nom):13 kW.
VRF | 280-2211 | Soğutma kapasitesi (nom):14 kW., ısıtma kapasitesi (nom):16 kW.
VRF | 280-2300 | Kanallı Tip İç Ünite
VRF |  | Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 30 Pa olan , kanal bağlanabilir iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi .
VRF | 280-2301 | Soğutma kapasitesi (nom):1,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):1,9 kW.
VRF | 280-2302 | Soğutma kapasitesi (nom):2 kW., ısıtma kapasitesi (nom) :2,5 kW.
VRF | 280-2303 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3 kW.
VRF | 280-2304 | Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW.
VRF | 280-2305 | Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5 kW.
VRF | 280-2306 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW.
VRF | 280-2307 | Soğutma kapasitesi (nom):7 kW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5 kW.
VRF | 280-2400 | Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 80 Pa olan, kanal bağlanabilir iç ünitenin , yerlerine montajı, çalışır halde teslimi .
VRF | 280-2401 | Soğutma kapasitesi (nom):2 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 kW.
VRF | 280-2402 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3 kW.
VRF | 280-2403 | Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW.
VRF | 280-2404 | Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5 kW.
VRF | 280-2405 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW.
VRF | 280-2406 | Soğutma kapasitesi (nom):7 kW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5 kW.
VRF | 280-2407 | Soğutma kapasitesi (nom):7,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):8,5 kW.
VRF | 280-2408 | Soğutma kapasitesi (nom):9,0 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 9,9 kW.
VRF | 280-2409 | Soğutma kapasitesi (nom):11 kW., ısıtma kapasitesi (nom):12 kW.
VRF | 280-2410 | Soğutma kapasitesi (nom):12 kW., ısıtma kapasitesi (nom):13 kW.
VRF | 280-2411 | Soğutma kapasitesi (nom):14 kW., ısıtma kapasitesi (nom):16 kW.
VRF | 280-2500 | Tavan Tipi İç Ünite Tavana monte edilmek sureti ile kullanılabilen, tavan tipi iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi
VRF | 280-2501 | Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW.
VRF | 280-2502 | Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5 kW.
VRF | 280-2503 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW.
VRF | 280-2504 | Soğutma kapasitesi (nom):7,0 kW., ısıtma kapasitesi (nom):8,5 kW.
VRF | 280-2600 | Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite Yere monte edilmek sureti ile kullanılabilen kabinli iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi
VRF | 280-2601 | Soğutma kapasitesi (nom):2,2 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 kW.
VRF | 280-2602 | Soğutma kapasitesi (nom):2,8 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,0 kW.
VRF | 280-2603 | Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW.
VRF | 280-2604 | Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5 kW.
VRF | 280-2605 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW.
VRF | 280-2700 | Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite Yere monte edilmek sureti ile kabinsiz döşeme tipi iç ünitenin yerine montajı çalışır halde teslimi
VRF | 280-2701 | Soğutma kapasitesi (nom):2,2 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 kW.
VRF | 280-2702 | Soğutma kapasitesi (nom):2,8 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,0 kW.
VRF | 280-2703 | Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW.
VRF | 280-2704 | Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5 kW.
VRF | 280-2705 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW.
VRF | 281-300 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ UZAKTAN KUMANDA CİHAZLARI (ÖLÇÜ :AD)
VRF | 281-301 | Kablolu Uzanktan Kumanda Cihazı İç ünitenin tüm fonksiyonlarını iç ünite ile arasındaki bir kablo bağlantısı ile kontrol edebilecek kumanda cihazının temini montajı ve çalışır halde teslimi .
VRF | 281-302 | Kablosuz Uzanktan Kumanda Cihazı ve Algılayıcı İç Ünitenin tüm fonksiyonlarını iç ünite ile arasında herhangi bir kablo bağlantısı bulunmaksızın kontrol edebilecek kumanda cihazı ve algılayıcı dahil, temini
VRF |  | montajı ve çalışır halde teslimi
VRF | 281-400 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ MERKEZİ KUMANDA CİHAZI:(Ölçü:Ad.: ) İç üniteli sistemlerin tüm iç ünitelerini kontrol edebilecek merkezi kumanda sistemi sistem haberleşme sinyal hattına kablo ile bağlanabilen merkezi kumanda cihazının tüm iç üniteleri ayrı ayrı tüm fonksiyonları ile kumanda edecek ,zaman programlayıcısı bulunacak, sistemdeki iç ünitelerin kullanımını kısıtlayabilecek ve sistemde oluşabilecek aızalar ile ilgili bilgi vereceği bir likit kristal ekran bulunacaktır. Merkezi kumanda cihazının bağlantıları yapılarak çalışır halde teslimi.
VRF | 281-401 | 50 iç üniteye kadar
VRF | 281-402 | 100 iç üniteye kadar
VRF | 281-500 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR BORULAMA TESİSATI: (Ölçü:M) TS EN 12449 a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 41,5 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya elastomerik kauçuk köpüğü ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması.
VRF | 281-501 | Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo)
VRF | 281-502 | Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo)
VRF | 281-503 | Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İzo)
VRF | 281-504 | Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İzo)
VRF | 281-505 | Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İzo)
VRF | 281-506 | Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İzo)
VRF | 281-507 | Bakır Boru Grubu 1 " 1,2 mm (13 mm İzo)
VRF | 281-508 | Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İzo)
VRF | 281-509 | Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İzo)
VRF | 281-510 | Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İzo)
VRF | 281-600 | Bağlantı (joint) elemanları (Ölçü:tk.) Hat yükü esas alınmak üzere, sıvı ve gaz hatlarında kullanılmak üzere bağlantı (joint) elemanlarının (ikili) tesisata montajı .
VRF | 281-601 | 25 Kw.'a kadar
VRF | 281-602 | 25-50 Kw.arası
VRF | 281-603 | 50-100 Kw. arası
VRF | 281-604 | 100 Kw üzeri
VRF | 281-700 | Dağıtım (header) elemanları (Ölçü:tk.)Dağıtım (header) elemanlarının sıvı ve gaz hatlarında (ikili) kullanılmak üzere tesisata montajı .tesisata montajı .
cihaz | 167-000 | SICAK HAVA CİHAZLARI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80), (TSE kalite belgeli).
cihaz | 167-100 | Salon tipi sıcak hava cihazları: Hidrolik sistemle şişirilerek sıkıca temas sağlanmış şekilde bakır boru alüminyum kanatlı, serpantinli tek devirli motorlu, kalite belgeli iç veya karışım hava emişli salona ve buna benzer yerlere möble gibi yerleştirilecek nitelikte bakır boru alüminyum kanatlı pürjörlü ısıtıcı: Tek veya iki taraflı milli elektrik motoruna bağlı iki taraftan yataklanabilir statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş radyal fanları, madeni veya yapay malzemeden yapılmış filtresi dağıtma menfezi, vana bağlantısı yapılabilir vidalı ağızları kumanda anahtarı, sinyal lambası ve kolay sökülüp takılabilir kapaklı iç cidarı en az 1,5 cm kalınlığında renkli cam tülü kaplı levha ile veya en az 1,5 cm kalınlıkta akrilen kaplı cam yünü şilte ile sese ve titreşime karşı yalıtılmış ve istenilen renkte fırınlanmış boyalı sac kasası ile muhafaza içine alınmış, ses şiddeti 35 ile 45 desibeli aşmayacak sıcak su veya buhar ile çalışır, salon tipi sıcak hava cihazının temini ve yerine montajı: 18- 20 °C sıcaklığında hava emişi ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas alınacaktır. (Bakır borular takriben 10 mm. -15 mm. dış çapında ve 0.50- 0.80 mm. et kalınlılığında elektrolitik olacaktır.
cihaz | 167-500 | Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları: (Duvara asılabilen tip). Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişli 1500 d/min elektrik motoru ile direkt akuple, statik ve dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz banyosundan geçirilmiş ısıtıcılı en az 1,5 m. uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı üfleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası, sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazının işyerinde temini ve yerine montajı. 15 °C sıcaklığında hava emişli ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas alınacaktır. Isıtıcının patent boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden yapılması halinde birim fiyatları % 30 artırılacaktır ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır. Isı Gücü En Çok Hava kcal/h Miktarı m3/h
cihaz | 167-501 | 5.000 1.300
cihaz | 167-502 | 6.000 1.300
cihaz | 167-503 | 8.000 1.500
cihaz | 167-504 | 10.000 1.500
cihaz | 167-505 | 12.000 2.500
cihaz | 167-506 | 16.000 3.000
cihaz | 167-507 | 20.000 3.000
cihaz | 167-508 | 24.000 4.000
cihaz | 167-509 | 28.000 4.000
cihaz | 167-510 | 32.000 5.000
cihaz | 167-511 | 40.000 5.500
cihaz | 167-512 | 50.000 6.000
cihaz | 167-513 | 60.000 8.000
cihaz | 167-600 | Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları: (Duvara asılabilen tip). 1000 d/dk'ya kadar, diğer özellikler BFT: 167-500'ün aynı. 167-500'deki montajlı birim fiyatları % 25 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır. Isıtıcının patent veya boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden yapılması halinde montajlı birim fiyatları % 15 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır. Dış hava karışım ve ayarını sağlayacak hücre ve klapesi olması halinde montajlı birim fiyatları % 15 artırılacak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
cihaz | 167-700 | Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları: Kalite belgesini haiz aksiyal ve 1500 devir/min. vantilatörlü tavan veya duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazı; diğer özellikler BFT 167-500deki gibi. 18 °C sıcaklığında dahili hava emişli ve 90-70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas olacaktır. Isıtıcının patent boru yapılması halinde montajlı birim fiyatı % 30 artırılacak bakır boru alüminyum kanat olması halinde montajlı birim fiyatı % 20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Montaj için gerekli tespit malzemesi ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. (Tavana asılabilen tiplerde montaj bedelinin % 50si kadar fiyat farkı verilir.) Isı Gücü Isı Gücü En Çok Hava KW kcal/h Miktarı m3/h
cihaz | 167-701 | 4,5 4.000 900
cihaz | 167-702 | 6,9 6.000 900
cihaz | 167-703 | 9,3 8.000 1.100
cihaz | 167-704 | 11,6 10.000 1.200
cihaz | 167-705 | 13,9 12.000 1.600
cihaz | 167-706 | 18,6 16.000 2.000
cihaz | 167-707 | 23 20.000 2.000
cihaz | 167-708 | 28 24.000 3.000
cihaz | 167-709 | 32,5 28.000 3.000
cihaz | 167-710 | 37 32.000 3.600
cihaz | 167-711 | 45 40.000 4.400
cihaz | 167-712 | 58 50.000 5.000
cihaz | 167-1000 | FAN COİL CİHAZLARI (Ölçü: ad) ​Isıtma ve soğutmada kullanılabilen , 220 V,50 Hz tek milli veya çift milli,üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen,dinamik ve statik olarak balansı alınmış sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır.Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. . Serpantin altında yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuşve ses ve ısıl performansın iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktir. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı yapılacaktır. NOT: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.
cihaz | 167-1100 | Kasetli Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı
cihaz | 167-1101 | 3000 Kcal/h
cihaz | 167-1102 | 4000 Kcal/h
cihaz | 167-1103 | 5000 Kcal/h
cihaz | 167-1104 | 6000 Kcal/h
cihaz | 167-1105 | 7000 Kcal/h
cihaz | 167-1106 | 8000 Kcal/h
cihaz | 167-1107 | 10000 Kcal/h
cihaz | 167-1108 | 12500 Kcal/h
cihaz | 167-1109 | 15000 Kcal/h
cihaz | 167-1110 | 17500 Kcal/h
cihaz | 167-1111 | 20000 Kcal/h
cihaz | 167-1200 | Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil Cihazi
cihaz | 167-1201 | 3000 kcal/h
cihaz | 167-1202 | 4000 kcal/h
cihaz | 167-1203 | 5000 kcal/h
cihaz | 167-1204 | 6000 kcal/h
cihaz | 167-1205 | 7000 kcal/h
cihaz | 167-1206 | 8000 kcal/h
cihaz | 167-1207 | 10000 kcal/h
cihaz | 167-1208 | 12500 kcal/h
cihaz | 167-1209 | 15000 kcal/h
cihaz | 167-1210 | 17500 kcal/h
cihaz | 167-1211 | 20000 kcal/h
cihaz | 167-1300 | Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı Cihazın tavasında yoğuşan suyun boşaltılması amacıyla kullanılacak drenaj pompası, cihaz içinde olacak ve en az 500 mm basma yüksekliğine kadar çalışabilecektir. Fancoiller yüksek kalite galvaniz çelik gövdeli olacaktır. Gövde dar asma tavan yüksekliklerinde montaja imkan sağlıyabilmesi için cihaz yüksekliği 300 mm'den daha fazla olmayacaktır. Cihazin diğer özellikleri 167-1000 de tanımlanmıştır.
cihaz | 167-1302 | 4000 kcal/h
cihaz | 167-1303 | 5000 kcal/h
cihaz | 167-1304 | 6000 kcal/h
cihaz | 167-1305 | 7000 kcal/h
cihaz | 167-1306 | 8000 kcal/h
cihaz | 167-1307 | 10000 kcal/h
cihaz | 167-1308 | 12500 kcal/h
cihaz | 167-1309 | 15000 kcal/h
cihaz | 167-1310 | 17500 kcal/h
cihaz | 167-1311 | 20000 kcal/h
cihaz | 167-2000 | 4 Borulu Fancoil Cihazları Fan Coil Cihazı Diğer özellikleri B.F.T 167-1000 deki Fan-coil çeşitlerinde aynı olmak üzere ilgili pozun montajlı birim fiyatları %20 arttırılarak , montaj bedelleri arttırılmadan uygulanır.
Kule | 559-000 | SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 60).
Kule | 559-100 | Cebri çekişli soğutma kulesi, aksiyal vantilatörlü; İmalat resimleri veya teknik özelliklerini (spesifikasyonlarını) belirtir prospektüslerinden onaylanıp, 21 °C (70 °F) ortam havası yaş termometre sıcaklığı 27 °C (80 °F) su çıkış sıcaklığı 32 °C (90 °F) su giriş sıcaklığına göre aşağıdaki kapasitelerde; dış muhafazası ve deposu, sıcak galvanizlenmiş veya paslanmaya karşı koruyucu boya ile gereği gibi boyanmış sacdan; gereği kadar kapasitede tam kapalı motorlu direkt akuple ise elastik kavramalı değilse kayış germe tertibatlı aksiyal vantilatörlü, deposunda gereği kadar süzme kapasitesinde filtreli emme şamandıralı besleme ve boşaltma tertibatı bulunan, tesisata bağlanması için boru uçları rakorlu veya flanşlı olarak hazırlanmış; su parçalama kısımları kreozot veya tanalit veya benzeri madde ile çürümeye karşı korunmuş çıralı çamdan; pirinç su fıskiyeleri veya başka bir usulle su dağıtması yapılmış bütün su boruları galvanizli; kulenin ahşap ve sac kısımları galvanizli vida, cıvata veya çivi ile bağlanmış olarak temini, montesi, çalışır halde teslimi ( 32 °C; 27 °C; 21 °C) (90; 80; 70 °F) şartlarına uymadığı taktirde şartnameye ekli tablolardan veya firma katoloğundan düzeltme faktörü bulunarak bu şartlardaki kapasitesi fiyata esas alınmak üzere.
Kule | 559-101 | (10000 kcal/h) 11,6 kW
Kule | 559-102 | (20000 kcal/h) 22 kW
Kule | 559-103 | (30000 kcal/h) 33 kW
Kule | 559-104 | (40000 kcal/h) 44 kW
Kule | 559-105 | (50000 kcal/h) 56 kW
Kule | 559-106 | (75000 kcal/h) 87 kW
Kule | 559-107 | (100000 kcal/h) 116 kW
Kule | 559-108 | (125000 kcal/h) 145 kW
Kule | 559-109 | (150000 kcal/h) 175 kW
Kule | 559-110 | (200000 kcal/h) 220 kW
Kule | 559-111 | (250000 kcal/h) 290 kW
Kule | 559-112 | (300000 kcal/h) 330 kW
Kule | 559-113 | (400000 kcal/h) 440 kW
Kule | 559-114 | (500000 kcal/h) 560 kW
Kule | 559-115 | (600000 kcal/h) 700 kW
Kule | 559-116 | (800000 kcal/h) 930 kW
Kule | 559-117 | (1000000 kcal/h) 1160 kW
Kule | 559-118 | (1250000 kcal/h) 1450 kW
Kule | 559-200 | Cebri çekişli soğutma kulesi, radyal vantilatörlü: Su parçalama kısımları damla tutucusu ve hava çıkış menfezi galvanizli sacdan yapılmış; su püskürtme düzeni, galvanizli borular ve pirinç veya plastik memelerle yapılan kapasitesine göre bir veya bir kaç radyal çift emişli vantilatörlü, diğer özellikler B.F.T. 559-100ün aynı.
Kule | 559-201 | (10000 kcal/h) 11,6 kW
Kule | 559-202 | (20000 kcal/h) 22 kW
Kule | 559-203 | (30000 kcal/h) 33 kW
Kule | 559-204 | (40000 kcal/h) 44 kW
Kule | 559-205 | (50000 kcal/h) 56 kW
Kule | 559-206 | (75000 kcal/h) 87 kW
Kule | 559-207 | (100000 kcal/h) 116 kW
Kule | 559-208 | (125000 kcal/h) 145 kW
Kule | 559-209 | (150000 kcal/h) 175 kW
Kule | 559-210 | (200000 kcal/h) 220 kW
Kule | 559-211 | (250000 kcal/h) 290 kW
Kule | 559-212 | (300000 kcal/h) 330 kW
Kule | 559-213 | (400000 kcal/h) 440 kW
Kule | 559-214 | (500000 kcal/h) 560 kW
Kule | 559-215 | (600000 kcal/h) 700 kW
Kule | 559-216 | (700000 kcal/h) 814 kW
Kule | 559-217 | (800000 kcal/h) 930 kW
Kule | 559-218 | (900000 kcal/h) 1047 kW
Kule | 559-300 | Tabii çekişli soğutma kulesi: Vantilatörsüz tabii çekişli olarak imal edilmiş, yüksekliği ona göre hesap edilmiş diğer özellikler B.F.T. 559-100’ün aynı.
Kule | 559-301 | (10000 kcal/h) 11,6 kW
Kule | 559-302 | (20000 kcal/h) 22 kW
Kule | 559-303 | (30000 kcal/h) 33 kW
Kule | 559-304 | (40000 kcal/h) 44 kW
Kule | 559-305 | (50000 kcal/h) 56 kW
Kule | 559-400 | Yerinde inşa edilen tip, cebri çekilişli soğutma kulesi: Deposu beton havuzlu olarak inşa edilmiş; kenarlı ondüleli etermitle çepeçevre kaplanmış su parçalama ve damlatma sistemi ve seperatörleri kule betonarme havuzlu su taşma seviyesinden en çok 50 cm. yükseklikten itibaren bütün taşıyıcı dikme ve gerdirme elemanları, daha önceki gerekli şartlarda vakum altında öz suyu atıldıktan sonra tamamen kreozot tanalit veya benzeri bir madde emdirilerek çürümeye karşı korunmuş çıralı çamdan hava emiş panjurları ve üst güvertesi aynı evsafta ahşaptan yapılıp boyanmış; korkuluk ve merdivenleri, galvanizli; vantilatörlerin etrafında ahşap muhafaza bacaları bulunan suyla temasta olan ahşap kısımları geçmeli ve temper döküm veya galvanizli cıvatalarla bağlanmış; su dağıtma sistemi kule üst seviyesinde ana ve tali galvanizli borular ve bu borulara monte edilmiş konik plakalı plastik fıskiyelerden müteşekkil aksiyal vantilatörleri dişli redüktörlerle tahrikli ve beher mil fan grubunun titreşimini hissedebilecek ve herhangi bir sebeple titreşimin müsaade edilmeyecek bir seviyeye çıkmasında fanı stop ettirecek bir kumanda tertibatıyla mücehhez; soğutma kulesinin diğer bilimum teferruatıyla birlikte işyerinde inşası ve çalışır halde teslimi; diğer özellik ler BFT 559-100ün aynı, (İnşaat ve Tesisat Birim fiyatlarından ödenmek üzere tahminen.)
Kule | 559-401 | ( 600000 Kcal/h) 700 kW
Kule | 559-402 | ( 800000 Kcal/h) 930 kW
Kule | 559-403 | ( 1000000 Kcal/h) 1160 kW
Kule | 559-404 | ( 2000000 Kcal/h) 2200 kW
Kule | 559-405 | ( 3000000 Kcal/h) 3300 kW
Kule | 559-406 | ( 4000000 Kcal/h) 4400 kW
Kule | 559-407 | ( 8000000 Kcal/h) 9300 kW
Kule | 559-408 | ( 12000000 Kcal/h) 13900 kW
Kule | 559-409 | ( 16000000 Kcal/h) 18500 kW
Kule | 559-410 | ( 20000000 Kcal/h) 22000 kW
Kule | 559-411 | ( 24000000 Kcal/h) 28000 kW
Kule | 559-500 | Cebri çekişli enjektör tipinde soğutma kulesi: Suyu atomize eden meme grupları, bir adet enjektör pompası, filtre giriş ve çıkış havasına yön veren deflektörleri, su damlalarını tutan seperatörü, su toplama haznesi, hava hazneleri ile birlikte; (Fan ve elektrik motoru hariç) Diğer özellikler BFT 559-100 gibi.
Kule | 559-501 | (15000 kcal/h) 17,5 kW
Kule | 559-502 | (22400 kcal/h) 26 kW
Kule | 559-503 | (30000 kcal/h) 33 kW
Kule | 559-504 | (45000 kcal/h) 52 kW
Kule | 559-505 | (60000 kcal/h) 70 kW
Kule | 559-506 | (75000 kcal/h) 87 kW
Kule | 559-507 | (90000 kcal/h) 100 kW
Kule | 559-508 | (105000 kcal/h) 120 kW
Kule | 559-509 | (120000 kcal/h) 140 kW
Kule | 559-510 | (135000 kcal/h) 157 kW
Kule | 559-511 | (150000 kcal/h) 175 kW
Kule | 559-512 | (180000 kcal/h) 210 kW
Kule | 559-513 | (210000 kcal/h) 245 kW
Kule | 559-514 | (225000 kcal/h) 260 kW
Kule | 559-515 | (240000 kcal/h) 280 kW
Kule | 559-516 | (270000 kcal/h) 315 kW
Kule | 559-517 | (300000 kcal/h) 330 kW
Kule | 559-518 | (330000 kcal/h) 380 kW
Kule | 559-519 | (375000 kcal/h) 435 kW
Kule | 559-520 | (420000 kcal/h) 490 kW
Kule | 559-521 | (450000 kcal/h) 520 kW
Kule | 559-522 | (480000 kcal/h) 555 kW
Kule | 559-523 | (525000 kcal/h) 610 kW
Kule | 559-524 | (570000 kcal/h) 660 kW
Kule | 559-525 | (600000 kcal/h) 700 kW
Kule | 559-526 | (675000 kcal/h) 780 kW
Kule | 559-527 | (750000 kcal/h) 870 kW
Kule | 559-600 | Cebri çekişli, düşey milli, aksiyal fanlı, PVC dolgulu paket tipi soğutma kulesi: Cebri çekişli düşey milli kanat açıları ayarlanabilir aksiyal fanlı, eliminatör ve dolgu malzemesi PVCden paket tipi özel soğutma kulesi. Diğer özellikler B.F.T No: 559-000 gibidir.
Kule | 559-601 | (800000 kcal/h) 930 kW
Kule | 559-602 | (1000000 kcal/h) 1160 kW
Kule | 559-603 | (1200000 kcal/h) 1390 kW
Kule | 559-604 | (1500000 kcal/h) 1750 kW
Soğuk | 590-000 | SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI: (Ölçü: Ad.: % 60). İzolasyon malzemesi olarak 40 kg / m3 yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş ,305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Soğuk | 590-100 | Soğuk hava deposu kapısı: (boyalı)
Soğuk | 590-200 | Paslanmaz çelik kaplama:
Soğuk | 590-300 | Paslanmaz çelik kaplama defrost tertibatlı: (Defrost 40 Voltla çalışacak) İzole kalınlığı en az 20 cm. Olacaktır
Soğuk | 590-400 | 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları
Soğuk | 590-401 | 70 X 170 cm net geçişli
Soğuk | 590-402 | 80 X 180 cm net geçişli
Soğuk | 590-403 | 90 X 190 cm net geçişli
Soğuk | 590-404 | 100 X 200 cm net geçişli
Soğuk | 590-405 | 110 x 200 cm net geçişli
Soğuk | 590-406 | 120 x 200 cm net geçişli
Soğuk | 590-407 | 130 x 200 cm net geçişli
Soğuk | 590-500 | 8 cm kalınlığında krom kaplı soğuk hava depo kapıları 590-400 'deki montajlı birim fiyatlar %20 arttırılarak hesaplanacaktır
Soğuk | 590-600 | 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları
Soğuk | 590-601 | 70 X 170 cm net geçişli
Soğuk | 590-602 | 80 X 180 cm net geçişli
Soğuk | 590-603 | 90 X 190 cm net geçişli
Soğuk | 590-604 | 100 X 200 cm net geçişli
Soğuk | 590-605 | 110 x 200 cm net geçişli
Soğuk | 590-606 | 120 x 200 cm net geçişli
Soğuk | 590-607 | 130 x 200 cm net geçişli
Soğuk | 590-700 | 12 cm kalınlığında krom kaplı soğuk hava depo kapıları 590-600 'deki montajlı birim fiyatlar %20 arttırılarak hesaplanacaktır.
Soğuk | 590-800 | MODÜLER TİP SOĞUK ODA PANELLERİ ( Ölçü : m2; İhzarat % 60) Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz saç arası poliüretan izoleli , izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 Kg / m3, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolayonunda kullanılan poliüretanın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal / hm2°C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önlemeli modüler tip soğuk oda panellerinin iş yerinde temini ve yerine montajı. Paneller TS EN 14509'a göre imal edilmiş , 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Soğuk | 590-810 | Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli
Soğuk | 590-811 | 8 cm kalınlığında m2
Soğuk | 590-812 | 12 cm kalınlığında m2
Soğuk | 590-820 | Her iki yüzeyi krom kaplı, duvar paneli
Soğuk | 590-821 | 8 cm kalınlığında m2
Soğuk | 590-822 | 12 cm kalınlığında m2
Soğuk | 590-830 | Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı , tavan paneli
Soğuk | 590-831 | 8 cm kalınlığında
Soğuk | 590-832 | 12 cm kalınlığında
Soğuk | 590-840 | Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan paneli
Soğuk | 590-841 | 8 cm kalınlığında
Soğuk | 590-842 | 12 cm kalınlığında
Soğuk | 590-850 | İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli
Soğuk | 590-851 | 8 cm kalınlığında
Soğuk | 590-852 | 12 cm kalınlığında
Soğuk | 590-860 | İç yüzeyi krom kaplı zemin paneli
Soğuk | 590-861 | 8 cm kalınlığında
Soğuk | 590-862 | 12 cm kalınlığında
Soğuk | 590-1000 | PAKET TİP SOĞUK DEPO CİHAZI (Ölçü : Ad. İhzarat: %60) Kondanser ünitesinde bulunan soğutma gaz tesisatı, elektrik tesisatı, elektrik panosu, kumanda paneli, kompresör, kondanser ve fan motoru bir arada bulunacak ve bu malzemeler dışarıdan görülmeyecek şekilde elektrostatik boyalı galvaniz kaplama malzemesi ile kaplanmış olacak, evaparatör ünitesi ve kondanser ünitesinin dış kabinleri galvaniz olacak, görünen yüzeyler elektrostatik boya ile boyanacak, paket tip soğuk depo cihazında hava soğutmalı kondanser kullanılacak, evaporatör lamel aralığı 6-8 mm arasında, kondanser lamel aralığı 2-3 mm arasında olacak, soğuk depo cihazında dijital kablolu uzaktan kumanda paneli bulunacak, ve cihaz programlanabilen bir microproses işlemci ile çalışacak, soğuk depo cihazının sesli ve ışıklı alarm sistemi olacak, oda sıcaklığı belirlenen değere ulaşmazsa bu alarm sistemi ikaz verecek, soğuk depo cihazı sistemde herhangi bir tıkanıklık yada kondanser ünitesinde aşırı kirlenmeye karşı yüksek basınç presostatıyla koruyarak sistemi kapatıp kullanıcıya ikaz verecek, kondanser ve evaparatör
Soğuk | 590-1400 | Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -15 evoparasyon )
Soğuk | 590-1401 | (1000 kcal/h)
Soğuk | 590-1402 | (1500 kcal/h)
Soğuk | 590-1403 | (2000 kcal/h)
Soğuk | 590-1404 | (2500 kcal/h)
Soğuk | 590-1405 | (3000 kcal/h)
Soğuk | 590-1406 | (3500 kcal/h)
Soğuk | 590-1407 | (4000 kcal/h)
Soğuk | 590-1408 | (4500 kcal/h)
Soğuk | 590-1409 | (5000 kcal/h)
Soğuk | 590-1410 | (5500 kcal/h)
Soğuk | 590-1411 | (6000 kcal/h)
Soğuk | 590-1412 | (6500 kcal/h)
Soğuk | 590-1413 | (7000 kcal/h)
Soğuk | 590-1414 | (7500 kcal/h)
Soğuk | 590-1415 | (8000 kcal/h)
Soğuk | 590-1416 | (8500 kcal/h)
Soğuk | 590-1417 | (9000 kcal/h)
Soğuk | 590-1418 | (9500 kcal/h)
Soğuk | 590-1419 | (10000 kcal/h)
Soğuk | 590-1420 | (11000 kcal/h)
Soğuk | 590-1421 | (12000 kcal/h)
Soğuk | 590-1422 | (13000 kcal/h)
Soğuk | 590-1423 | (14000 kcal/h)
Soğuk | 590-1424 | (15000 kcal/h)
Soğuk | 590-1425 | (20000 kcal/h)
Soğuk | 590-1426 | (25000 kcal/h)
Soğuk | 590-1427 | (30000 kcal/h)
Soğuk | 590-1428 | (35000 kcal/h)
Soğuk | 590-1429 | (40000 kcal/h)
Soğuk | 590-1430 | (45000 kcal/h)
Soğuk | 590-1431 | (50000 kcal/h)
Soğuk | 590-1500 | Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. (+45 °C kondenzasyon, -15 evoparasyon )
Soğuk | 590-1501 | (5000 kcal/h)
Soğuk | 590-1502 | (7500 kcal/h)
Soğuk | 590-1503 | (10000 kcal/h)
Soğuk | 590-1504 | (12500 kcal/h)
Soğuk | 590-1505 | (15000 kcal/h)
Soğuk | 590-1506 | (17500 kcal/h)
Soğuk | 590-1507 | (20000 kcal/h)
Soğuk | 590-1508 | (25000 kcal/h)
Soğuk | 590-1509 | (30000 kcal/h)
Soğuk | 590-1510 | (35000 kcal/h)
Soğuk | 590-1511 | (40000 kcal/h)
Soğuk | 590-1512 | (45000 kcal/h)
Soğuk | 590-1513 | (50000 kcal/h)
Soğuk | 590-1514 | (1000 kcal/h)
Soğuk | 590-1515 | (1500 kcal/h)
Soğuk | 590-1516 | (2000 kcal/h)
Soğuk | 590-1517 | (2500 kcal/h)
Soğuk | 590-1518 | (3000 kcal/h)
Soğuk | 590-1519 | (3500 kcal/h)
Soğuk | 590-1520 | (4000 kcal/h)
Soğuk | 590-1521 | (4500 kcal/h)
Soğuk | 590-1522 | (5500 kcal/h)
Soğuk | 590-1523 | (6000 kcal/h)
Soğuk | 590-1524 | (6500 kcal/h)
Soğuk | 590-1525 | (7000 kcal/h)
Soğuk | 590-1526 | (8000 kcal/h)
Soğuk | 590-1527 | (8500 kcal/h)
Soğuk | 590-1528 | (9000 kcal/h)
Soğuk | 590-1529 | (9500 kcal/h)
Soğuk | 590-1530 | (11000 kcal/h)
Soğuk | 590-1531 | (12000 kcal/h)
Soğuk | 590-1532 | (13000 kcal/h)
Soğuk | 590-1533 | (14000 kcal/h)
Soğuk | 590-1600 | Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -15 evoparasyon )
Soğuk | 590-1601 | (5000 kcal/h)
Soğuk | 590-1602 | (7500 kcal/h)
Soğuk | 590-1603 | (10000 kcal/h)
Soğuk | 590-1604 | (12500 kcal/h)
Soğuk | 590-1605 | (15000 kcal/h)
Soğuk | 590-1606 | (17500 kcal/h)
Soğuk | 590-1607 | (20000 kcal/h)
Soğuk | 590-1608 | (25000 kcal/h)
Soğuk | 590-1609 | (30000 kcal/h)
Soğuk | 590-1610 | (35000 kcal/h)
Soğuk | 590-1611 | (40000 kcal/h)
Soğuk | 590-1612 | (45000 kcal/h)
Soğuk | 590-1613 | (50000 kcal/h)
Soğuk | 590-1614 | (1000 kcal/h)
Soğuk | 590-1615 | (1500 kcal/h)
Soğuk | 590-1616 | (2000 kcal/h)
Soğuk | 590-1617 | (2500 kcal/h)
Soğuk | 590-1618 | (3000 kcal/h)
Soğuk | 590-1619 | (3500 kcal/h)
Soğuk | 590-1620 | (4000 kcal/h)
Soğuk | 590-1621 | (4500 kcal/h)
Soğuk | 590-1622 | (5500 kcal/h)
Soğuk | 590-1623 | (6000 kcal/h)
Soğuk | 590-1624 | (6500 kcal/h)
Soğuk | 590-1625 | (7000 kcal/h)
Soğuk | 590-1626 | (8000 kcal/h)
Soğuk | 590-1627 | (8500 kcal/h)
Soğuk | 590-1628 | (9000 kcal/h)
Soğuk | 590-1629 | (9500 kcal/h)
Soğuk | 590-1630 | (11000 kcal/h)
Soğuk | 590-1631 | (12000 kcal/h)
Soğuk | 590-1632 | (13000 kcal/h)
Soğuk | 590-1633 | (14000 kcal/h)
Soğuk | 590-1700 | Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C sıcakılık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -30 evoparasyon )
Soğuk | 590-1701 | (1000 kcal/h)
Soğuk | 590-1702 | (1500 kcal/h)
Soğuk | 590-1703 | (2000 kcal/h)
Soğuk | 590-1704 | (2500 kcal/h)
Soğuk | 590-1705 | (3000 kcal/h)
Soğuk | 590-1706 | (3500 kcal/h)
Soğuk | 590-1707 | (4000 kcal/h)
Soğuk | 590-1708 | (4500 kcal/h)
Soğuk | 590-1709 | (5000 kcal/h)
Soğuk | 590-1710 | (5500 kcal/h)
Soğuk | 590-1711 | (6000 kcal/h)
Soğuk | 590-1712 | (6500 kcal/h)
Soğuk | 590-1713 | (7000 kcal/h)
Soğuk | 590-1714 | (7500 kcal/h)
Soğuk | 590-1715 | (8000 kcal/h)
Soğuk | 590-1716 | (8500 kcal/h)
Soğuk | 590-1717 | (9000 kcal/h)
Soğuk | 590-1718 | (9500 kcal/h)
Soğuk | 590-1719 | (10000 kcal/h)
Soğuk | 590-1720 | (11000 kcal/h)
Soğuk | 590-1721 | (12000 kcal/h)
Soğuk | 590-1722 | (13000 kcal/h)
Soğuk | 590-1723 | (14000 kcal/h)
Soğuk | 590-1724 | (15000 kcal/h)
Soğuk | 590-1725 | (20000 kcal/h)
Soğuk | 590-1726 | (25000 kcal/h)
Soğuk | 590-1727 | (30000 kcal/h)
Soğuk | 590-1728 | (35000 kcal/h)
Soğuk | 590-1729 | (40000 kcal/h)
Soğuk | 590-1730 | (45000 kcal/h)
Soğuk | 590-1731 | (50000 kcal/h)
Soğuk | 590-1800 | Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -30 evoparasyon )
Soğuk | 590-1801 | (5000 kcal/h)
Soğuk | 590-1802 | (7500 kcal/h)
Soğuk | 590-1803 | (10000 kcal/h)
Soğuk | 590-1804 | (12500 kcal/h)
Soğuk | 590-1805 | (15000 kcal/h)
Soğuk | 590-1806 | (17500 kcal/h)
Soğuk | 590-1807 | (20000 kcal/h)
Soğuk | 590-1808 | (25000 kcal/h)
Soğuk | 590-1809 | (30000 kcal/h)
Soğuk | 590-1810 | (35000 kcal/h)
Soğuk | 590-1811 | (40000 kcal/h)
Soğuk | 590-1812 | (45000 kcal/h)
Soğuk | 590-1813 | (50000 kcal/h)
Soğuk | 590-1814 | (1000 kcal/h)
Soğuk | 590-1815 | (1500 kcal/h)
Soğuk | 590-1816 | (2000 kcal/h)
Soğuk | 590-1817 | (2500 kcal/h)
Soğuk | 590-1818 | (3000 kcal/h)
Soğuk | 590-1819 | (3500 kcal/h)
Soğuk | 590-1820 | (4000 kcal/h)
Soğuk | 590-1821 | (4500 kcal/h)
Soğuk | 590-1822 | (5500 kcal/h)
Soğuk | 590-1823 | (6000 kcal/h)
Soğuk | 590-1824 | (6500 kcal/h)
Soğuk | 590-1825 | (7000 kcal/h)
Soğuk | 590-1826 | (8000 kcal/h)
Soğuk | 590-1827 | (8500 kcal/h)
Soğuk | 590-1828 | (9000 kcal/h)
Soğuk | 590-1829 | (9500 kcal/h)
Soğuk | 590-1830 | (11000 kcal/h)
Soğuk | 590-1831 | (12000 kcal/h)
Soğuk | 590-1832 | (13000 kcal/h)
Soğuk | 590-1833 | (14000 kcal/h)
Soğuk | 590-1900 | Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -30 evoparasyon )
Soğuk | 590-1901 | (5000 kcal/h)
Soğuk | 590-1902 | (7500 kcal/h)
Soğuk | 590-1903 | (10000 kcal/h)
Soğuk | 590-1904 | (12500 kcal/h)
Soğuk | 590-1905 | (15000 kcal/h)
Soğuk | 590-1906 | (17500 kcal/h)
Soğuk | 590-1907 | (20000 kcal/h)
Soğuk | 590-1908 | (25000 kcal/h)
Soğuk | 590-1909 | (30000 kcal/h)
Soğuk | 590-1910 | (35000 kcal/h)
Soğuk | 590-1911 | (40000 kcal/h)
Soğuk | 590-1912 | (45000 kcal/h)
Soğuk | 590-1913 | (50000 kcal/h)
Soğuk | 590-1914 | (1000 kcal/h)
Soğuk | 590-1915 | (1500 kcal/h)
Soğuk | 590-1916 | (2000 kcal/h)
Soğuk | 590-1917 | (2500 kcal/h)
Soğuk | 590-1918 | (3000 kcal/h)
Soğuk | 590-1919 | (3500 kcal/h)
Soğuk | 590-1920 | (4000 kcal/h)
Soğuk | 590-1921 | (4500 kcal/h)
Soğuk | 590-1922 | (5500 kcal/h)
Soğuk | 590-1923 | (6000 kcal/h)
Soğuk | 590-1924 | (6500 kcal/h)
Soğuk | 590-1925 | (7000 kcal/h)
Soğuk | 590-1926 | (8000 kcal/h)
Soğuk | 590-1927 | (8500 kcal/h)
Soğuk | 590-1928 | (9000 kcal/h)
Soğuk | 590-1929 | (9500 kcal/h)
Soğuk | 590-1930 | (11000 kcal/h)
Soğuk | 590-1931 | (12000 kcal/h)
Soğuk | 590-1932 | (13000 kcal/h)
Soğuk | 590-1933 | (14000 kcal/h)
Soğ GR | 600-000 | PAKET TİP SOĞUTMA GRUPLARI (Ölçü:Ad. İhzarat:% 60)
Soğ GR | 600-1000 | Hava soğutmalı su soğutma grupları
Soğ GR | 600-1100 | Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu R 134a veya 410 A soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. 130 KW üzeri Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
Soğ GR | 600-1100/A | Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) Cihazlar evoparatör fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
Soğ GR | 600-1101/A | 5 KW
Soğ GR | 600-1102/A | 7,5 KW
Soğ GR | 600-1103/A | 10 KW
Soğ GR | 600-1104/A | 15 KW
Soğ GR | 600-1105/A | 20 KW
Soğ GR | 600-1106/A | 30 KW
Soğ GR | 600-1107/A | 40 KW
Soğ GR | 600-1108/A | 60 KW
Soğ GR | 600-1109/A | 80 KW
Soğ GR | 600-1110/A | 100 KW
Soğ GR | 600-1111/A | 120 KW
Soğ GR | 600-1112/A | 150 KW
Soğ GR | 600-1113/A | 200 KW
Soğ GR | 600-1114/A | 250 KW
Soğ GR | 600-1115/A | 300 KW
Soğ GR | 600-1116/A | 350 KW
Soğ GR | 600-1117/A | 400 KW
Soğ GR | 600-1118/A | 450 KW
Soğ GR | 600-1100/B | Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (B) Cihazlar evoparatör fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 2,9 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
Soğ GR | 600-1101/B | 5 KW
Soğ GR | 600-1102/B | 7,5 KW
Soğ GR | 600-1103/B | 10 KW
Soğ GR | 600-1104/B | 15 KW
Soğ GR | 600-1105/B | 20 KW
Soğ GR | 600-1106/B | 30 KW
Soğ GR | 600-1107/B | 40 KW
Soğ GR | 600-1108/B | 60 KW
Soğ GR | 600-1109/B | 80 KW
Soğ GR | 600-1110/B | 100 KW
Soğ GR | 600-1111/B | 120 KW
Soğ GR | 600-1112/B | 150 KW
Soğ GR | 600-1113/B | 200 KW
Soğ GR | 600-1114/B | 250 KW
Soğ GR | 600-1115/B | 300 KW
Soğ GR | 600-1116/B | 350 KW
Soğ GR | 600-1117/B | 400 KW
Soğ GR | 600-1118/B | 450 KW
Soğ GR | 600-1100/C | Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (C) Cihazlar evoparatör fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 2,7 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
Soğ GR | 600-1101/C | 5 KW
Soğ GR | 600-1102/C | 7,5 KW
Soğ GR | 600-1103/C | 10 KW
Soğ GR | 600-1104/C | 15 KW
Soğ GR | 600-1105/C | 20 KW
Soğ GR | 600-1106/C | 30 KW
Soğ GR | 600-1107/C | 40 KW
Soğ GR | 600-1108/C | 60 KW
Soğ GR | 600-1109/C | 80 KW
Soğ GR | 600-1110/C | 100 KW
Soğ GR | 600-1111/C | 120 KW
Soğ GR | 600-1112/C | 150 KW
Soğ GR | 600-1113/C | 200 KW
Soğ GR | 600-1114/C | 250 KW
Soğ GR | 600-1115/C | 300 KW
Soğ GR | 600-1116/C | 350 KW
Soğ GR | 600-1117/C | 400 KW
Soğ GR | 600-1118/C | 450 KW
Soğ GR | 600-1200 | Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu R 134 a veya 410 A soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli,, boru ve gömlek ( shall and tube) eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
Soğ GR | 600-1200/A | Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) Cihazlar evoparatör fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
Soğ GR | 600-1201/A | 200 KW
Soğ GR | 600-1202/A | 250 KW
Soğ GR | 600-1203/A | 300 KW
Soğ GR | 600-1204/A | 350 KW
Soğ GR | 600-1205/A | 400 KW
Soğ GR | 600-1206/A | 450 KW
Soğ GR | 600-1207/A | 500 KW
Soğ GR | 600-1208/A | 550 KW
Soğ GR | 600-1209/A | 600 KW
Soğ GR | 600-1210/A | 700 KW
Soğ GR | 600-1211/A | 800 KW
Soğ GR | 600-1212/A | 900 KW
Soğ GR | 600-1213/A | 1000 KW
Soğ GR | 600-1214/A | 1100 KW
Soğ GR | 600-1215/A | 1200 KW
Soğ GR | 600-1216/A | 1300 KW
Soğ GR | 600-1217/A | 1400 KW
Soğ GR | 600-1218/A | 1500 KW
Soğ GR | 600-1219/A | 1600 KW
Soğ GR | 600-1220/A | 1700 KW
Soğ GR | 600-1200/B | Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (B) Cihazlar evoparatör fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 2,9 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
Soğ GR | 600-1201/B | 200 KW
Soğ GR | 600-1202/B | 250 KW
Soğ GR | 600-1203/B | 300 KW
Soğ GR | 600-1204/B | 350 KW
Soğ GR | 600-1205/B | 400 KW
Soğ GR | 600-1206/B | 450 KW
Soğ GR | 600-1207/B | 500 KW
Soğ GR | 600-1208/B | 550 KW
Soğ GR | 600-1209/B | 600 KW
Soğ GR | 600-1210/B | 700 KW
Soğ GR | 600-1211/B | 800 KW
Soğ GR | 600-1212/B | 900 KW
Soğ GR | 600-1213/B | 1000 KW
Soğ GR | 600-1214/B | 1100 KW
Soğ GR | 600-1215/B | 1200 KW
Soğ GR | 600-1216/B | 1300 KW
Soğ GR | 600-1217/B | 1400 KW
Soğ GR | 600-1218/B | 1500 KW
Soğ GR | 600-1219/B | 1600 KW
Soğ GR | 600-1220/B | 1700 KW
yangın | 1021-000 | Duman Atım Sistemi:
yangın | 1021-100 | Toplayıcı menfez, (DKP Sac); (tek sıra kanatlı) Zıt kanatlı ayarlanabilir tipte, E300 60 dayanım özelliklerinde, istenilen renkte boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemesiyle birlikte, işyerinde temini, projesine teknik şartnamesi ne uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
yangın | 1021-101 | 100 cm2' ye kadar
yangın | 1021-102 | 100 - 250 cm2
yangın | 1021-103 | 251 - 500 cm2
Kanal | 1021-200 | DUMAN ATIM KANALI: (Ölçü: m2; İhzarat: %60) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 13501-4+A1; TS EN 1363-1, 2, 3; TS EN 1366-8; TS EN 12101-7'e uygun, E300 60 dayanım özelliklerinde, çelik sac veya özel malzemeden plakalı, duman sızdırmaz, flanş bağlantılı, hava kanalının işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
Kanal | 1021-201 | 100 - 500 cm2
Kanal | 1021-202 | 501 - 1000 cm2
Kanal | 1021-203 | 1001 - 1600 cm2
Kanal | 1021-204 | 1601 - 2500 cm2
Kanal | 1021-205 | 2501 - 3600 cm2
Kanal | 1021-206 | 3601 - 4500 cm2
yangın | 1021-300 | Duman Tahliye Kapağı: (Ölçü: Tk.; İhzarat %60) Projesine uygun, DKP saç malzemeden yapılarak taş yünü ile izole edilmiş, açma ve kapanması çelik halat ve makaralar vasıtasıyla elektro mekanik olan, profillerden şase yapılarak tavana ankrajlarla tespit edilmiş, klape kapağının manuel ve elektro mekanik açılıp kapanmasını halat destekleri ile sağlanan,
yangın |  | halat yön makaraları, Ø 5 mm çelik halat mapa ve klemensleri, sarım tamburu ile redüktörlü, duyar elemanı ve limit şalteri ile baca kapağını otomatik olarak açan elektrik kumandalı duman tahliye kapağının iş yerinde temini ve yerine montajı.(Elektrik motoru, duyar elemanı fiyata dahildir.)
yangın | 1021-301 | 1 m²’ ye kadar
yangın | 1021-302 | 2 m²’ ye kadar
yangın | 1021-400 | Elektro Mekanik Yangın Perdesi: (Ölçü: m²;İhzarat: %60) Projesine uygun mukavemet hesapları yapılmış ve idarece onaylanmış,1000ºC ısıya dayanıklı yanmaz kumaştan, iki taraftan ikişer yatakla şase üzerine monte edilerek rulman yataklı tambura sarılan,tamburun iki başında eğilme ve burkulmaya mukavim çelik malzemeden milli, rulmanlı ara aktarma ve montaj adaptörü, perdenin aşağı yukarı çalışabilmesi için iki tarafından duvar ve yere ankraj edilen iki adet U profili, TSEK kalite belgeli sonsuz vidalı dişli çarklı redüktörü, redüktörün ön kısmında koruyucu muhafazası bulunan,limit swiçli,kumanda panolu, gerektiğinde manuel hareket edebilen, elektro mekanik yangın perdesinin yerine montajı ve çalışır halde teslimi.. Not: Manuel çalışma sistemi olması durumunda montajlı fiyatlar % 20 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
yangın | 1021-401 | 15 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı)
yangın | 1021-402 | 30 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı)
yangın | 1021-403 | 45 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı)
yangın | 1021-404 | 65 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı)
yangın | 1021-500 | Duman Atım Fanı: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil.)
yangın | 1021-510 | TS EN 12101'e göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar.
yangın | 1021-511 | 10.000 m³/h
yangın | 1021-512 | 12.000 m³/h
yangın | 1021-513 | 16.000 m³/h
yangın | 1021-514 | 20.000 m³/h
yangın | 1021-515 | 25.000 m³/h
yangın | 1021-516 | 30.000 m³/h
yangın | 1021-517 | 35.000 m³/h
yangın | 1021-518 | 40.000 m³/h
yangın | 1021-519 | 45.000 m³/h
yangın | 1021-520 | 50.000 m³/h
yangın | 1021-521 | 55.000 m³/h
yangın | 1021-522 | 60.000 m³/h
yangın | 1021-523 | 65.000 m³/h
yangın | 1021-524 | 70.000 m³/h
yangın | 1021-525 | 75.000 m³/h
yangın | 1021-526 | 80.000 m³/h
yangın | 1021-527 | 90.000 m³/h
yangın | 1021-528 | 100.000 m³/h
yangın | 1021-550 | Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 1021-510'ün aynı olacak. BFT 1021-510'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
yangın | 1021-600 | Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 1021-510'ün aynı olacak. BFT 1021-510'deki montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
yangın | 1021-700 | TS EN 12101'e göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar..
yangın | 1021-701 | 10.000 m³/h
yangın | 1021-702 | 12.000 m³/h
yangın | 1021-703 | 16.000 m³/h
yangın | 1021-704 | 20.000 m³/h
yangın | 1021-705 | 25.000 m³/h
yangın | 1021-706 | 30.000 m³/h
yangın | 1021-707 | 35.000 m³/h
yangın | 1021-708 | 40.000 m³/h
yangın | 1021-709 | 45.000 m³/h
yangın | 1021-710 | 50.000 m³/h
yangın | 1021-711 | 55.000 m³/h
yangın | 1021-712 | 60.000 m³/h
yangın | 1021-713 | 65.000 m³/h
yangın | 1021-714 | 70.000 m³/h
yangın | 1021-715 | 75.000 m³/h
yangın | 1021-716 | 80.000 m³/h
yangın | 1021-717 | 90.000 m³/h
yangın | 1021-718 | 100.000 m³/h
yangın | 1021-750 | Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 1021-700'ün aynı olacak. BFT 1021-700'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
yangın | 1021-800 | Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 1021-700'ün aynı olacak. BFT 1021-700'deki montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
yangın | 1022-000 | Basınçlandırma Fanı: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, panolu kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksbıl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması.Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil.
yangın | 1022-100 | Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar.
yangın | 1022-101 | 2.500 m³/h
yangın | 1022-102 | 5.000 m³/h
yangın | 1022-103 | 7.500 m³/h
yangın | 1022-104 | 10.000 m³/h
yangın | 1022-105 | 12.500 m³/h
yangın | 1022-106 | 15.000 m³/h
yangın | 1022-107 | 20.000 m³/h
yangın | 1022-108 | 25.000 m³/h
yangın | 1022-109 | 30.000 m³/h
yangın | 1022-110 | 35.000 m³/h
yangın | 1022-200 | Toplam basıncı 75 paskala kadar; diğer özellikler BFT 1022-100'ün aynı olacak. BFT 1022-100'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
yangın | 1022-300 | Toplam basıncı 110 paskala kadar; diğer özellikler BFT 1022-100'ün aynı olacak. BFT 1022-100'deki montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
yangın | 1022-400 | Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar.
yangın | 1022-401 | 2.500 m³/h
yangın | 1022-402 | 5.000 m³/h
yangın | 1022-403 | 7.500 m³/h
yangın | 1022-404 | 10.000 m³/h
yangın | 1022-405 | 12.500 m³/h
yangın | 1022-406 | 15.000 m³/h
yangın | 1022-500 | Toplam basıncı 75 paskala kadar; diğer özellikler BFT 1022- 400'ün aynı olacak. BFT 1022-400'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
yangın | 1022-600 | Toplam basıncı 100 paskala kadar;diğer özellikler BFT 1022-400'ün aynı olacak. BFT 1022-400'deki montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
yangın | 1022-700 | Fazla Basınç Rahatlatma Damperi: (Ölçü: Ad., İhzarat: %60)Oransal yaylı veya karşı ağırlıklı damperli, 300mmx600mm boyutların da menfez ve montaj elemanları.