## Sheet1
Rayiç
YAPILACAK İŞİN CİNSİ
151-000 | SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANLARI: (SIVI VE GAZ YAKITLI) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)ÖLÇÜ: (Adet, Birimi; (Kcal/h) kW, İhzarat: % 80) TS 430, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-3 standardlarında istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış , ayrıca TS-4040 ve TS-4041 Standartlarına ve 28.7.1993 tarih ve 21651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no'lu tebliğine göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi. ​ Notlar: 1- 4 kW’dan az 400 kW’dan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı sıcak su kazanlarında 92/42/AT Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmeliği ile 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır. 2-Kazan ile birlikte işletme termostatı, emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosunda verilecektir. Bu imalatlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 3-Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.
151-100 | Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları: (İşletme basıncı 6 atü' ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430)
151-101 | (60.000 kcal/h) 70 kW | 4476
151-102 | (75.000 kcal/h) 87 kW | 5180.8
151-103 | (90.000 kcal/h) 105 kW | 5680.8
151-104 | (120.000 kcal/h) 140 kW | 6666.4
151-105 | (150.000 kcal/h) 175 kW | 7645.6
151-106 | (190.000 kcal/h) 220 kW | 8648
151-107 | (225.000 kcal/h) 260 kW | 9867.2
151-108 | (250.000 kcal/h) 290 kW | 10867.2
151-109 | (275.000 kcal/h) 320 kW | 12842.4
151-110 | (325.000 kcal/h) 378 kW | 14539.2
151-111 | (375.000 kcal/h) 436 kW | 15765.6
151-112 | (425.000 kcal/h) 494 kW | 17568
151-113 | (475.000 kcal/h) 552 kW | 18504
151-114 | (525.000 kcal/h) 611 kW | 20640
151-115 | (575.000 kcal/h) 669 kW | 21792
151-116 | (625.000 kcal/h) 727 kW | 26168
151-117 | (675.000 kcal/h) 785 kW | 31304
151-118 | (725.000 kcal/h) 843 kW | 32704
151-119 | (775.000 kcal/h) 901 kW | 35272
151-120 | (825.000 kcal/h) 959 kW | 36904
151-121 | (875.000 kcal/h) 1017 kW | 39936
151-300 | SICAK SU ÜRETİCİ, KATI YAKITLI DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANLARI: (TS EN 303-5, TS EN 12809) (İşletme Basıncı 6 atü’ye kadar) ÖLÇÜ:(Adet, Birimi: (Kcal/h) kW; İhzarat: % 80) TS EN 303-5 standardında istenilen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın, standarda uygun olarak kapasite
ve ısıl verim raporu olan ve kapasite ve ısıl değerleri TSE'lerdeki minimum değerden düşük olmayacak, kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi. Not: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan, 110 º C’ dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)’ de belirtilen temel gereklere uygun olarak üretilmiş, , CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır.
151-301 | 30.000 kcal/h 37 kW | 2596.8
151-302 | 32.500 kcal/h 38 kW | 2652.8
151-303 | 40.000 kcal/h 48 kW | 2972.8
152-0000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALORİFER KAZANI: Ölçü: Adet Q ≤ 500 KW , 6 Bar çalışma basıcına kadar ; TS EN 303-5 Q> 500 KW , 5 Bar kontruksiyon basıncına kadar ; TS 497 Q ≤ 500 KW , 5 Bar kontruksiyon basıncından büyükler için ; TS 12953-1, TS EN 12953-3 Q> 500 KW , 5 Bar kontruksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3 Q ≤ 500 KW , 0,5 Bar kontruksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3 Q> 500 KW , 0,5 Bar kontruksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3 ​ilgili standartlara uygun olmak üzere ; Üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli, istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, ,yukarıda bahsi geçen standartlara göre kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapılan kapasite ve ısıl verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. ​ Notlar: 1-a. 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde, el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan, 110 º C’ dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)’ de belirtilen temel gereklere; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır. b.) 4 kW’dan az 400 kW’dan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı sıcak su kazanlarında 92/42/AT Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik ile 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğine, “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır. 2- Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır . 3- Ara kapasitelere ait değerler enterpolasyonla bulunacaktır.
152-1000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALORİFER
KAZANI: KATI YAKITLI: (TS 497, TS EN 12953-1,TS EN 12953-3,TS EN 303–5). Ölçü: Adet, birimi: (kcal/h) kW,) Katı yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun .
152-1100 | Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları: (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). Katı yakıtlı: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3) Özellikler 152-1000'in aynıdır
152-1101 | (40.000 Kcal/h) 46 kW | 3081.6
152-1102 | (60.000 Kcal/h) 70 kW | 3679.2
152-1103 | (90.000 Kcal/h) 100 kW | 5460.8
152-1104 | (120.000 Kcal/h) 140 kW | 6522.4
152-1105 | (150.000 Kcal/h) 175 kW | 7453.6
152-1106 | (180.000 Kcal/h) 210 kW | 8680.8
152-1107 | (210.000 Kcal/h) 245 kW | 9710.4
152-1108 | (240.000 Kcal/h) 280 kW | 10629.6
152-1109 | (270.000 Kcal/h) 313 kW | 12058.4
152-1110 | (300.000 Kcal/h) 350 kW | 12502.4
152-1111 | (330.000 Kcal/h) 385 kW | 13491.2
152-1112 | (360.000 Kcal/h) 420 kW | 14853.6
152-1113 | (390.000 Kcal/h) 455 kW | 15456.8
152-1114 | (420.000 Kcal/h) 490 kW | 17008
152-1115 | (450.000 Kcal/h) 523 kW | 17424
152-1116 | (480.000 Kcal/h) 560 kW | 18528
152-1117 | (540.000 Kcal/h) 630 kW | 20912
152-1118 | (600.000 Kcal/h) 700 kW | 22328
152-1119 | (660.000 Kcal/h) 770 kW | 22544
152-1120 | (720.000 Kcal/h) 840 kW | 23152
152-1121 | (780.000 Kcal/h) 905 kW | 25496
152-1122 | (840.000 Kcal/h) 975 kW | 26512
152-1123 | (900.000 Kcal/h) 1045 kW | 27504
152-1124 | (1.050.000 Kcal/h) 1220 kW | 31464
152-1125 | (1.200.000 Kcal/h) 1400 kW | 34584
152-1126 | (1.350.000 Kcal/h) 1570 kW | 37896
152-1127 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW | 41256
152-1128 | (1.800.000 Kcal/h) 2100 kW | 48736
152-1129 | (100.000 Kcal/h) 115 kW | 5588.8
152-1130 | (400.000 Kcal/h) 465 kW | 15616.8
152-1131 | (500.000 Kcal/h) 580 kW | 18768
152-1200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-1100den % 5 zamlı, diğer özellikler 152-1000in aynıdır.
152-1300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-1100den % 10 zamlı diğer özellikler 152-1000in aynıdır.
152-2000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALORİFER KAZANI: SIVI VE GAZ YAKITLI: (TS 497, TS EN 12953-1,TS EN 12953-3, TS EN 303–1, TS EN 303–2, TS EN 303–3, TS 9876 EN 303–4) Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW ​Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun .
152-2100 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları: (TS EN 303–1/2/4, TS
9876 EN 303-4, TS EN 12953-1,TS EN 12953-3) Diğer özellikler 152-2000'in aynıdır.
152-2101 | (40.000 Kcal/h) 46 kW | 2033.6
152-2102 | (60.000 Kcal/h) 70 kW | 2367.2
152-2103 | (100.000 Kcal/h) 115 kW | 3468.8
152-2104 | (150.000 Kcal/h) 175 kW | 3973.6
152-2105 | (200.000 Kcal/h) 230 kW | 4752.8
152-2106 | (250.000 Kcal/h) 290 kW | 5265.6
152-2107 | (300.000 Kcal/h) 350 kW | 5814.4
152-2108 | (350.000 Kcal/h) 405 kW | 6651.2
152-2109 | (400.000 Kcal/h) 465 kW | 7520.8
152-2110 | (500.000 Kcal/h) 580 kW | 8832
152-2111 | (600.000 Kcal/h) 700 kW | 9368
152-2112 | (700.000 Kcal/h) 810 kW | 10872
152-2113 | (800.000 Kcal/h) 930 kW | 12288
152-2114 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW | 13384
152-2115 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW | 16224
152-2116 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW | 20136
152-2117 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW | 23744
152-2118 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW | 34256
152-2119 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW | 40432
152-2200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-2100den % 5 zamlı, diğer özellikler 152-2000nin aynıdır.
152-2300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-2100den % 10 zamlı, diğer özellikler 152-2000in aynıdır .
152-2400 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-2100'den % 12 zamlı, diğer özellikler 152-2000'in aynıdır.
152-4000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALORİFER KAZANI: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW, İhzarat: % 80) Q ≤ 70 KW, 3 Bar çalışma basıncına kadar ; TS 9876 EN 303-4 Q ≤ 1000 KW, 8 Bar çalışma basıncına kadar ; TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-3 Q ≤ 1000 KW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3 Q >1000 KW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar ; TS 497 Q >1000 KW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3 Q ≤ 1000 KW , 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3 Q >1000 KW , 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3 Üç geçişli, ikinci geçiş tek boru veya iki borulu, sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun .
152-4100 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları: (TS EN 303-1/2/4, TS-9876 EN 303-4, TS 497) Diğer özellikler 152-4000'in aynıdır.
152-4101 | (40.000 Kcal/h) 46 kW | 2030.4
152-4102 | (60.000 Kcal/h) 70 kW | 2311.2
152-4103 | (100.000 Kcal/h) 115 kW | 3339.2
152-4104 | (150.000 Kcal/h) 175 kW | 4152
152-4105 | (200.000 Kcal/h) 230 kW | 4771.2
152-4106 | (250.000 Kcal/h) 290 kW | 5508.8
152-4107 | (300.000 Kcal/h) 350 kW | 6060
152-4108 | (350.000 Kcal/h) 405 kW | 6888
152-4109 | (400.000 Kcal/h) 465 kW | 7936
152-4110 | (500.000 Kcal/h) 580 kW | 9128
152-4111 | (600.000 Kcal/h) 700 kW | 9712
152-4112 | (700.000 Kcal/h) 810 kW | 11432
152-4113 | (800.000 Kcal/h) 930 kW | 12888
152-4114 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW | 14024
152-4115 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW | 17032
152-4116 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW | 19816
152-4117 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW | 24512
152-4118 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW | 33800
152-4119 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW | 39816
152-4120 | (80.000 Kcal/h) 95 kW | 2837.6
152-4121 | (125.000 Kcal/h) 145 kW | 3760.8
152-4122 | (175.000 Kcal/h) 205 kW | 4339.2
152-4200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-4100'den % 5 zamlı, diğer özellikler 152-4000'nin aynıdır.
152-4300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-4100'den % 10 zamlı, diğer özellikler 152-4000'in aynıdır .
152-4400 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-4100'den % 12 zamlı, diğer özellikler 152-4000'in aynıdır.
152-5000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALORİFER KAZANI:SIVI VE GAZ YAKITLI): Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW, İhzarat: % 80) Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4 Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-3 Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3 Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497 Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3 Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3 Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3 İki geçişli, ​​sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun .
152-5100 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Diğer özellikler 152-5000’nin aynıdır.
152-5101 | (40.000 Kcal/h) 46 kW | 1750.4
152-5102 | (60.000 Kcal/h) 70 kW | 1983.2
152-5103 | (100.000 Kcal/h) 115 kW | 2667.2
152-5104 | (150.000 Kcal/h) 175 kW | 3192
152-5105 | (200.000 Kcal/h) 230 kW | 3683.2
152-5106 | (250.000 Kcal/h) 290 kW | 4028.8
152-5107 | (300.000 Kcal/h) 350 kW | 4636
152-5108 | (350.000 Kcal/h) 405 kW | 5280
152-5109 | (400.000 Kcal/h) 465 kW | 6056
152-5110 | (500.000 Kcal/h) 580 kW | 6840
152-5111 | (600.000 Kcal/h) 700 kW | 8016
152-5112 | (700.000 Kcal/h) 810 kW | 9040
152-5113 | (800.000 Kcal/h) 930 kW | 10632
152-5114 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW | 11328
152-5115 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW | 14304
152-5116 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW | 16488
152-5117 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW | 21448
152-5118 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW | 28792
152-5119 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW | 34864
152-5200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-5100'den % 5 zamlı, diğer özellikler 152-5000'nin aynıdır.
152-5300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-5100'den % 10 zamlı, diğer özellikler 152-5000'in aynıdır .
152-5400 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-5100'den % 12 zamlı, diğer özellikler 152-5000'in aynıdır.
153-1000 | BUHAR VEYA KIZGIN SU ÜRETİCİ ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KAZANLAR: KATI YAKITLI: (Ölçü:Adet, Birim:(Kcal/h) kW veya kg buhar/saat, İhzarat % 80) TS EN 12953-1: TS EN 12953-2; TS EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953-12 Standardlarında, üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli, istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, imalat projeleri idaresince onanmış, Türk Standartlarına uygunluk belgesine sahip kazanın imalat esnasında Standart şartlarında kontrol edildiğine dair "İmalat kontrol belgesi" eklenmiş olacak, Montaj ve işletmeye alınmasından sonra TS-4040 ve TS-4041 Standartlarına, 28.7.1993 tarih ve 21651 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no'lu tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testine tabi tutulacaktır. Bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük olmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Not: 1- 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde, el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan, 110 º C’ dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)’ de belirtilen temel gereklere uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır. 2- Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi. 3- Kazanlar 5 atmosfer konstrüksiyon basıncına kadar (5 atü dahil) TS EN 12952–1, TS EN 12952–3’e uygun olarak yapılacak ve imalat kontrolü idaresince yapılacaktır.
4--Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır. 5- Kazan ızgarası ve ateş tuğlası örülmesi fiyata dahildir.
153-1100 | 3 atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kazanlar Katı yakıtlı: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3) Özellikler: 153-1000'ün aynıdır.
153-1101 | 150 Kg Buhar/saat | 6652.8
153-1102 | 300 Kg Buhar/saat | 10366.4
153-1103 | 400 Kg Buhar/saat | 12160
153-1104 | 500 Kg Buhar/saat | 15472
153-1105 | 650 Kg Buhar/saat | 17424
153-1106 | 800 Kg Buhar/saat | 21192
153-1107 | 1000 Kg Buhar/saat | 26408
153-1108 | 1250 Kg Buhar/saat | 28848
153-1109 | 1500 Kg Buhar/saat | 33048
153-1110 | 2000 Kg Buhar/saat | 42360
153-1111 | 2500 Kg Buhar/saat | 50568
153-1112 | 3000 Kg Buhar/saat | 66104
153-1113 | 4000 Kg Buhar/saat | 73936
153-1200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı birim fiyatları ve montaj bedelleri 153-1100den %5 zamlı, diğer özellikler 153-1000in aynıdır.
153-1300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-1100den % 10 zamlı, diğer özellikler 153-1000in aynıdır.
153-1400 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, çelik malzemeden (kaynaklı) buhar üretici kazanlar: Katı yakıtlı: TS EN 12953-1: TS EN 12953-2; TS EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953-12' e göre yapılacak, onaylanmış kuruluş tarafından proje ve imalatı kontrol edilecek, diğer özellikler 153-1000'in aynıdır. ​Not: Kazan Boruları Dikişsiz veya Dikişli EN 10217-2 normunda ve P235/P265 kalite hammadde ile üretilmiş PED ( Basınç Ekipmanları Direktifi) 97/23/EC ' e uygun, normalize kazan borusu olacaktır.
153-1401 | 250 Kg Buhar/saat | 17446.4
153-1402 | 300 Kg Buhar/saat | 20184
153-1403 | 400 Kg Buhar/saat | 23560
153-1404 | 500 Kg Buhar/saat | 26048
153-1405 | 650 Kg Buhar/saat | 32880
153-1406 | 800 Kg Buhar/saat | 34152
153-1407 | 1.000 Kg Buhar/saat | 44296
153-1408 | 1.250 Kg Buhar/saat | 50352
153-1409 | 1.500 Kg Buhar/saat | 56800
153-1410 | 2.000 Kg Buhar/saat | 71832
153-1411 | 2.500 Kg Buhar/saat | 84008
153-1412 | 3.000 Kg Buhar/saat | 88184
153-1413 | 4.000 Kg Buhar/saat | 97752
153-1414 | 5.000 Kg Buhar/saat | 110216
153-1500 | 8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-1400'den %10 zamlı, diğer özellikler 153-1000'in aynıdır.
153-1600 | 10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-1400'den % 20 zamlı, diğer özellikler 153-1000'in aynıdır. 12 Atmosfer konstrüksiyon basıncı için
153-1400'deki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri % 30 zamlı, 14 Atmosfer konstrüksiyon basıncı için 153-1400'deki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri % 40 zamlı, diğer özellikler 153-1000'in aynıdır.
153-1700 | 3 atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar: Katı yakıtlı: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3) Diğer Özellikler: 153-1000'in aynıdır.
153-1701 | (150.000 Kcal/h) 175 kW | 7447.2
153-1702 | (200.000 Kcal/h) 230 kW | 9533.6
153-1703 | (300.000 Kcal/h) 350 kW | 12963.2
153-1704 | (400.000 Kcal/h) 465 kW | 16304
153-1705 | (500.000 Kcal/h) 580 kW | 19272
153-1706 | (600.000 Kcal/h) 700 kW | 22408
153-1707 | (700.000 Kcal/h) 810 kW | 24608
153-1708 | (800.000 Kcal/h) 930 kW | 27112
153-1709 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW | 32112
153-1710 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW | 41072
153-1711 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW | 49152
153-1712 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW | 60712
153-1800 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-1700'den % 5 zamlı, diğer özellikler 153-1000'in aynıdır.
153-1900 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-1700'den % 10 zamlı, diğer özellikler 153-1000'in aynıdır.
153-2000 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında çelik malzemeden (Kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar: Katı yakıtlı: Onaylanmış kuruluş tarafından proje ve imalatı kontrol edilecek, diğer özellikler 153-1000'in aynıdır. Not: Kazan Boruları Dikişsiz veya Dikişli EN 10217-2 normunda ve P235/P265 kalite hammadde ile üretilmiş PED ( Basınç Ekipmanları Direktifi) 97/23/EC'e uygun, normalize kazan borusu olacaktır.
153-2001 | (150.000 Kcal/h) 175 kW | 12528
153-2002 | (200.000 Kcal/h) 230 kW | 14456
153-2003 | (300.000 Kcal/h) 350 kW | 19120
153-2004 | (400.000 Kcal/h) 465 kW | 24760
153-2005 | (500.000 Kcal/h) 580 kW | 27216
153-2006 | (600.000 Kcal/h) 700 kW | 31960
153-2007 | (700.000 Kcal/h) 810 kW | 35768
153-2008 | (800.000 Kcal/h) 930 kW | 38976
153-2009 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW | 44864
153-2010 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW | 50584
153-2011 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW | 60016
153-2012 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW | 71960
153-2013 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW | 80600
153-2014 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW | 88872
153-2015 | (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW | 98816
153-2100 | 8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-2000'den % 10 zamlı diğer özellikler 153-1000'in aynıdır.
153-2200 | 10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve bedelleri 153-2000'den % 20 zamlı, diğer özellikler 153-1000'in aynıdır.
153-2300 | 12 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar:
Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-2000'den % 30 zamlı, diğer özellikler 153-1000'in aynıdır.
153-3000 | BUHAR VEYA KIZGIN SU ÜRETİCİ ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KAZANLAR: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, Birimi: (Kcal/h) kW veya kg. buhar/ saat, ihzarat: % 80.) TS EN 12953-1: TS EN 12953-2; TS EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953-12 Standardında, üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli, istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, imalat projeleri idaresince onanmış, Türk Standartlarına uygunluk belgesine sahip kazanın imalat esnasında standart şartlarında kontrol edildiğine dair "İmalat kontrol belgesi" eklenmiş olacak, Montaj ve işletmeye alınmasından sonra TS-4040 ve TS-4041 standartlarına, 28.7.1993 tarih ve 21651 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no'lu tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testine tabi tutulacaktır. Bulunan kapasite ve ısıl verim değeri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük olmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi. Not: 1- 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır. 2- Kazanlar 5 atmosfer konstrüksiyon basıncına kadar (5 atü dahil) TS EN 12952–1, TS EN 12952–3'e uygun olarak yapılacak ve imalat kontrolü idaresince yapılacaktır. 3- Ara kapasiteler ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.
153-3100 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar: Sıvı ve gaz yakıtlı: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3) Özellikler: 153-3000'in aynıdır.
153-3101 | 150 Kg Buhar/saat | 4074.4
153-3102 | 300 Kg Buhar/saat | 6296
153-3103 | 400 Kg Buhar/saat | 8070.4
153-3104 | 500 Kg Buhar/saat | 9328
153-3105 | 650 Kg Buhar/saat | 11104
153-3106 | 800 Kg Buhar/saat | 13456
153-3107 | 1000 Kg Buhar/saat | 16840
153-3108 | 1250 Kg Buhar/saat | 19232
153-3109 | 1500 Kg Buhar/saat | 20968
153-3110 | 2000 Kg Buhar/saat | 26528
153-3111 | 2500 Kg Buhar/saat | 30816
153-3112 | 3000 Kg Buhar/saat | 32992
153-3113 | 4000 Kg Buhar/saat | 39440
153-3114 | 5000 Kg Buhar/saat | 49536
153-3200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-3100den % 5 zamlı, diğer özellikler 153-3000in aynıdır.
153-3300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-3100den % 10 zamlı, diğer özellikler 153-3000in aynıdır.
153-3400 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar
üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: TS EN 12953-1: TS EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14'e göre yapılacak, onaylanmış kuruluş tarafından proje ve imalatı kontrol edilecek, diğer özellikler 153-3000'in aynıdır. Not: Kazan Boruları Dikişsiz veya Dikişli EN 10217-2 normunda ve P235/P265 kalite hammadde ile üretilmiş PED ( Basınç Ekipmanları Direktifi) 97/23/EC' e uygun, normalize kazan borusu olacaktır.
153-3401 | 250 Kg Buhar/saat | 7923.2
153-3402 | 300 Kg Buhar/saat | 9370.4
153-3403 | 400 Kg Buhar/saat | 10795.2
153-3404 | 500 Kg Buhar/saat | 13077.6
153-3405 | 650 Kg Buhar/saat | 15072
153-3406 | 800 Kg Buhar/saat | 18264
153-3407 | 1000 Kg Buhar/saat | 20608
153-3408 | 1250 Kg Buhar/saat | 24056
153-3409 | 1500 Kg Buhar/saat | 28088
153-3410 | 2000 Kg Buhar/saat | 33768
153-3411 | 2500 Kg Buhar/saat | 41376
153-3412 | 3000 Kg Buhar/saat | 48968
153-3413 | 4000 Kg Buhar/saat | 57792
153-3414 | 5000 Kg Buhar/saat | 71296
153-3415 | 7000 Kg Buhar/saat | 84952
153-3416 | 8500 Kg Buhar/saat | 103200
153-3417 | 10000 Kg Buhar/saat | 123456
153-3418 | 12000 Kg Buhar/saat | 148792
153-3419 | 14000 Kg Buhar/saat | 161680
153-3420 | 15000 Kg Buhar/saat | 185624
153-3421 | 17500 Kg Buhar/saat | 221536
153-3500 | 8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-3400'den % 10 zamlı, diğer özellikler 153-3000'in aynıdır.
153-3600 | 10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-3400'den % 20 zamlı, diğer özellikler 153-3000'in aynıdır. 12 Atmosfer konstrüksiyon basıncı için 153-3400'deki, montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri % 30 zamlı. 14 Atmosfer konstrüksiyon basıncı için 153-3400'deki, montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri % 40 zamlı. Diğer özellikler 153-3000'in aynıdır.
153-3700 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3) Diğer Özellikler: 153-3000'in aynıdır.
153-3701 | (150.000 Kcal/h) 175 kW | 7014.4
153-3702 | (200.000 Kcal/h) 230 kW | 8750.4
153-3703 | (300.000 Kcal/h) 350 kW | 12296
153-3704 | (400.000 Kcal/h) 465 kW | 14496
153-3705 | (500.000 Kcal/h) 580 kW | 18536
153-3706 | (600.000 Kcal/h) 700 kW | 21520
153-3707 | (700.000 Kcal/h) 810 kW | 23056
153-3708 | (800.000 Kcal/h) 930 kW | 24056
153-3709 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW | 28440
153-3710 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW | 34112
153-3711 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW | 39672
153-3712 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW | 48976
153-3713 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW | 57272
153-3714 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW | 58616
153-3715 | (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW | 70872
153-3800 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3). Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-3700'den % 5 zamlı diğer özellikler 153-3000'in aynıdır.
153-3900 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3). Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-3700'den % 10 zamlı diğer özellikler 153-3000'in aynıdır.
153-4000 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: TS EN 12953-1: TS EN 12953-2; TS EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953-12 'e göre yapılacak, onaylanmış kuruluş tarafından proje ve imalatı kontrol edilecek, diğer özellikler 153-3000'in aynıdır. Not: Kazan Boruları Dikişsiz veya Dikişli EN 10217-2 normunda ve P235/P265 kalite hammadde ile üretilmiş PED ( Basınç Ekipmanları Direktifi) 97/23/EC' e uygun, normalize kazan borusu olacaktır. ​ ​
153-4001 | (150.000 Kcal/h) 175 kW | 8908
153-4002 | (200.000 Kcal/h) 230 kW | 12010.4
153-4003 | (300.000 Kcal/h) 350 kW | 14648
153-4004 | (400.000 Kcal/h) 465 kW | 17936
153-4005 | (500.000 Kcal/h) 580 kW | 21688
153-4006 | (600.000 Kcal/h) 700 kW | 23552
153-4007 | (700.000 Kcal/h) 810 kW | 27784
153-4008 | (800.000 Kcal/h) 930 kW | 28216
153-4009 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW | 38584
153-4010 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW | 45288
153-4011 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW | 52512
153-4012 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW | 58568
153-4013 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW | 70472
153-4014 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW | 84904
153-4015 | (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW | 109720
153-4100 | 8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-4000'den % 10 zamlı diğer özellikler 153-3000'in aynıdır.
153-4200 | 10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-4000'den % 20 zamlı diğer özellikler 153-3000'in aynıdır.
153-4300 | 12 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-4000'den % 30 zamlı diğer özellikler 153-3000'in aynıdır.
154-000 | IZGARA YAPILMASI: (Ölçü: kg. ; İhzarat: % 60) Kazanlara, onanlı projesine uygun olarak döküm ızgara yapılması ve yerine montajı. | 1.92
157-800 | Kalorifer ve buhar kazanlarında kazan boru yenilenmesi (Ölçü: m. ihzarat % 60) Kazan aynası zedelenmeden arızalı olan duman borularının yerlerinden
sökülmesi için duman sandığının yerinden çıkarılması, boruların sökülmesi uygun ölçüde yeni kazan borularının yerine takılması ve makinato çekilmesi, sızdırmazlık tecrübesi için kazan bağlantılarının geçici olarak kapatılması ve işletme basıncının 1,5 katı hidrolik basınç testine tabi tutulması; her türlü malzeme, işçilik ve zayiat dahil kazanın işler halde teslimi.
157-801 | 201-000'deki dikişli siyah ve buhar kazan borularından yenilenen borunun dış çap ölçüsüne göre, montajlı birim fiyatın % 70 zamlı bedeli ödenecek, boru montaj malzemesi bedeli ödenmeyecektir.
157-802 | Yenilenen dikişsiz siyah boru (patent çekme çelik boru) olması halinde 201-300'deki birim fiyatlara % 70 zam uygulanarak ödeme yapılacak, diğer şartlar 157-800, 157-801'deki gibi.
158-000 | MEKANİK KÖMÜR ATICILAR (STOKER):(Ölçü: Ad.: İhzarat % 80)
158-100 | Sonsuz vidalı tip: Kazanın kapasitesine uygun ölçüde ve her türlü kömürü sevk edebilecek tipte, onanlı projesine uygun olarak 5 mm. kalınlıkta çelik sacdan sıcak form verilmiş veya çelik dökümden geniş hatveli vidası, vida emniyet pimi vidaya uygun en az 3 mm.lik çelik sacdan veya en az 8 mm.lik parçalı pik dökümden dış borusu, her türlü kömürü yakabilecek tipte uygun şekil ve ölçüde pik döküm ızgarası, en az 2 mm.lik çelik sacdan 40x40x4 mm.lik köşebent demiri ile takviyeli en az 0.2 m2 haznesi ve kömür büyüklüğü ayar tertibatı, hermetik motoru, orijinal ve yeter büyüklükte vantilatörlü; kömür ve hava miktarlarını en az 3 kademe üzerinden sevk edebilecek ayar tertibatı; döşeme üzerine 250 dozlu betondan kaide yapılması, her türlü ufak malzeme dahil stokerin işyerinde temini ve yerine montajı.
158-101 | 100 kg/h'a kadar kömür yakacak | 9671.2
158-102 | 200 kg/h'a kadar kömür yakacak | 11814.4
158-103 | 300 kg/h'a kadar kömür yakacak | 14012.8
158-104 | 400 kg/h'a kadar kömür yakacak | 16288
158-105 | 500 kg/h'a kadar kömür yakacak | 19080
158-106 | 600 kg/h'a kadar kömür yakacak | 20752
158-300 | Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı: Yarım silindirik kazanlarda kazan külhanı içinde, silindirik kazanda kazan önündeki ön yanma hücresi içerisinde monte edilebilecek şekilde dizayn edilmiş, gerekli irilikte kırılmış kömürü itmek suretiyle karıştırarak daha iyi yanmasını sağlayan hidromekanik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı: ızgara tahrik düzeni; en fazla 50 mm. irilikte linyit kömürünü en az bir saat yetecek hacimde sactan profil takviyeli kolay sökülüp takılabilecek şekilde kömür bunkeri; bunkerdeki kömürü sistemin ihtiyacına göre periyodik olarak ızgara üzerine atma düzeni (kömür pompası); ilk ateşlemeyi otomatik olarak sağlayan LPG (veya yakıt) donanımı; bu sistemin bir periyot içerisinde devamını sağlayan otomatik kumanda sistemi; primer hava vantilatörü, baca gazı aspiratörü; kül taşıma sistemi, LPG (veya yağ yakıt) ateşleme sistemi kömür pompası; hidrolik tahrik düzeninin bu sistem içerisinde periyodik olarak çalışmasını sağlayan ve istenildiği şekilde programlanabilecek program ilave düzeni bulunacak şekilde temini, montajlı ve çalışır halde teslimi (Elektrik tesisatı, baca gazı aspiratörü, primer ve sekonder hava vantilatörü, baca ve duman kanalları, hava kanalları, kül atma sistemi multisiklon, kömür kırma ve taşıma düzeni, taze hava ön ısıtma tertibatı, ilgili birim fiyatlarından ayrı ödenmek üzere).
158-301 | 200 kg/h kadar | 37036.8
158-302 | 300 kg/h kadar | 44048
158-303 | 400 kg/h kadar | 55648
158-304 | 500 kg/h kadar | 64848
158-305 | 600 kg/h kadar | 66680
Not:Silindirik kazanlarda, kazana uygun kazan ön yanma hücresi yapılması halinde ilgili birim fiyatlar % 15 fazlasıyla ödenir.
158-400 | Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı: 3 mm.lik siyah sactan, 50x50x5 mm.lik köşebent takviyeli 1 m3'lük kömür deposu, kömür çukuru, depo altında gerekli güçte elektrik motoru ile çalışır kömür kırıcısı, takriben 0.5 m3'lük kırılmış kömür çukuru 3.4 m3'lük 3 mm.lik siyah sactan 40x40x1mm.lik köşebent takviyeli kömür bunkeri, bunker üzerinden kömür seviye ayarlayıcı kırılmış kömürün kömür çukurundan, gerekli güçte elektrik motoru ile alıp bunkere sevk eden 1 çalışır kazan kapasitesine uygun çelik sacdan geniş hatveli, vidalı, herhangi zorlamaya karşı vida emniyet pimi, vidaya uygun ısıya karşı dayanıklı döküm vida kovanı elektrik motoru ile çalışan ve bunkerden kömürün ızgaraya sevkini sağlayan ısıya dayanıklı özel dökümden kömür helozonu ve kovanı, kömürün cins ve kalitesine göre, özel olarak imal edilmiş sağ ve sola doğru hafif meyilli döküm ızgarası, kömür miktarını ayarlayan elektrik motoru ile çalışan varyatörü, kazana uygun yakma havası vantilarörü ve hava debisini ayarlayan klapesi, tamamının çelik kaidesi üzerine montajı, sülyen ve yağlı boya ile boyanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil yerine montajı.
158-401 | 100 kg/h'a kadar kömür için | 15675.2
158-402 | 200 kg/h'a kadar kömür için | 16354.4
158-403 | 300 kg/h'a kadar kömür için | 17031.2
158-404 | 400 kg/h'a kadar kömür için | 17666.4
158-405 | 500 kg/h'a kadar kömür için | 19057.6
158-406 | 600 kg/h'a kadar kömür için | 21088
160-000 | EŞANJÖRLER: (Isı dönüştürücüler)(TS EN 13445, TS 1996): (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
160-100 | PN' 10 bakır boru serpantinli: 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, mukavemet ve termodinamik hesaplarına havi projesi veya prospektüsü onanma kaydı ile seçilecek, buhar veya kızgın sudan, sıcak su elde etmek üzere; karşı akımlı; gövdesi Fe 37 malzemeden; bakır borusu TS EN 12451'e göre imal edilmiş en az 1 mm. et kalınlığında serpantinli; serpantinin sökülebilmesini teminen iki ring flanşı arasına cıvata ve conta ile sıkıştırılmış aynası, buhar veya kızgın su ile sıcak su giriş ve çıkış flanşlı ağızları; kontrol ve emniyet cihazları ve doldurma boşaltma musluğu bağlama ağızları; gerekli yükseklikte uygun konstrüksiyonda bir veya iki adet ayağı, uygun saplamalarla betondan yapılan kaide üzerine tespiti; dış kısmının 90 kg/m³ yoğunluğunda, 5 cm. kalınlığında rabitz teline dikili taş yünü şilte (klor içerimi < 10 ppm) ile yalıtılması, yalıtım üstüne en az 0.5 mm. kalınlıkta galvanizli sac ile gömlek yapılması, galvanizli olmayan kısımların 2 kat yanmaz boya ile boyanması, dahil işyerinde temini ve yerine montajı. (Isıtma alanı hesabında dış çapı esas alınacaktır.)
160-101 | 1 m² serpantin alanlı | 2659.2
160-102 | 2 m² serpantin alanlı | 3211.2
160-103 | 3 m² serpantin alanlı | 3787.2
160-104 | 4 m² serpantin alanlı | 4776
160-105 | 5 m² serpantin alanlı | 5647.2
160-106 | 6 m² serpantin alanlı | 6311.2
160-107 | 8 m² serpantin alanlı | 6861.6
160-108 | 10 m² serpantin alanlı | 8187.2
160-109 | 12,5 m² serpantin alanlı | 9512
160-110 | 15 m² serpantin alanlı | 11398.4
160-111 | 17,5 m² serpantin alanlı | 12884
160-112 | 20 m² serpantin alanlı | 15745.6
160-113 | 25 m² serpantin alanlı | 18320
160-114 | 30 m² serpantin alanlı | 20845.6
160-115 | 35 m² serpantin alanlı | 23669.6
160-116 | 40 m² serpantin alanlı | 28776
160-117 | 45 m² serpantin alanlı | 31808
160-118 | 50 m² serpantin alanlı | 36112
160-119 | 60 m² serpantin alanlı | 41624
160-120 | 70 m² serpantin alanlı | 49048
160-121 | 80 m² serpantin alanlı | 53152
160-122 | 90 m² serpantin alanlı | 60072
160-123 | 100 m² serpantin alanlı | 65464
160-124 | 110 m² serpantin alanlı | 69144
160-125 | 120 m² serpantin alanlı | 74112
160-126 | 130 m² serpantin alanlı | 80048
160-200 | PN 16 Bakır borulu serpantinli (Bakır boru kalınlığı en az 1,5 mm.): Montajlı birim fiyatlar 160-100'den % 35 zamlı; montaj bedelleri ve diğer özelikler aynı.
160-300 | PN 10, Çelik borulu serpantinli: TS-301/2e göre en az 15 mm. dikişli siyah borudan imal edilmiş diğer özellikler BFT 160-100de tarif edildiği gibi olmak üzere eşanjörün işyerinde temini ve yerine montajı.
160-301 | 1 m² serpantin alanlı | 2267.2
160-302 | 2 m² serpantin alanlı | 2584.8
160-303 | 3 m² serpantin alanlı | 2872
160-304 | 4 m² serpantin alanlı | 3382.4
160-305 | 5 m² serpantin alanlı | 3834.4
160-306 | 6 m² serpantin alanlı | 4472.8
160-307 | 8 m² serpantin alanlı | 5435.2
160-308 | 10 m² serpantin alanlı | 6324
160-309 | 12,5 m² serpantin alanlı | 7598.4
160-310 | 15 m² serpantin alanlı | 8667.2
160-311 | 17,5 m² serpantin alanlı | 9948
160-312 | 20 m² serpantin alanlı | 11351.2
160-313 | 25 m² serpantin alanlı | 13522.4
160-314 | 30 m² serpantin alanlı | 14264
160-315 | 35 m² serpantin alanlı | 16344
160-316 | 40 m² serpantin alanlı | 17960
160-317 | 45 m² serpantin alanlı | 20464
160-318 | 50 m² serpantin alanlı | 22328
160-319 | 60 m² serpantin alanlı | 23888
160-320 | 70 m² serpantin alanlı | 28448
160-321 | 80 m² serpantin alanlı | 31544
160-322 | 90 m² serpantin alanlı | 36168
160-323 | 100 m² serpantin alanlı | 40760
160-324 | 110 m² serpantin alanlı | 43888
160-325 | 120 m² serpantin alanlı | 46936
160-326 | 130 m² serpantin alanlı | 47696
160-400 | PN 16, çelik boru serpantinli: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 160-300den % 20 zamlı, diğer özellikler aynı, dikişsiz borudan yapılırsa % 40 zamlı diğer özellikler aynı.
160-500 | PN 25 kalitesinde en az F 37.2 malzemeli dikişsiz patent borulu: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 160-300den % 80 zamlı diğer özellikler aynı.
160-1000 | PLAKALI ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİ (EŞANJÖRLERİ) (Ölçü: Ad) İki akışkan arasında hızlı ve yüksek verimli ısı transferini gerçekleştirmek için, ısı transfer plakalarının yüzeyleri akışkanı yüksek türbülanslı bir akışa zorlayacak şekilde tasarlanmış , kolayca sökülebilir yapıda contalı tip ve plakaları içinde tutan, basıncı karşılayan gövde ve bağlantı elemanlarından olan, plakalar AISI 316 kalitede paslanmaz malzemeden imal edilen ve plaka kalınlığı 0,5 mm , contalar çalışma şartlarına uygun özelliklerde, sızdırmazlık görevini sağlayabilen NBR veya EPDM malzemeden , contalar, plaka üzerinde açılan deliklere oturtulan veya plaka üzerine geçmeli, sökülüp değiştirilebilir tip olup, ayrıca bir yapıştırma işlemi olmayan, baskı Plakaları ön ve arka baskı plakalarının malzeme kalitesi St 37-2 kalite çelikten üretilmiş ve epoxy boya ile kaplanmış, kullanılacak gerdirme saplamaların sınıfı ise en az 8,8 kalitesinde, galvanizlenmiş St. 37-2 olan plakalı ısı değiştirgeçlerinin işletme basıncı 10 bar olmalıdır. Eşanjörler onaylı projede belirtilen değerlere göre seçilecek, Seçim değerleri datalarını içeren rapolarlar idarece onaylanmasına müteakip eşanjörün yerine montajı yapılacaktır.
160-1100 | Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. ​ Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C ​sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı. ​
160-1101 | Kapasite 20.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 0,5 mss | 628
160-1102 | Kapasite 50.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 1 mss | 792
160-1103 | Kapasite 75.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 1,5 mss | 882.4
160-1104 | Kapasite 100.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 2 mss | 954.4
160-1105 | Kapasite 200.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss | 1546.4
160-1106 | Kapasite 300.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss | 1996.8
160-1107 | Kapasite 400.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss | 2428.8
160-1108 | Kapasite 500.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss | 2884.8
160-1109 | Kapasite 600.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss | 3494.8
160-1110 | Kapasite 700.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss | 3678.8
160-1111 | Kapasite 800.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss | 3896.8
160-1112 | Kapasite 900.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss | 4528.8
160-1113 | Kapasite 1.000.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss | 5240.8
160-1200 | Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C ​sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.
160-1201 | Kapasite : 20.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 0,5 mss | 888
160-1202 | Kapasite : 50.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1 mss | 1336
160-1203 | Kapasite : 75.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1,5mss | 1674.4
160-1204 | Kapasite : 100.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 2 mss | 1874.4
160-1205 | Kapasite : 200.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss | 2386.4
160-1206 | Kapasite : 300.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss | 2996.8
160-1207 | Kapasite : 400.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss | 3716.8
160-1208 | Kapasite : 500.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss | 4276.8
160-1209 | Kapasite : 600.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss | 4526.8
160-1210 | Kapasite : 700000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss | 4942.8
160-1211 | Kapasite : 800000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss | 5520.8
160-1212 | Kapasite : 900000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss | 6072.8
160-1213 | Kapasite : 1000000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss | 6728.8
161-000 | DOLDURMA VE BOŞALTMA MUSLUĞU (TS 481'e uygun) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
Pirinçten rakorlu musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitli açılıp kapama anahtarı ile işyerinde temini, istenen yerlere montajı, rakorun hortuma vidalı kelepçe ile sıkıca bağlanması.(TS.’ye uygunluk belgeli olacaktır.)
161-100 | 20 ø mm. (3/4") | 19.32
161-200 | 25 ø mm. (1") | 21.48
162-000 | TERMOMETRE: (Ölçü: Ad.) ​Belirtilen çaplarda, derece bölüntülü madeni termometrenin komple olarak işyerinde temini ve projesine uygun yere montajı.
162-201 | ø 100 mm 120 °C bölüntülü | 25.96
162-202 | ø 100 mm 250 °C bölüntülü | 30.04
162-203 | ø 160 mm 120 °C bölüntülü | 62.84
162-204 | ø 160 mm 250 °C bölüntülü | 64.44
163-000 | HİDROMETRE: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) (TS-617). Aşağıda belirtilen çaplarda; skalası kolay okunabilir büyük bölüntülü su basıncını gösterir ibresi ve ayrıca su seviyesini gösterir ayarlanabilir kırmızı ibresi bulunan 3 ağızlı musluğu ile komple hidrometrenin işyerine temini ve yerine montajı.
163-100 | ø 100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar. | 25.04
163-200 | ø 100 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar. | 25.04
163-300 | ø 160 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar. | 81.84
163-400 | ø 160 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar. | 81.84
163-500 | Kazan blöf vanası; PN 40, gövdesi çelik, döküm pistonlu, kollu, yaylı blöf vanasının temini, yerine takılması, flanşlı; (TSE kalite belgeli) ø 40 mm. | 834.8
163-600 | Kazan drenaj ve su alma musluğu; PN 16- 40 2 yollu, çelik döküm, pistonlu musluğun temini ve yerine takılması. Vidalı veya Flanşlı (TSE kalite belgeli) ø 15 mm. | 144.88
164-000 | MANOMETRE: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı.
164-100 | ø 100 mm. 1 Atmosfer kadar bölüntülü | 21.28
164-200 | ø 100 mm 3 Atmosfer kadar bölüntülü | 22.16
164-300 | ø 100 mm. 5 Atmosfer kadar bölüntülü | 22.16
164-400 | ø 100 mm. 10 Atmosfer kadar bölüntülü | 22.16
164-500 | ø 100 mm. 15 Atmosfer kadar bölüntülü | 22.16
164-600 | ø 160 mm. 3 Atmosfer kadar bölüntülü | 69.92
164-700 | ø 160 mm. 5 Atmosfer kadar bölüntülü | 69.92
164-800 | ø 160 mm. 10 Atmosfer kadar bölüntülü | 69.92
164-900 | ø 160 mm. 15 Atmosfer kadar bölüntülü | 69.92
165-000 | ISITICILAR: (Radyatörler): (Ölçü: m2: İhzarat: 80) Tüm ısıtıcılar (radyatörler) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.Tespit ve yerleştirme TS-1499'a uygun olarak yapılacaktır.
165-100 | Dökme dilimli düz satıhlı A serisi radyatörler: TS EN 442-1 'ye uygun olarak ve İSO 185'e uygun gri dökme demirden CE Uygunluk İşaretli olarak imal edilmiş, radyatörlerin su ile temas eden ısıtma yüzeylerinin et kalınlığı 2,5 mm'den az olmayacaktır. Döküm radyatörler astar boyalı, dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar üzerinde monte edilecek radyatörün işyerine temini, projesine göre gruplanması ve yerine montajı. (Projesine göre dilimlerin
gruplandırılmasında kullanılacak conta, nipel tapa ve redüksiyonlar fiyata dahildir. Ayrıca bedel ödenmez). NOT: 1-Kabul edilebilir toleranslar, eksenler arası ölçüde ± 0,3 mm; tam boy ve genişlik ölçülerinde ± 2 mm.dir. 2- Isıl güç değerleri 75 °C-65°C ( DT = 50 °K) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit edilmiş olacaktır. 3- Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
165-200 | Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatörler:(TS EN 442-1) Diğer özellikler B.F.T 165-100'ün aynı.
165-201 | 70/900 mm. | 124.48
165-202 | 160/900 mm. | 118.08
165-204 | 110/500 mm. | 126.88
165-205 | 160/500 mm. | 122.08
165-206 | 220/500 mm. | 119.68
165-207 | 160/350 mm. | 122.08
165-210 | 70/500 mm. | 127.68
165-300 | Dökme dilimli, kolonlu radyatörler:(TS EN 442-1) Diğer özellikler B.F.T 165-100’ün aynı.
165-305 | 144/800 mm. | 135.68
165-306 | 221/800 mm. | 126.88
165-308 | 144/650 mm. | 133.28
165-309 | 221/650 mm. | 98.88
165-311 | 144/500 mm. | 130.88
165-312 | 221/500 mm. | 130.08
165-317 | 144/350 mm. | 133.28
165-318 | 221/350 mm. | 126.08
165-323 | 144/600 mm. | 117.28
165-680 | Panel tipi alüminyum radyatörler: (Ölçü: M2). (TS EN 442’e uygun) TS EN 573-1/2/3/4, TS EN 755'ye uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısıl işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare yada parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1,1 mm. konveksiyon yüzeyleri en az 0,8 mm. et kalınlığında, 9 bar işletme basıncına dayanıklı, ısı güçleri TS EN 442'e uygun test edilerek saptanmış TS 4922'ye uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı, fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol,vida-dubel, pürjör, kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dahil boyalı ve ambalajlı olarak işyerinde temini ve montajı. Dilim genişliği 40 mm, radyatör kalınlığı takriben 60 - 70 mm aralığında olan.
165-681 | 300 mm. | 121.6
165-682 | 375 mm. | 112
165-683 | 450 mm. | 107.2
165-684 | 525 mm. | 105.6
165-685 | 600 mm. | 100
165-686 | 750 mm. | 97.6
165-687 | 825 mm. | 96.8
165-688 | 900 mm. | 95.2
165-689 | 1000 mm. | 92
165-690 | 1250 mm. | 91.2
165-680-1 | Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 30-40 mm aralığında olan.
165-681/1 | 300 mm. | 126.4
165-682/1 | 375 mm. | 116.8
165-683/1 | 450 mm. | 110.4
165-684/1 | 525 mm. | 104
165-685/1 | 600 mm. | 101.6
165-686/1 | 750 mm. | 98.4
165-687/1 | 825 mm. | 98.4
165-688/1 | 900 mm. | 98.4
165-689/1 | 1000 mm. | 98.4
165-690/1 | 1250 mm. | 95.2
165-691/1 | 1500 mm. | 95.2
165-692/1 | 1750 mm. | 95.2
165-693/1 | 2000 mm. | 95.2
165-694/1 | 2250 mm. | 95.2
165-680-2 | Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 60-70 mm aralığında olan.
165-681/2 | 300 mm. | 124
165-682/2 | 375 mm. | 116.8
165-683/2 | 450 mm. | 111.2
165-684/2 | 525 mm. | 101.6
165-685/2 | 600 mm. | 100
165-686/2 | 750 mm. | 96
165-687/2 | 825 mm. | 93.6
165-688/2 | 900 mm. | 93.6
165-689/2 | 1000 mm. | 93.6
165-690/2 | 1250 mm. | 92.8
165-680-3 | Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 100-110 mm aralığında olan.
165-681/3 | 300 mm. | 127.2
165-682/3 | 375 mm. | 120.8
165-683/3 | 450 mm. | 106.4
165-684/3 | 525 mm. | 102.4
165-685/3 | 600 mm. | 99.2
165-686/3 | 750 mm. | 96
165-687/3 | 825 mm. | 92.8
165-688/3 | 900 mm. | 90.4
165-689/3 | 1000 mm. | 90.4
165-690/3 | 1250 mm. | 90.4
165-691/3 | 1500 mm. | 88.8
165-692/3 | 1750 mm. | 88.8
165-693/3 | 2000 mm. | 87.2
165-694/3 | 2250 mm. | 87.2
165-700 | PANEL RADYATÖRLER: (Ölçü: m.) Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dahil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.)
165-701 | (Tip 10) 400 | 68.16
165-702 | (Tip 10) 600 | 90.16
165-703 | (Tip 10) 900 | 122.96
165-704 | (Tip 11) 400 | 90.16
165-705 | (Tip 11) 600 | 122.96
165-706 | (Tip 11) 900 | 166.96
165-707 | (Tip 22) 400 | 141.36
165-708 | (Tip 22) 600 | 185.36
165-709 | (Tip 22) 900 | 269.36
165-710 | (Tip 21) 400 | 132.56
165-711 | (Tip 21) 600 | 173.36
165-712 | (Tip 21) 900 | 245.36
165-713 | (Tip 33) 400 | 218.16
165-714 | (Tip 33) 600 | 289.36
165-715 | (Tip 33) 900 | 414.96
165-716 | (Tip 10) 500 | 85.36
165-717 | (Tip 10) 750 | 101.36
165-718 | (Tip 11) 500 | 96.56
165-719 | (Tip 11) 750 | 138.16
165-720 | (Tip 21) 500 | 150.96
165-721 | (Tip 21) 750 | 200.56
165-722 | (Tip 22) 500 | 166.96
165-723 | (Tip 22) 750 | 218.16
165-724 | (Tip 33) 500 | 255.76
165-725 | (Tip 33) 750 | 335.76
165-726 | (Tip 10) 300 | 63.76
165-727 | (Tip 10) 800 | 113.36
165-728 | (Tip 11) 300 | 78.16
165-729 | (Tip 11) 800 | 142.16
165-730 | (Tip 21) 300 | 118.96
165-731 | (Tip 21) 800 | 212.56
165-732 | (Tip 22) 300 | 125.36
165-733 | (Tip 22) 800 | 238.16
165-734 | (Tip 33) 300 | 182.16
165-735 | (Tip 33) 800 | 365.36
165-800 | Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler: (TS EN 442) Gruplandırıldığında ön yüzde düzlemsel bir görüntü oluşturan, aşağıdaki ölçülerde. Diğer özellikler B.F.T 165-100’ün aynı
165-801 | 99/813 mm. | 86.16
165-802 | 134/813 mm. | 72.56
165-803 | 99/623 mm. | 90.96
165-804 | 134/623 mm. | 90.16
165-805 | 99/500 mm. | 94.96
165-806 | 134/500 mm. | 94.16
165-807 | 170/623 mm. | 82.16
165-808 | 170/813 mm. | 81.36
165-900 | Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler:(Ölçü:Ad) Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler. Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır. Eksenler arası mesafe(mm) Yükseklik(mm)
165-901 | 400-500 500 | 86.16
165-902 | 400-500 600 | 102.96
165-903 | 400-500 700 | 119.76
165-904 | 400-500 800 | 136.56
165-905 | 400-500 900 | 154.16
165-906 | 400-500 1000 | 170.96
165-907 | 400-500 1100 | 186.96
165-908 | 400-500 1250 | 206.96
165-909 | 400-500 1500 | 234.96
165-910 | 400-500 1750 | 263.76
165-911 | 500-600 500 | 103.76
165-912 | 500-600 600 | 126.16
165-913 | 500-600 700 | 145.36
165-914 | 500-600 800 | 166.96
165-915 | 500-600 900 | 186.96
165-916 | 500-600 1000 | 207.76
165-917 | 500-600 1100 | 229.36
165-918 | 500-600 1250 | 253.36
165-919 | 500-600 1500 | 287.76
165-920 | 500-600 1750 | 322.16
165-921 | 600-700 500 | 113.36
165-922 | 600-700 600 | 136.56
165-923 | 600-700 700 | 158.96
165-924 | 600-700 800 | 182.96
165-925 | 600-700 900 | 204.56
165-926 | 600-700 1000 | 222.96
165-927 | 600-700 1100 | 249.36
165-928 | 600-700 1250 | 276.56
165-929 | 600-700 1500 | 313.36
165-930 | 600-700 1750 | 350.96
165-1000 | Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Adet; İhzarat:%80). TS EN 416-1 standardında,2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğine ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; gaz yakan bir yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanan yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik SS veya titanyum alaşımlı alüminize çelik malzemelerden mamul alev borusu, ısıl işlem görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum yansıtıcıları, paslanmaz çelik SS malzemeden mamul kaplinler ve türbülatörü, galvaniz kaplı boru ve yansıtıcı braketleri (askı malzemeleri) ile yakıcıdan yanma havası ve yanma ürünlerini emerek egzost borusu ile dışarı atan yüksek sıcaklığa (250 C) dayanıklı bir vakum fanı içeren vakumlu veya üflemeli tip radyant ısıtıcının iş yerinde temini ve çalışır halde teslimi.
165-1001 | 15 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı. | 4281.6
165-1002 | 20 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı. | 4441.6
165-1003 | 25 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı. | 4529.6
165-1004 | 30 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı | 5158.4
165-1005 | 35 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | 5163.2
165-1006 | 40 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum | 5480.8
reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
165-1007 | 45 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | 5782.4
165-1008 | 50 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | 5864
165-1009 | 55 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | 6224
165-1100 | U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Adet; İhzarat:%80). TS EN 416-1 standardında, 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğine ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; gaz yakan bir yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanan yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik SS veya titanyum alaşımlı alüminize çelik malzemeden mamul alev borusu, ısıl işlem görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum yansıtıcıları, paslanmaz çelik SS malzemeden mamul kaplinler ve türbülatörü, galvaniz kaplı boru ve U dirsek yansıtıcı braketleri (askı malzemeleri) ile yakıcıdan yanma havası ve yanma ürünlerini emerek egzost borusu ile dışarı atan yüksek sıcaklığa (250 C) dayanıklı bir vakum fanı içeren vakumlu veya üflemeli tip radyant ısıtıcının iş yerinde temini ve çalışır halde teslimi.
165-1101 | 15 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | 4719.2
165-1102 | 20 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | 4961.6
165-1103 | 25 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | 4978.4
165-1104 | 30 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | 5672.8
165-1105 | 35 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | 5623.2
165-1106 | 40 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | 5661.6
165-1107 | 45 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | 6281.6
165-1108 | 50 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | 6361.6
165-1109 | 55 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | 6481.6
167-000 | SICAK HAVA CİHAZLARI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80), (TSE kalite belgeli).
167-100 | Salon tipi sıcak hava cihazları: Hidrolik sistemle şişirilerek sıkıca temas sağlanmış şekilde bakır boru alüminyum kanatlı, serpantinli tek devirli motorlu, kalite belgeli iç veya
karışım hava emişli salona ve buna benzer yerlere möble gibi yerleştirilecek nitelikte bakır boru alüminyum kanatlı pürjörlü ısıtıcı: Tek veya iki taraflı milli elektrik motoruna bağlı iki taraftan yataklanabilir statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş radyal fanları, madeni veya yapay malzemeden yapılmış filtresi dağıtma menfezi, vana bağlantısı yapılabilir vidalı ağızları kumanda anahtarı, sinyal lambası ve kolay sökülüp takılabilir kapaklı iç cidarı en az 1,5 cm kalınlığında renkli cam tülü kaplı levha ile veya en az 1,5 cm kalınlıkta akrilen kaplı cam yünü şilte ile sese ve titreşime karşı yalıtılmış ve istenilen renkte fırınlanmış boyalı sac kasası ile muhafaza içine alınmış, ses şiddeti 35 ile 45 desibeli aşmayacak sıcak su veya buhar ile çalışır, salon tipi sıcak hava cihazının temini ve yerine montajı: 18- 20 °C sıcaklığında hava emişi ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas alınacaktır. (Bakır borular takriben 10 mm. -15 mm. dış çapında ve 0.50- 0.80 mm. et kalınlılığında elektrolitik olacaktır.
167-500 | Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları: (Duvara asılabilen tip). Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişli 1500 d/min elektrik motoru ile direkt akuple, statik ve dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz banyosundan geçirilmiş ısıtıcılı en az 1,5 m. uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı üfleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası, sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazının işyerinde temini ve yerine montajı. 15 °C sıcaklığında hava emişli ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas alınacaktır. Isıtıcının patent boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden yapılması halinde birim fiyatları % 30 artırılacaktır ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır. Isı Gücü En Çok Hava kcal/h Miktarı m3/h
167-501 | 5.000 1.300 | 956.48
167-502 | 6.000 1.300 | 1020.48
167-503 | 8.000 1.500 | 1044.48
167-504 | 10.000 1.500 | 1130.96
167-505 | 12.000 2.500 | 1282.96
167-506 | 16.000 3.000 | 1320.08
167-507 | 20.000 3.000 | 1432.08
167-508 | 24.000 4.000 | 1573.12
167-509 | 28.000 4.000 | 1637.12
167-510 | 32.000 5.000 | 1722.32
167-511 | 40.000 5.500 | 1958
167-512 | 50.000 6.000 | 2486.4
167-513 | 60.000 8.000 | 2598.4
167-700 | Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları: Kalite belgesini haiz aksiyal ve 1500 devir/min. vantilatörlü tavan veya duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazı; diğer özellikler BFT 167-500deki gibi. 18 °C sıcaklığında dahili hava emişli ve 90-70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas olacaktır. Isıtıcının patent boru yapılması halinde montajlı birim fiyatı % 30 artırılacak bakır boru alüminyum kanat olması halinde montajlı birim fiyatı % 20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Montaj için gerekli tespit malzemesi ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. (Tavana asılabilen tiplerde montaj bedelinin % 50si kadar fiyat farkı verilir.) Isı Gücü Isı Gücü En Çok Hava KW kcal/h Miktarı m3/h
167-701 | 4,5 4.000 900 | 569.28
167-702 | 6,9 6.000 900 | 662.08
167-703 | 9,3 8.000 1.100 | 697.28
167-704 | 11,6 10.000 1.200 | 842.96
167-705 | 13,9 12.000 1.600 | 890.96
167-706 | 18,6 16.000 2.000 | 976.08
167-707 | 23 20.000 2.000 | 1096.08
167-708 | 28 24.000 3.000 | 1125.12
167-709 | 32,5 28.000 3.000 | 1285.12
167-710 | 37 32.000 3.600 | 1506.32
167-711 | 45 40.000 4.400 | 1758
167-712 | 58 50.000 5.000 | 2006.4
167-1000 | FAN COİL CİHAZLARI (Ölçü: ad) ​Isıtma ve soğutmada kullanılabilen , 220 V,50 Hz tek milli veya çift milli,üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen,dinamik ve statik olarak balansı alınmış sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır.Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. . Serpantin altında yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuşve ses ve ısıl performansın iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktir. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı yapılacaktır. NOT: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.
167-1100 | Kasetli Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı
167-1101 | 3000 Kcal/h | 1047.28
167-1102 | 4000 Kcal/h | 1119.28
167-1103 | 5000 Kcal/h | 1199.28
167-1104 | 6000 Kcal/h | 1263.28
167-1105 | 7000 Kcal/h | 1575.28
167-1106 | 8000 Kcal/h | 1631.28
167-1107 | 10000 Kcal/h | 1719.28
167-1108 | 12500 Kcal/h | 1879.28
167-1109 | 15000 Kcal/h | 1927.28
167-1110 | 17500 Kcal/h | 2271.28
167-1111 | 20000 Kcal/h | 2407.28
167-1200 | Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil Cihazi
167-1201 | 3000 kcal/h | 980.4
167-1202 | 4000 kcal/h | 988.4
167-1203 | 5000 kcal/h | 1180.4
167-1204 | 6000 kcal/h | 1380.4
167-1205 | 7000 kcal/h | 1508.4
167-1206 | 8000 kcal/h | 1644.4
167-1207 | 10000 kcal/h | 1708.4
167-1208 | 12500 kcal/h | 1708.4
167-1209 | 15000 kcal/h | 1980.4
167-1210 | 17500 kcal/h | 2084.4
167-1211 | 20000 kcal/h | 2084.4
167-1300 | Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı Cihazın tavasında yoğuşan suyun boşaltılması amacıyla kullanılacak drenaj
pompası, cihaz içinde olacak ve en az 500 mm basma yüksekliğine kadar çalışabilecektir. Fancoiller yüksek kalite galvaniz çelik gövdeli olacaktır. Gövde dar asma tavan yüksekliklerinde montaja imkan sağlıyabilmesi için cihaz yüksekliği 300 mm'den daha fazla olmayacaktır. Cihazin diğer özellikleri 167-1000 de tanımlanmıştır.
167-1302 | 4000 kcal/h | 2562.4
167-1303 | 5000 kcal/h | 2562.4
167-1304 | 6000 kcal/h | 2634.4
167-1305 | 7000 kcal/h | 2674.4
167-1306 | 8000 kcal/h | 2674.4
167-1307 | 10000 kcal/h | 3530.4
167-1308 | 12500 kcal/h | 4434.4
167-1309 | 15000 kcal/h | 4434.4
167-1310 | 17500 kcal/h | 4554.4
167-1311 | 20000 kcal/h | 6146.4
167-2000 | 4 Borulu Fancoil Cihazları Fan Coil Cihazı Diğer özellikleri B.F.T 167-1000 deki Fan-coil çeşitlerinde aynı olmak üzere ilgili pozun montajlı birim fiyatları %20 arttırılarak , montaj bedelleri arttırılmadan uygulanır.
169-000 | RADYATÖR MESNETLERİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
169-100 | Radyatör duvar konsolu: (TS 1107). Duvara giren ucu çatallı, diğer ucu ise radyatöre yataklık yapacak şekilde kavisli olarak 25x25x2 mm.lik T. demirinden imal edilmiş, konsolun montajdan sonra bir kat sülyen 2 kat yağlı boya ile boyanması yerine montajı alüminyum radyatörlerde fabrika tavsiyelerine uyulmak şartıyla fabrikasının konsolları kullanılacaktır. | 2.52
169-200 | Radyatör ayaklı konsolu: (TS 1107). 25x25x2,5 mm.lik T. demirine ay şeklinde form verilip, ucu çatallı, 15 mm. boruya kaynak edilmek suretiyle yapılmış konsolun, yerine monte edilip, 1 kat sülyen, 2 kat yağlı boya ile boyanması. | 2.52
169-300 | Radyatör kelepçeleri. (TS 1107'ye uygun). Uygun ölçü ve nitelikte, tornavida ağızlı vida ile sıkıştırılabilen, duvara gömülen kısım, çatallı kelepçeli, montajdan sonra bir kat sülyen 2 kat yağlıboyası dahil olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı. | 1.32
169-1000 | Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik: (Ölçü: Adet. İhzarat:% 80) TS EN 834 standardında, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, elektrik enerjisi ile çalışan, tüketim değerini en az 12 ay süre hafızasında tutan, aynı zamanda göstergesinden de okunabilen, elektrik enerjisi veya pille çalışan, biri radyatör yüzey sıcaklığını, diğeri oda sıcaklığını ölçmek üzere iki adet sıcaklık duyar elemanına sahip, hesaplayıcı ve gösterge kısımları dahil tüm elemanlarını içinde barındıran bir muhafazaya sahip, 0 -50 º C ortam sıcaklığında çalışabilen, her tip radyatöre monte edilebilecek özellikte olan, mühürlü, montaj malzemeleri dahil, ısı pay ölçerlerin iş yerinde temini, programlanması ve montaj dahil çalışır halde teslimi.
169-1001 | Isı Pay Ölçer, Telsiz Modüllü: (Ölçü: Adet. İhzarat:% 80 ) TS EN 834 Standartlarında, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, elektrik enerjisi ile çalışan ve telsiz modüllü ile veri aktarımı yapan, bina dışından okuma özelliği bulunan, diğer özellikleri 169 -1000 ile aynı. | 96.2
169-1100 | Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre): (Ölçü: Adet. İhzarat:% 80 ) TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik | 150.88
arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m., split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dahil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dahil iş yerinde temini, çalışır halde teslimi.
169-1110 | Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin :
169-1111 | Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15 | 382
169-1112 | Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20 | 384.8
169-1113 | Anma debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25 | 396.8
169-1114 | Anma debisi:3,5 m³/h, DN 20-25 | 1541.6
169-1115 | Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32 | 1583.2
169-1116 | Anma debisi: 10,0 m³/h, DN 40 | 1883.2
169-1117 | Anma debisi: 15,0 m³/h, DN 50 | 2576.8
169-1118 | Anma debisi: 25,0 m³/h, DN 65 | 3060
169-1119 | Anma debisi: 40,0 m³/h, DN 80 | 3335.2
169-1120 | Anma debisi: 60,0 m³/h, DN 100 | 3819.2
169-1130 | Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için;
169-1131 | Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15-20 | 412.4
169-1132 | Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20 | 412.8
169-1133 | Anma debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25 | 430.4
169-1134 | Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25 | 1502.4
169-1135 | Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32 | 1504
169-1136 | Anma debisi: 10,0 m³/h, DN 40 | 1944
169-1140 | Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Soğutma Hattı için; Soğutma tesisatı- çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler 169-1100 ile aynı, montajlı birim fiyatları 169-1130’a göre % 25 zamlı, montaj bedelleri aynı.
169-1150 | Mekanik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin: Soğutma tesisatı- çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler 169-1100 ile aynı, montajlı birim fiyatları 169-1110’a göre % 25 zamlı, montaj bedelleri aynı.
169-1210 | Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin :
169-1211 | Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15 | 450
169-1212 | Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20 | 460
169-1213 | Ama debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25 | 504.8
169-1214 | Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25 | 1190.4
169-1215 | Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32 | 1344
169-1216 | Anma debisi:10,0 m³/h, DN 40 | 1744
169-1217 | Anma debisi: 15,0 m³/h, DN 50 | 3746
169-1218 | Anma debisi: 25,0 m³/h, DN 65 | 4332.8
169-1219 | Anma debisi: 40,0 m³/h, DN 80 | 4512
169-1220 | Anma debisi: 60,0 m³/h, DN 100 | 5100
169-1250 | Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin: Soğutma tesisatı- çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler 169-1100 ile aynı, montajlı birim fiyatları 169-1200’e göre % 25 zamlı, montaj bedelleri aynı.
169-1300 | M-bus iletişim arayüzü | 98.56
169-1310 | İmpulse iletişim arayüzü | 98.56
169-1320 | Telsiz iletişim arayüzü | 160.96
169-1330 | RS232 iletişim arayüzü | 98.56
170-000 | RADYATÖR MUSLUĞU: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60). TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve
adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) işyerinde temini ve yerine montajı.
170-100 | Düz tip radyatör musluğu: (TS 579).
170-101 | 15 ø mm. (1/2") | 12.68
170-102 | 20 ø mm. (3/4") | 23.08
170-200 | Köşe tipi radyatör musluğu: (TS 579).
170-201 | 15 ø mm. (1/2") | 11.16
170-202 | 20 ø mm. (3/4") | 21.4
170-300 | Düz tip termostatlı radyatör muslukları: (TS EN 215)
170-301 | 15 ø mm. (1/2") | 35.24
170-400 | Köşe tipi termostatlı radyatör muslukları: (TS EN 215)
170-401 | 15 ø mm. (1/2") | 35
170-500 | Düz tip radyatör geri dönüş valfı: (TS 579)
170-501 | 15 ø mm. (1/2") | 11.16
170-502 | 20 ø mm. (3/4") | 16.52
170-600 | Köşe tipi radyatör geri dönüş valfı: (TS 579)
170-601 | 15 ø mm. (1/2") | 10.52
170-602 | 20 ø mm. (3/4") | 16.6
171-000 | RADYATÖR RAKORU: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 60). TS-579a uygun, kalite belgeli idarenin onaylayacağı tip ve nitelikte radyatör rakorunun işyerinde temini ve yerine montajı.
171-100 | Düz tip radyatör rakoru: (TS 579).
171-101 | 15 ø mm. (1/2") | 6.6
171-102 | 20 ø mm. (3/4") | 10.44
171-103 | 25 ø mm. (1") | 17.24
171-200 | Köşe tipi radyatör rakoru: (TS 579).
171-201 | 15 ø mm. (1/2") | 8.92
171-202 | 20 ø mm. (3/4") | 12.2
171-203 | 25 ø mm. (1") | 21
172-000 | RADYATÖR PÜRJÖRÜ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: %60). İdarenin onaylayacağı tip ve nitelikte kalite belgeli, gömme anahtarlı, bakalit volanlı veya sert PVC'den radyatör kör tapası ile birlikte şamandıralı pürjörün; işyerinde temini ve yerine montajı.
172-101 | Gömme anahtarlı tip pürjör. | 1.28
172-500 | Radyatör Bağlantı Borusu: (Ölçü: Adet) Zeminden gelen kalorifer tesisatı borusu ile radyatör giriş vanası arasında kullanılmak üzere, pirinçten mamul, kromajlı radyatör bağlantı borusunun, nipeli ve rakoru ile temini ve yerine montajı.
172-501 | 400 mm uzunluğunda | 7.6
172-502 | 500 mm uzunluğunda | 8.4
172-503 | 600 mm uzunluğunda | 9.2
172-504 | 900 mm uzunluğunda | 10
173-000 | KOLLEKTÖR:
173-100 | Kollektör borusu: (Ölçü: m.) Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağzı için 50 cm.den fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli ödenir.
173-101 | 57/3,0 ø mm. dikişli borulu | 12.72
173-102 | 83/3,25 ø mm. dikişli borulu | 16.96
173-103 | 108/3,71 ø mm. dikişli borulu | 27.52
173-104 | 133/4,0 ø mm. dikişli borulu | 45.52
173-105 | 159/4,5 ø mm. dikişli borulu | 51.28
173-106 | 219/4,5 ø mm. dikişli borulu | 82.8
173-107 | 273/5,0 ø mm. dikişli borulu | 108.56
173-108 | 324/5,6 ø mm. dikişli borulu | 116.88
173-109 | 407/6,3 ø mm. dikişli borulu | 151.52
173-200 | Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan: (Ölçü: m.:İhzarat: % 60) Diğer özellikler B.F.T: 173-100'ün aynı.
173-201 | 57/2,9 ø mm. dikişli borulu | 13.84
173-202 | 82,5/3,2 ø mm. dikişli borulu | 22.32
173-203 | 108/3,6 ø mm. dikişli borulu | 39.52
173-204 | 133/4,0 ø mm. dikişli borulu | 49.92
173-205 | 159/4,5 ø mm. dikişli borulu | 81.68
173-206 | 219/5,9 ø mm. dikişli borulu | 170
173-207 | 267/6,3 ø mm. dikişli borulu | 178.96
173-208 | 324/7,1 ø mm. dikişli borulu | 203.28
173-209 | 419/10 ø mm. dikişli borulu | 233.92
173-300 | Kollektör ağızlıkları: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 40). B.F.T. 173-100den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.
173-301 | Ağız çapı 15 ø mm. | 3.36
173-302 | Ağız çapı 20 ø mm. | 6.32
173-303 | Ağız çapı 25 ø mm. | 6.32
173-304 | Ağız çapı 32 ø mm. | 11.76
173-305 | Ağız çapı 40 ø mm. | 12.2
173-306 | Ağız çapı 50 ø mm. | 13.88
173-307 | Ağız çapı 65 ø mm. | 18.2
173-308 | Ağız çapı 80 ø mm. | 20.68
173-309 | Ağız çapı 100 ø mm. | 21.16
173-310 | Ağız çapı 125 ø mm. | 27.2
173-311 | Ağız çapı 150 ø mm. | 34.4
173-312 | Ağız çapı 200 ø mm. | 44.56
173-313 | Ağız çapı 250 ø mm. | 66.56
173-314 | Ağız çapı 300 ø mm. | 71.36
174-000 | GENLEŞME VE HAVALANDIRMA DEPOLARI: (İzole hariç) (İhzarat: % 60).
174-100 | Açık prizmatik genleşme deposu: Kenarları en az 40x40x4 mm.lik köşebent demirinden ve gövdesi 3 mm.lik demir sactan genleşme deposunun, imali, içten ve çapraz en az 20 mm.lik boru ile takviyesi, 2 mm.lik demir sactan taşma kapı, 10x15 cm. katranlaşmış ahşap kadronlardan mesnedi, bütün demir kısımlarının her iki yüzünün iki kat sülyen ile boyanması, üst yüzünden lastik contalı ve kelebek tipi cıvatalarla sıkıştırılabilir, açılır, kapanır menşeli kapağı, nefesliği, taşma kabının pis su tesisatına bağlanması, (Boru bedeli ve projesine uygun 50 kg/m³ yoğunlukta, en az 5 cm. kalınlıkta camyünü levha ile yalıtılması bedeli hariç.) Tesisata flanşlı veya rakorlu olarak yerine montajı (Tip Projesine göre) (Değerler depo ölçüsüne bağlı olarak değişebilir). (Demir imalat Y. 23.176 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
174-200 | Açık silindirik genleşme deposu, (TS 713): TS 713'e uygun ölçü ve nitelikte açık silindirik deponun temini, onaylı
projesine göre demir mesnedin (Demir mesnet bedeli hariç) 2 kat sülyen ile boyanması, 90 kg/m³ yoğunluğunda, en az 5 cm kalınlığında rabitz teline dikili taşyünü şilte (klor içerimi < 10 ppm) ile yalıtılması, işyerinde temini ve yerine montajı. Üzerine, sac yada alüminyum kaplama yapılması halinde montajlı birim fiyatlar % 80 zamlı olarak ödenir. (Demir imalat Y. 23.176, diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
174-300 | Kapalı genleşme deposu: Onanlı projesine göre silindirik olarak çelik malzemeden imal edilmiş, adam deliği ile su seviye göstergesi, emniyet ventili, manometre ve basınçlı gaz bağlantı ağızları bulunan genleşme deposunun işyerinde temini, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanmış olarak yerine montajı, proje üzerinden hesaplanacak ağırlığına göre (Demir imalat Y. 23.176, diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
174-400 | Silindirik Havalandırma deposu: (Ölçü: Ad.:) Uzunluğunun (L), çapında (d), oranı (L+d): 2 ile 3 arasında olmak üzere 3 mm. sactan uç kısımları hafif bombeli silindirik havalandırma deposunun yapılması, konsollar üzerine tespiti flanşlı veya rakorlu olarak teçhizata bağlanması, iki kat sülyen ile boyandıktan sonra izolesi (Tip resmine göre).
174-401 | 5 Litre | 24.6
174-402 | 10 Litre | 36.12
174-403 | 20 Litre | 44.92
174-404 | 40 Litre | 56.52
174-500 | Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60). TS EN 13831 'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik method ile boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm. olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum v.b) tankın komple işyerinde temini ve montajı. Not: 1- 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. 2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır. 8 Atmosfer İşletme Basıncında;
174-506 | 25 Lt. | 67.6
174-508 | 50 Lt. | 123.68
174-509 | 80 Lt. | 216.48
174-510 | 100 Lt. | 236.24
174-511 | 150 Lt. | 337.04
174-512 | 200 Lt. | 432.08
174-513 | 250 Lt. | 490.48
174-514 | 300 Lt. | 564.8
174-515 | 500 Lt. | 875.04
174-516 | 750 Lt. | 1315.04
174-517 | 1000 Lt. | 1850.8
174-518 | 1500 Lt. | 2366.4
174-519 | 2000 Lt. | 4039.2
174-520 | 2500 Lt. | 4577.6
174-521 | 3000 Lt. | 5639.2
174-600 | Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı GenleşmeDeposu:10 Atmosfer İşletme basıncında. Diğer özellikler B.F.T. 174-500ün aynı. B.F.T. 174-500deki montajlı birim fiyatlar % 10 arttırılarak montaj bedelleri, arttırılmadan aynen uygulanır.
174-700 | Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı Genleşme Deposu: 12 Atmosfer İşletme Basıncında. Diğer özellikler B.F.T. 174-500ün aynı. B.F.T. 174-500deki montajlı birim fiyatlar % 20 arttırılarak montaj bedelleri, arttırılmadan aynen uygulanır.
174-1000 | DENGE TANKI (Ölçü : Ad) ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısıl dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn 'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağzı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının işyerine temini ve montajının yapılması.
174-1100 | Kaynaklı Denge Tankı Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı
174-1101 | 4 m3/h , Ø114 , Ø50 | 306.96
174-1102 | 6 m3/h , Ø165 , Ø65 | 330.16
174-1103 | 8 m3/h , Ø165 , Ø65 | 430.96
174-1104 | 10 m3/h , Ø219 , Ø80 | 451.76
174-1105 | 15 m3/h , Ø219 , Ø80 | 677.92
174-1106 | 20 m3/h , Ø273 , Ø100 | 816.32
174-1107 | 25 m3/h , Ø273 , Ø100 | 1064.32
174-1108 | 30 m3/h , Ø323 , Ø125 | 1218.4
174-1109 | 40 m3/h , Ø323 , Ø125 | 1458.4
174-1110 | 50 m3/h , Ø323 , Ø150 | 1714.4
174-1111 | 75 m3/h , Ø400 , Ø200 | 2186.4
174-1112 | 100 m3/h , Ø450 , Ø200 | 2938.4
174-1200 | Flanşlı Denge Tankı
174-1201 | 4 m3/h, Ø114 , DN50 | 421.12
174-1202 | 6 m3/h, Ø165 , DN65 | 439.52
174-1203 | 8 m3/h, Ø165 , DN65 | 561.12
174-1204 | 10 m3/h, Ø219 , DN80 | 631.52
174-1205 | 15 m3/h, Ø219 , DN80 | 882.4
174-1206 | 20 m3/h, Ø273 , DN100 | 970.4
174-1207 | 25 m3/h, Ø273 , DN100 | 1162.4
174-1208 | 30 m3/h, Ø323 , DN125 | 1378.4
174-1209 | 40 m3/h, Ø323 , DN125 | 1612.48
174-1210 | 50 m3/h, Ø323 , DN150 | 2172.48
174-1211 | 75 m3/h, Ø400 , DN200 | 2812.48
174-1212 | 100 m3/h, Ø450, DN200 | 3700.48
175-000 | RADYATÖR BOYANMASI: (Ölçü: m2) Konvektör ve radyatörlerin temizlendikten sonra fabrikasında bulunan astar boya üzerine istenilen renkte ısıtıcı sıcaklığına dayanıklı yağlı veya alüminyum boya ile gayet temiz bir şekilde tabanca veya fırça ile idarenin onaylayacağı tip şekilde iki kat boyanması.
175-100 | Yağlı boya ile radyatör boyanması: BFT 175-000'da tarif edilen şekilde ısıtıcıların yağlı boya ile boyanması. | 1.68
176-000 | SU SEVİYESİ GÖSTERGESİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 60). Buhar kazanlarında, kapalı genleşme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm. boyunda)
176-300 | 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517).
176-301 | Flanşlar arası 31 cm. | 606.32
176-302 | Flanşlar arası 34 cm. | 656.72
176-303 | Flanşlar arası 37 cm. | 671.92
176-304 | Flanşlar arası 40 cm. | 691.12
176-305 | Flanşlar arası 44 cm. | 708.72
176-306 | Flanşlar arası 51 cm. | 790.48
176-307 | Flanşlar arası 57 cm. | 822.48
176-308 | Flanşlar arası 63 cm. | 862.48
176-309 | Flanşlar arası 69 cm. | 902.48
176-310 | Flanşlar arası 77 cm. | 934.48
176-311 | Flanşlar arası 81 cm. | 1030.48
176-312 | Flanşlar arası 90 cm. | 1125.12
176-313 | Flanşlar arası 99 cm. | 1213.12
176-500 | 32 Atmosfere kadar basınçlar için çelik gövdeli refleks camlı, pistonlu musluk grubu ile (TS 517): B.F.T. 176-300'deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılarak montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
177-000 | KAZAN BESLEME CİHAZLARI: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 60).
177-100 | Mekanik kazan besleme cihazı: Alçak basınç buhar kazanlarında kullanılmak üzere gövdesi pik dökümden, şamandıralı bakır veya paslanmaz çelikten, şamandıraya bağlı iğne ve valf sertleştirilmiş ve taşlanmış paslanmaz çelikten, valf yuvası paslanmaz çelikten besleme cihazının işyerinde temini ve yerine montajı.
177-101 | 6 ø mm. | 101.68
177-102 | 10 ø mm. | 112.88
177-103 | 15 ø mm. | 117.68
177-104 | 20 ø mm. | 127.28
177-105 | 25 ø mm. | 143.28
177-106 | 30 ø mm. | 148.08
177-107 | 40 ø mm. | 155.28
177-108 | 50 ø mm. | 196.88
177-109 | 65 ø mm. | 249.68
177-200 | Elektrikli kazan besleme cihazı: (TSE kalite belgeli). Buhar kazanlarında kullanılmak üzere gövdesi pik dökümden şamandıralı bakır veya paslanmaz çelik şamandırası, şamandıraya bağlı civa kontaklı devre açıcı ve kapayıcı su seviye göstergesi, buhar ve kazan besleme suyu devresine bağlama ağızları bulunan, elektrikli kazan besleme cihazının kumanda şalterinin cihaz ile şalter arasında 10 metreye kadar antigron kablosu hariç işyerinde temini ve yerine montajı. (Her ölçüdeki kazan için).
177-201 | Elektrikli kazan besleme cihazı. | 367.12
177-202 | Alçak su seviyesi alarm düzeni için beher ilave kontak. (Brülör veya alçak su seviyesi alarmı düzeni kumandaları için). | 31.96
177-300 | Manyetik kazan besleme cihazı: (Elektrikli, manyetik 3 foksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli). Kazan, denge deposu, degazör gibi cihazlarda basınç ve sıcaklık altında seviye kontrol eden şamandıra haznesi, (Buhar ve su kısımlarına flanşla bağlanan) paslanmaz çelik şamandrası; elektrik kontaklarının bulunduğu kısmı buhar ve suyun korozif etkisinden tamamen korunmuş icabında en
düşük su seviyesi alarm ve brülör durdurma kontakları ilave edilebilir manyetik kazan besleme cihazının işyerinde temin su buhar ve elektrik bağlantılarının ve ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi.(Her ölçüdeki kazan için).
177-301 | 3 Fonksiyonlu (16 atmosfere kadar.) | 459.12
177-302 | 3 Fonksiyonlu (16 atmosferden yukarı.) | 469.52
177-303 | Beher ilave kontak için ödenecek fark. | 30.28
177-400 | Elektrikli, 3 fonksiyonlu, tam otomatik kazan besleme cihazı: (Buhar kazanlarında kullanılmak üzere) (TSE kalite belgeli). Gövde ve ara parçaları yüksek karbonlu ısıl işlem görmüş özel pik dökümden, körüğü, şamandırası ve buharla direkt temas eden 3 aksamı paslanmaz çelikten, cıva kontaklı besi suyu pompası durdurma ve çalıştırma, (alçak ve yüksek seviye), brülör kumanda (açma ve kapama) ve alarm kumanda tertibatı ve hassas ayarlanabilir seviye stroklu: Yüksek ısıya dayanıklı silikonlu kauçuk izoleli örme bakırdan elektrik bağlantı kabloları, fiber bağlantı klemensi ve porselen kablo tespit grubu ile, elektrikli tam otomatik kazan besleme (tağdiye) cihazının alınması, yerine montajı, çalışır halde teslimi. | 500.72
177-401 | PN 16 Atmosfere kadar 3 fonksiyonlu | 500.72
178-000 | KONDENS SUYU DEPOSU: (Ölçü: kg.: İhzarat: % 60). Onanlı projesine göre kenarları en az 40x40x4 mm.lik köşebent demirden ve gövdesi 4 mm.lik demir sactan prizmatik kondens deposunun imalı, içten ve çapraz olarak 25 mm.lik boru ile takviye edilmesi, 10 cm. yüksekliğinde 250 dozlu beton ayak yapılması içinin ve dışının iki kat sülyen ile boyanması, üst yüzündeki lastik ve kelebek tipi cıvatalarla sıkıştırılabilir, açılır, kapanır menteşeli kapağı, nefeslik borusu bağlantı yeri bulunan kondens deposunun işyerinde temini, tesisatta flanşlı veya rakorlu olarak yerine montajı (proje üzerinden ağırlığı hesaplanacak.) (Yukarıdaki değerler depo büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.) (Demir imalat Y. 23.176 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
179-000 | KAZAN EMNİYET SİFONU: (TS 2838). Alçak basınçlı buhar kazanlarında kullanılmak üzere kazan basınç ve kapasitesine göre, onanlı projeye uygun olarak imal edilmiş, kazana flanşlı bağlanacak tipte 1; 2 veya 3 kollu; taşma kabını doldurma borulu, 15 mm. şiberle doldurma hunili, sifonlarda hava alma ventili ve alttan su açma kapama vanalı komple emniyet sifonunun işyerinde temini ve yerine montajı. (Ölçüsüne göre bedeli boru, birim fiyatlarından ve sac aksamında kg olarak ödenmek üzere (boru montaj) malzemesi bedeli % 100 alınır
180-000 | KAZAN EMNİYET ALARM DÜZENİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60). Buhar kazanlarında su seviyesinin istenilen seviyenin altına düştüğünü, buhar basıncının istenilen basıncın üstüne çıktığını haber vermek üzere ayarlanabilir kazan emniyet alarm düzeninin işyerinde temini ve yerine montajı.
180-100 | Alçak su seviyesi alarm düzeni: Alarm klaksonu, sortisi ve devresi ile birlikte çalışır halde teslimi. | 101.6
180-200 | Azami basınç alarm düzeni: Presostat brülör, alarm klaksonu ile sortisi ve devresi ile birlikte çalışır halde teslimi. | 125.6
181-000 | DUMAN KANALI (Ölçü: kg.: İhzarat: % 60) Kazanı bacaya bağlamak üzere baca kesitinden % 20 daha büyük kesitte siyah sactan veya kagirden duman kanalının yapılması, kazana ve bacaya bağlanması.
181-100 | Sac duman kanalı: B.F.T. 181'-000'de belirtilen gaye için projesine göre 2 mm. veya daha kalın siyah sactan daire veya dikdörtgen kesitte, temizlenmesi bakımında gerekli yerlerde temizleme kapağı bulunan; sac kanalın yapılması, yanmaz boya ile boyanması ve yerine montajı. (Demir imalat Y. 23.176 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
184-000 | BACA ASPİRATÖRÜ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80) (TSE kalite belgeli). Nitelikleri aşağıda belirtilen statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş bilyalı veya kaymalı yataklı, rotorlu, trifaze cereyanla işler TS 3209 EN 60034-5 'e uygun muhafaza formunda elektrik motoru ile direkt akuple kaplinli veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen, kayış germe tertibatlı 300 °C sıcaklığına dayanıklı boya ile boyalı sactan gövdeli, dıştan yataklamalı ve soğutma çarklı gövde altı temizleme kapaklı takviyeli konstrüksiyonlu aspiratörün, işyerinde temin edilmesi yeterli titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı ve kanallara bağlanması (Elektrik tesisatı, motoru, tablo ve duman kanalı bedelleri ayrıca ilgili birim fiyatlarından ödenmek üzere). Aşağıda verilen basınçlar toplam basınç olup normal şartlara (760 mm. Hg çevre basıncı ve 250 °C hava emiş sıcaklığına) indirgenmiş halidir.
184-100 | Baca Aspiratörü 45 n/m2 (50 mmSS):
184-101 | 1.000 m3/h | 1150.4
184-102 | 2.000 m3/h | 1246.4
184-103 | 3.000 m3/h | 1494.4
184-104 | 4.000 m3/h | 1926.4
184-105 | 6.000 m3/h | 2422.4
184-106 | 8.000 m3/h | 2766.4
184-107 | 10.000 m3/h | 2790.4
184-200 | Baca Aspiratörü 90 n/m2 (100 mm. SS): 184-100deki montajlı birim fiyatlar % 15 artırılır. Montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
184-300 | Baca Aspiratörü 180 n/m2 (200 mmSS): 184-100deki montajlı birim fiyatlar % 30 artırılır. Montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
192-000 | KOMBİ: (KATKALORİFERİ+ŞOFBEN) DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 80) 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair direktifine uygun olarak üretilmiş, CE Uygunluk İşaretli; TS EN 297, TS EN 15502-2-1 TS EN 625 standartlarına uygun, bacalı veya hermetik tip, ısıtma ve kullanım suyu temin amaçlı, pilot alevli veya elektronik ateşleme tertibatlı, aşırı ısınmaya, aşırı basınca, baca blokajına, susuz çalışmaya, alevin sönmesine karşı gazı otomatik olarak kesme, emniyet tertibatları bulunan değişen ısı ihtiyacına göre, alev modülasyonlu, ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen, kademeli sirkülasyon pompası, kapalı genleşme tankı, otomatik pürjörü, emniyet ventiline sahip, imalat tarihi, ısıtma kapasitesi, yakıt cinsini, markasını bildirir etiketi ve kullanma talimatı ile birlikte işyerinde temini, montajı ve çalışır durumda teslimi. Not: Kombi baca bağlantıları paslanmaz çelik bükülebilir (flexible) boru ile yapılacaktır.
192-002 | Min 20.000 Kcal/h'lik Bacalı, Elektronik | 1927.2
192-004 | Min 20.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik | 2178.4
192-006 | Min 24.000 Kcal/h'lik Bacalı, Elektronik | 2239.2
192-008 | Min 24.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik | 2290.4
192-010 | Min 30.000 Kcal/h'lik Bacalı, Elektronik | 3128.8
192-011 | Min 30.000 Kcal/h’lik Hermetik, Elektronik | 3472
192-012 | Min 15.000 Kcal/h’lik Bacalı, Elektronik | 1595.2
192-013 | Min 15.000 Kcal/h’lik Hermetik, Elektronik | 1695.2
192-014 | Min 17.000 Kcal/h’lik Bacalı, Elektronik | 1859.2
192-015 | Min 17.000 Kcal/h’lik Hermetik, Elektronik | 2119.2
192-050 | YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI: (Ölçü: Ad. ) 2009/142/CE Gaz Yakan Cihazlara Dair direktifine ve 92/42/CEE su kazanları verimliliğine uygun olarak üretilmiş, CE Uygunluk İşaretli; “TS EN 677, TS EN 483, TS EN 625 standartlarına uygun premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini, gaz ve hava ayarı modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, C13, C33, C53 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, hermetik tip, ısıtma ve kullanım suyu temin amaçlı iki ayrı eşanjörde hazırlanan, elektronik ateşleme tertibatlı, aşırı ısınmaya, aşırı basınca, baca blokajına, susuz çalışmaya, alevin sönmesine karşı gazı otomatik olarak kesme, emniyet tertibatları bulunan değişen ısı ihtiyacına göre, alev modülasyonlu, ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen, sirkülasyon pompasılı, kapalı genleşme tankı, otomatik pürjörü, emniyet ventiline sahip, imalat tarihi, ısıtma kapasitesi, yakıt cinsini, markasını bildirir etiketi ve kullanma talimatı ile birlikte işyerinde temini, montajı ve çalışır durumda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır. 2- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.
192-051 | Min 20.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik | 2463.2
192-052 | Min 24.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik | 3391.2
192-053 | Min 28.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik | 3543.2
192-100 | DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI: (Ölçü: Adet. İhzarat: % 80 ) TS 9876 EN 303-4 Standardlarında istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat projeleri idaresince onanmış, 92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik ( uygun olarak üretilmiş, CE Uygunluk İşaretli; TS 4040 ve TS 4041 Standartlarına ve 28.07.1993 tarih ve 21651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no’lu tebliği göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE’lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi: Kazan ile birlikte aküple brülör, işletme termostatı, emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosu da verilecektir. Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.
192-101 | 14.000 kcal/h | 2198.4
192-102 | 18.000 kcal/h | 2374.4
192-103 | 24.000 kcal/h | 2822.4
192-104 | 30.000 kcal/h | 2990.4
192-105 | 40.000 kcal/h | 3438.4
192-200 | DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI: (Ölçü:Ad. İhzarat:% 80) 2009/142/EC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, 20.000-70.000 kcal/h arasındaki kapasiteler için TS EN 656, TS EN 677, TS EN 15502-2-1 standartlarında 70.000 kcal/h’ den daha büyük kapasiteler için TS EN 15502-2-1 , TS EN 15417 standartlarında uygun donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun eşanjörün yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden
oluşan, premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarını modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, Anma ısı gücü 200 kW’tan (172,000 kcal/h) büyük olan yoğuşmalı kazanlarda, yoğuşma sıvısı nötralizasyon ünitesi ile nötralize edilerek atık su şebekesine boşaltılan, ayrıca gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip duvara asılabilen kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır. 2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil değildir. 3- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.
192-201 | 20.000 kcal/h | 3976.8
192-202 | 25.000 kcal/h | 4392.8
192-203 | 30.000 kcal/h | 4456.8
192-204 | 40.000 kcal/h | 5423.2
192-205 | 50.000 kcal/h | 5873.6
192-206 | 60.000 kcal/h | 6633.6
192-207 | 70.000 kcal/h | 7553.6
192-208 | 80.000 kcal/h | 8705.6
192-209 | 90.000 kcal/h | 10025.6
192-210 | 37.000 kcal/h | 5007.2
192-211 | 56.000 kcal/h | 6369.6
192-212 | 77.000 kcal/h | 7801.6
192-213 | 98.000 kcal/h | 10393.6
192-214 | 102.000 kcal/h | 10785.6
192-215 | 107.000 kcal/h | 12073.6
192-250 | DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR; DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI, PROGRAMLANABİLİR TAM DONANIMLI: (Ölçü:Ad. İhzarat:% 80) Dış hava, iç hava ve boyler sıcaklık sensörüne, haftalık program yapabilme özelliğine sahip kumanda panelli, diğer özellikler 192-200 ile aynı; Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 192-200’den % 5 arttırılarak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanır.
192-300 | YER TİPİ ENTEGRE BRÜLÖRSÜZ GAZ VEYA SIVI YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLARI: (Ölçü: Ad. İhzarat:% 80) 86000 kcal/h’den daha büyük kapasiteler için EN 303-1, EN 303-3 ve TS EN 15417 standartlarında ve 2009/142/EC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gerekli donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun, yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona yeterince mukavim malzemelerden oluşan, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı harici oransal brülör ile gerçekleştiren, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, anma ısı gücü 200 kW’tan (172,000 kcal/h) büyük olan yoğuşmalı kazanlarda, yoğuşma sıvısı nötralizasyon ünitesi ile nötralize edilerek atık su şebekesine boşaltılan, ayrıca gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme
özelliğine sahip yer tipi kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır. .
192-301 | 100.000-150.000 kcal/h arası | 13656
192-302 | 150.000-200.000 kcal/h arası | 14560
192-303 | 200.000-250.000 kcal/h arası | 16840
192-304 | 250.000 -300.000 kcal/h arası | 19456
192-305 | 300.000 -400.000 kcal/h arası | 24992
192-306 | 400.000 -500.000 kcal/h arası | 26224
192-307 | 500.000 -700.000 kcal/h arası | 33968
192-308 | 700.000 -1.000.000 kcal/h arası | 45408
192-400 | YER TİPİ PREMIX BRÜLÖRLÜ GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI: (Ölçü: Ad. İhzarat:% 80) 2009/142/EC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, 20.000-70.000 kcal/h arasındaki kapasiteler için TS EN 656, TS EN 677, TS EN 483 standartlarında 70.000 kcal/h’den daha büyük kapasiteler için TS EN 15420, TS EN 15417 standartlarında uygun donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun eşanjörün yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden oluşan, premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarı modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, Anma ısı gücü 200 kW’tan (172,000 kcal/h) büyük olan yoğuşmalı kazanlarda, yoğuşma sıvısı nötralizasyon ünitesi ile nötralize edilerek atık su şebekesine boşaltılan, ayrıca gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip yer tipi kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi. Not: Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır.
192-401 | 20.000-50.000 kcal/h arası | 12096
192-402 | 50.000-80.000 kcal/h arası | 13480
192-403 | 80.000-110.000 kcal/h arası | 15104
192-404 | 110.000-140.000 kcal/h arası | 25512
192-405 | 140.000-170.000 kcal/h arası | 26272
192-406 | 170.000-200.000 kcal/h arası | 28104
192-407 | 200.000-250.000 kcal/h arası | 37864
192-408 | 250.000-350.000 kcal/h arası | 46392
192-409 | 350.000-500.000 kcal/h arası | 64264
192-410 | 500.000-700.000 kcal/h arası | 72736
192-411 | 700.000-1.000.000 kcal/h arası | 111488
192-412 | 1.000.000 -1.250.000 kcal/h arası | 125888
193-000 | PASLANMAZ ÇELİK BACA:(Ölçü: m. İhzarat : % 80 ) Metal bacalar için olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, baca borusu, TE parçaları, dirsekler, yoğuşma toplayıcı parçası, taşıyıcı sehpası, adaptörü, baca temizleme kapağı, yatayda gerektiğinde ikinci temizleme kapağı, muf ve kelepçe geçmeli, yatay ve düşey yükleri taşımak için gerekli konsol, dayanma ve destekleme parçaları, baca sisteminin topraklaması yapılmış, malzeme tanımını belirten işaretlemeleri,
imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak baca üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajıının MYK Seviye 3 Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Seviye 4 Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi.. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Not: Baca taşıma sehpası, taşıma konsolları, çelik halat, merdiven ve çelik konstrüksiyon, paratoner ve tutucular BF No: Y. 23.176 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir.
193-100 | Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca;
193-101 | Ø 140 | 106.08
193-102 | Ø 150 | 117.28
193-103 | Ø 160 | 126.08
193-104 | Ø 180 | 139.68
193-105 | Ø 200 | 155.84
193-106 | Ø 225 | 171.04
193-107 | Ø 250 | 186.24
193-108 | Ø 280 | 217.44
193-109 | Ø 300 | 242
193-110 | Ø 350 | 300.4
193-111 | Ø 400 | 342
193-112 | Ø 450 | 396.4
193-113 | Ø 500 | 496.4
193-114 | Ø 600 | 547.6
193-115 | Ø 700 | 600.4
193-116 | Ø 800 | 672.4
193-200 | Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 193-000’deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 193-200’ deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir.
193-201 | Ø 140 | 124
193-202 | Ø 150 | 143.2
193-203 | Ø 160 | 158.4
193-204 | Ø 180 | 172.8
193-205 | Ø 200 | 196.24
193-206 | Ø 225 | 215.44
193-207 | Ø 250 | 239.44
193-208 | Ø 280 | 258.64
193-209 | Ø 300 | 303.36
193-210 | Ø 350 | 371.36
193-211 | Ø 400 | 436.16
193-212 | Ø 450 | 485.76
193-213 | Ø 500 | 600.16
193-214 | Ø 600 | 622.08
193-215 | Ø 700 | 761.28
193-216 | Ø 800 | 994.88
193-250 | Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Paslanmaz Çelik) Alüminyum sac kaplama yerine paslanmaz çelik kaplama yapılması. Diğer özellikler BFT 193-200 ile aynı, Çap
193-251 | Ø 140 | 140
193-252 | Ø 150 | 159.2
193-253 | Ø 160 | 178.4
193-254 | Ø 180 | 188
193-255 | Ø 200 | 212
193-256 | Ø 225 | 231.2
193-257 | Ø 250 | 245.2
193-258 | Ø 280 | 274
193-259 | Ø 300 | 317.6
193-260 | Ø 350 | 394
193-261 | Ø 400 | 456.8
193-262 | Ø 450 | 484.8
193-263 | Ø 500 | 585.6
193-264 | Ø 600 | 672
193-265 | Ø 700 | 828.8
193-266 | Ø 800 | 1063.2
193-300 | PASLANMAZ ÇELİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Ölçü: m) BFT No: 193-100’deki montaj birim fiyatlar ve montaj bedelleri aynen uygulanır.
193-400 | İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Ölçü:m ihrazat:%80) Seramik Bacalar için olan: TS EN 1457-1, TS EN 13063-1, TS EN 13063-2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, seramik baca borusu, baca giriş borusu, temizleme kapılı seramik boru, seramik ön kapak, metal temizleme kapısı, yoğuşma toplayıcısı, beton temel elemanı, havalandırma ızgarası, ısı ve aside dayanıklı seramik boru yapıştırıcısı, kesite göre üretilmiş kamalı plaka taş yünü, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku ve baca şapkası, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku parçalarının montajında statik takviye için çelik donatılar kullanılan, seramik boruların üzerinde malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak seramik boru üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakasının kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1 veya TS EN 13384-2 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajıının MYK Seviye 3 Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Seviye 4 Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi.. ​ Not: Kat arası sabitleme elemanları, merdiven, diğer çelik konstrüksiyon işleri BF No: Y. 23.176 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir.
193-401 | Ø 140 | 190.96
193-402 | Ø 160 | 214.96
193-403 | Ø 180 | 234.16
193-404 | Ø 200 | 238.16
193-405 | Ø 225 | 247.76
193-406 | Ø 250 | 347.2
193-407 | Ø 300 | 463.2
193-408 | Ø 350 | 517.6
193-409 | Ø 400 | 845.2
193-500 | İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Ölçü:m ihrazat:%80) Seramik Bacalar için olan: TS EN 1457-1, TS EN 13063-1+A1 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, seramik baca borusu, baca giriş borusu, temizleme kapılı seramik boru, seramik ön kapak, metal temizleme kapısı, yoğuşma toplayıcısı, beton temel elemanı, havalandırma ızgarası, ısı ve aside dayanıklı seramik boru yapıştırıcısı, ısıya dayanıklı seramik ip veya taş yünü ip, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku ve baca şapkası, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku parçalarının montajında statik takviye için çelik donatılar kullanılan, seramik boruların üzerinde malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak seramik boru üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajıının MYK Seviye 3 Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Seviye 4 Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. Not : Kat arası sabitleme elemanları, merdiven, diğer çelik konstrüksiyon işleri BF No: Y. 23.176 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir.
193-501 | Ø 140 | 149.36
193-502 | Ø 160 | 164.56
193-503 | Ø 180 | 175.76
193-504 | Ø 200 | 182.16
193-505 | Ø 225 | 195.76
193-506 | Ø 250 | 276.8
193-507 | Ø 300 | 367.2
193-508 | Ø 350 | 542.4
193-509 | Ø 400 | 700.8
193-600 | SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Ölçü:m. ihrazat:%80) Seramik Bacalar için olan: TS EN 1457-1 , TS EN 13063-1 , TS EN 13063-2+A1 standartlarına uygun olarak imal edilmiş hermetik(C tipi) cihazların ortak bacası olarak kullanılabilen, seramik baca borusu, kombi bağlantı adaptör takımı, temizleme kapılı seramik boru, seramik ön kapak, metal temizleme kapısı, yoğuşma toplayıcısı, beton temel elemanı, ısı ve aside dayanıklı seramik boru yapıştırıcısı, paslanmaz çelik mesafe tutucu bilezik, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku ve baca şapkası, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku parçalarının montajında statik takviye için çelik donatılar kullanılan, seramik boruların üzerinde malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE uygunluk işaretli ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak seramik boru üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajı. ​
Not: ​Kat arası sabitleme elemanları, merdiven, diğer çelik konstrüksiyon işleri BF No: Y. 23.176 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir.
193-601 | Ø 140 | 207.76
193-602 | Ø 160 | 214.96
193-603 | Ø 180 | 234.16
193-604 | Ø 200 | 248.56
193-605 | Ø 225 | 267.76
193-606 | Ø 250 | 319.76
193-607 | Ø 300 | 564.56
193-700 | KOMPOZİT ASTAR BACA: (Ölçü: m. İhzarat:% 80) Bacalar için olan: TS EN 1443, TS EN 1859, TS EN 14471, TS EN 13216-1 standartlarına göre imal edilmiş ve baca gazı sıcaklığı 250 ° ve altındaki bacalarda uygulanan, Ulusal Teknik Onayı (UTO) na uygun olarak G işaretlemesi veya Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA)ne uygun olarak CE işaretlemesine haiz, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş, baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN13384-1 veya TS EN 13384-2 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajıının MYK Seviye 3 Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Seviye 4 Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) ​ Not: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.
193-701 | Ø 140 | 134.4
193-702 | Ø 150 | 149.6
193-703 | Ø 160 | 161.6
193-704 | Ø 180 | 180
193-705 | Ø 200 | 200
193-706 | Ø 225 | 203.2
193-707 | Ø 250 | 208
193-708 | Ø 280 | 230.4
193-709 | Ø 300 | 252.8
193-710 | Ø 350 | 264.8
193-711 | Ø 400 | 285.6
193-712 | Ø 450 | 328
193-713 | Ø 500 | 411.2
193-800 | KOMPOZİT BACA HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS): (Ölçü: mtül. İhzarat:% 80) BFT 193-700’deki montaj birim fiyatlar ve montaj bedelleri uygulanır.